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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ДО 2028 ГОДА 
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)




ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ










Вологда
[bookmark: _GoBack]2025
[bookmark: _Toc371613555]Введение
Схема теплоснабжения города Вологды до 2028 года разработана с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Актуализация схемы на 2025 год выполнена с целью приведения схемы в соответствие с фактическими данными, необходимостью рассмотрения предложений ресурсоснабжающих организаций и заинтересованных лиц, проведения мониторинга и актуализации проектов по реконструкции и модернизации теплосетевого хозяйства, определения финансовых потребностей при изменении схемы теплоснабжения и источников их покрытия. 
В качестве исходной информации для оценки состояния и разработки предложений развития системы теплоснабжения города Вологды в рамках выполнения актуализации были использованы материалы:
· схемы теплоснабжения города Вологды, утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 12 марта 2020 года № 298 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Вологды до 2028 года на 2020 год»; 
· решения Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 «Об утверждении генерального плана городского округа города Вологды» (с последующими изменениями);
· Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды;
· ресурсоснабжающих организации на территории города Вологды;
· Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования.
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[bookmark: _Toc387350079]Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 
1.1 [bookmark: _Toc387350081]Общая характеристика городского округа. Теплоснабжение, существующее состояние
Город Вологда является областным центром Вологодской области Российской Федерации. Численность постоянно проживающего населения города составляет 319,450 тыс. человек, площадь территории города Вологды  - 11,6 тыс.га.
Территориальное планирование города Вологды осуществляется в соответствии с Генеральным планом городского округа, утвержденным Решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями).
В городе Вологде преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ, районных и промышленных котельных. 
Всего на территории города по состоянию на 01 января 2025 года работают 23  организаций, имеющие в собственности или ином законном основании  46 источников тепловой энергии, часть потребителей имеют автономное теплоснабжение (15 крышных котельных, 2 отдельно стоящих, 185 - административные и производственные потребители), индивидуальные квартирные источники тепловой энергии.
Самыми крупными источниками являются Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», АО «Вологодский оптико-механический завод». Значительный совокупный вклад в теплоснабжение города вносят котельные              АО «Вологдагортеплосеть».
Основным поставщиком тепловой энергии в городе Вологде является                АО «Вологдагортеплосеть». Более 85% всей тепловой энергии реализуется             через тепловые сети этого предприятия. По состоянию на 01 января 2025 года                   АО «Вологдагортеплосеть» эксплуатирует 25 котельных общей установленной мощностью 255,32  Гкал/ч, предприятию присвоен статус единой теплоснабжающей организации. 
Система теплоснабжения города представлена шестью теплосетевыми районами (рис. 1.1.), перечень теплоисточников первого сетевого района – таблица 1, перечень теплоисточников второго сетевого района – таблица 2, перечень теплоисточников третьего сетевого района – таблица 3, перечень теплоисточников четвертого сетевого района – таблица 4, перечень теплоисточников пятого сетевого района – таблица 5, перечень теплоисточников села Молочное – таблица 6.
Таблица 1. Первый сетевой район
	№ 
п/п
	Наименование источника 
тепловой энергии
	Принадлежность тепловых сетей
	Протяженность тепловых сетей двухтрубном исполнении, км

	1
	ОАО «Совхоз «Заречье»,
ул. Чернышевского, 118а
	ОАО «Совхоз «Заречье»
АО «Вологдагортеплосеть»
	1,811

	2
	ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, ул. Набережная VI Армии, д. 53
	ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области
	0,559

	3
	АО «ВОЭК», 
ул. Чернышевского, 132а
	АО «ВОЭК»
	0.937

	4
	АО «ПАТП-2»,
ул. Чернышевского, 135
	АО «Вологдагортеплосеть» 

	0,475

	5
	АО «Вологдагортеплосеть», 
 ул. Чернышевского, 84а
	
	8,903

	6
	АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Энгельса, 54а
	
	2,366

	7
	АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Набережная VI Армии, 91а
	
	1,263

	8
	АО «Вологдагортеплосеть»,
ул. Добролюбова, 15а
	
	1,576

	9
	АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Красноармейская, 27
	
	7,520

	10
	АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Комсомольская, 7б
	
	2,884

	11
	АО «Вологдагортеплосеть»,
ул. Колхозная, 71а
	
	11,358

	12
	АО «Вологдагортеплосеть»,
Старое шоссе, 5
	
	3,786



Таблица 2. Второй сетевой район
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Принадлежность тепловых сетей
	Протяженность теплосетей двухтрубном исполнении, км

	1
	АО «Вологодский оптико-механический завод»,
ул. Мальцева, 54
	АО «Вологодский оптико-механический завод»
АО «Вологдагортеплосеть»
	30,161

	2
	АО «Вологдагортеплосеть»,
ул. Маяковского, 22а
	АО «Вологдагортеплосеть» 
	8,850

	3
	АО «Вологдагортеплосеть», ул. Пролетарская, 73а
	
	3,789

	4
	АО «Вологдагортеплосеть», ул. Залинейная, 22
	
	15,900

	5
	ООО «ТеплоЦентрСтрой», 
ул. Гагарина
	ООО «ТеплоЦентрСтрой»
	0,614

	6
	АО «Вологдагортеплосеть», ул. Товарная, 5
	АО «Вологдагортеплосеть»
	0,033

	8
	АО «Вологодский вагоноремонтный завод», 
ул. Товарная, 8
	АО «Вологодский вагоноремонтный завод»
	0,519

	9
	АО «Вологдагортеплосеть», ул. Кирова, 79
	АО «Вологдагортеплосеть»
	0,17



Таблица 3. Третий сетевой район
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Принадлежность тепловых сетей
	Протяженность теплосетей двухтрубном исполнении, км

	1
	Вологодская ТЭЦ 
ПАО «ТГК-2», 
Советский проспект, 141а
	Вологодская ТЭЦ 
ПАО «ТГК-2» 
АО «Вологдагортеплосеть»
	122,706

	2
	ООО «Аспект-В»,
Московское ш., 44
	ООО «Аспект-В»
АО «Вологдагортеплосеть»
	1,085

	3
	Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14
	Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ»
	0,78



Таблица 4. Четвертый сетевой район
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Принадлежность тепловых сетей
	Протяженность теплосетей двухтрубном исполнении, км

	1
	АО «Агростройконструкция», 
ул. Доронинская, 48 
	АО «Агростройконструкция»
АО «Вологдагортеплосеть»
	9,721

	2
	АО «Вологдагортеплосеть», ул. Машиностроительная, 19
	АО «Вологдагортеплосеть»
	8,639

	3
	ОАО «Стройиндустрия», 
ул. Саммера, 49
	ОАО «Стройиндустрия»
АО «Вологдагортеплосеть»
	6,297

	4
	ООО «Энерго-Центр»,
ул. Машиностроительная, 26
	ООО «Энерго-Центр»
	1,2

	5
	АО «Вологдагортеплосеть»,
ул. Горького, 130а
	АО «Вологдагортеплосеть»
	4,395

	6
	АО «Вологдагортеплосеть»,
ул. Горького, 99а
	АО «Вологдагортеплосеть»
	7,739

	7
	АО «Вологдагортеплосеть»,
ул. К. Маркса, 70
	АО «Вологдагортеплосеть»
	7,291

	8
	АО «Вологдагортеплосеть»,
ул. Разина, 53б
	АО «Вологдагортеплосеть»
	8,202


Таблица 5. Пятый сетевой район
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Принадлежность тепловых сетей
	Протяженность теплосетей двухтрубном исполнении, км

	1
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»,
Окружное шоссе, 13
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» 
АО «Вологдагортеплосеть»
	51,648

	2
	АО «Вологдагортеплосеть»,
ул. Можайского, 15а 
	АО «Вологдагортеплосеть»
	5,230

	3
	АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское ш., 42а
	АО «Вологдагортеплосеть»
	0,197

	4
	УПТК ПАО «Вологодавтодор»,
ул. Ананьинская, 58
	УПТК ПАО «Вологодавтодор»
АО «Вологдагортеплосеть»
	0,533

	5
	АО «Вологдагортеплосеть», Говоровский проезд, д. 4
	АО «Вологдагортеплосеть»
	1,207

	6
	СХПК комбинат «Тепличный»,
ул.  Ярославская, 9
	СХПК комбинат «Тепличный»
АО «Вологдагортеплосеть»
	2,212

	7
	АО «Вологдагортеплосеть»,
Пошехонское шоссе, 23а
	АО «Вологдагортеплосеть»
	11,680

	8
	АО «Вологдагортеплосеть»,
Пошехонское шоссе, 36а
	АО «Вологдагортеплосеть»
	1,514

	9
	АО «Вологдагортеплосеть», ул. Турундаевская, 66/70
	АО «Вологдагортеплосеть»
	0,126

	10
	АО «Вологдагортеплосеть», ул. Болонина, 23а
	АО «Вологдагортеплосеть»
	11,291

	11
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт»,
ул. Возрождения, 84 
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт»
	1,0

	12
	АО «Вологдагортеплосеть», ул. Костромская, 3а
	АО «Вологдагортеплосеть»
	0,659

	13
	ОАО «Стройиндустрия», 
ул. Архангельская
	ОАО «Стройиндустрия»
	1,559



Таблица 6. Село Молочное
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Принадлежность тепловых сетей
	Протяженность теплосетей двухтрубном исполнении, км

	1
	АО «Вологдагортеплосеть»,
с. Молочное, ул. Ленина, 14
	АО «Вологдагортеплосеть»
	11,252

	2
	АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХ 
им. Верещагина», с. Молочное, ул. Панкратова, 15 
	АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХ
им. Верещагина»
	0,4



Выработка тепловой энергии на котельных осуществляется на паровых и водогрейных котлах. Основным видом топлива является природный газ, резервное, аварийное топливо – мазут, дизельное топливо. 
[bookmark: _Toc371613561][bookmark: _Toc387350083]Эксплуатацию тепловых сетей на территории города, транспортировку тепловой энергии до потребителей в основном осуществляет                                           АО «Вологдагортеплосеть». 
1.2. Описание зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1.2.1. Зона действия Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» 
Вологодская ТЭЦ является основным поставщиком тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения города Вологды, функционирует в режиме комбинированной выработки.
Общая установленная электрическая мощность 136,1 МВт, установленная тепловая мощность 652  Гкал/ч, располагаемая мощность 515,4 Гкал/ч. Вологодская ТЭЦ является самым крупным источником тепла в городе Вологде. Протяженность магистральных теплосетей ТЭЦ — 20,57 километров в двухтрубном исчислении. Теплом от  ТЭЦ снабжается более 40 % жилого фонда города Вологды. Отпуск тепла осуществляется по принятым проектным графикам 150°С/70 °С с температурной срезкой 130 °С. Система теплоснабжения закрытая.
1.2.2. Описание зон действия источников тепловой энергии АО «Вологдагортеплосеть»
АО «Вологдагортеплосеть» является самым крупным поставщиком тепловой энергии в городе Вологде, которая вырабатывается на собственных котельных предприятия и покупается у сторонних поставщиков. 
Предприятие эксплуатирует 25 котельных общей установленной мощностью 255,32 Гкал/ч, в собственности находится 319,40 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, в т.ч. магистральных сетей 231,96 км, разводящих сетей 96,18 км. Температурные графики котельных: 130 °С/70 °С, 115 °С/70 °С,. 105 °С/70 °С,                     95 °С/70 °С.  Системы теплоснабжения закрытые. 
[bookmark: _Toc371613562][bookmark: _Toc387350084]1.2.3. Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc371613563]Котельные промышленных предприятий осуществляют производство тепловой энергии для теплоснабжения предприятий и организаций, а также социальной сферы – жилой сектор, детские сады, школы, лечебные учреждения и т.д. Зоны действия промышленных источников тепловой энергии приведены в Главе 1 Часть 4.
[bookmark: _Toc387350085]1.2.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения
В городе Вологде зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной и коллективной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Для теплоснабжения жителей таких районов используется индивидуальное печное отопление, либо индивидуальные электро-, газовые котлы. 
[bookmark: _Toc371613564][bookmark: _Toc387350086]

1.3. Описание структуры договорных отношений
АО «Вологдагортеплосеть» на основании договоров купли-продажи тепловой энергии приобретает тепловую энергию у Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2»,                       АО «Агростройконструкция», ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», ОАО «Совхоз «Заречье», АО «Вологодский оптико-механический завод», ОАО «Стройиндустрия», СХПК Комбинат «Тепличный», УПТК  ПАО «Вологодавтодор», ООО «Аспект-В», АО «ПАТП -2».
Предприятие реализует организациям и населению города покупную теплоэнергию и теплоэнергию собственной выработки. 
Структура реализации теплоэнергии за 2024 год составила:
· собственного производства – 35 %;
· покупной тепловой энергии – 65 %.
Вся вышеуказанная договорная конструкция реализуется на территории города Вологды в соответствии с принятыми Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области тарифными решениями об установлении тарифов на производство и передачу тепловой энергии.

котельные предприятий города;

котельные, эксплуатируемые АО «Вологдагортеплосеть»;

Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»










	












	






Рис. 1.1. Схема теплосетевых районов города Вологды

[bookmark: RANGE!A1:R48][bookmark: _Toc387350090]1.4. Оперативно-диспетчерское управление
При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.
Задачами диспетчерского управления являются:
· разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей в подразделениях организации;
· планирование и подготовка ремонтных работ;
· обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;
· выполнение требований к качеству тепловой энергии;
· обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;
· предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии.
В организации, осуществляющей производственную деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, организовывается круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений, пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.
Если оборудование системы теплоснабжения эксплуатируется различными организациями, между ними организованы согласованные действия диспетчерского управления, оформленные распорядительными документами и инструкцией.
Управление осуществляется с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами.
Управление режимом работы тепловых энергоустановок организовывается на основании суточных графиков.
Источники тепловой энергии обязаны в нормальных условиях выполнять заданный график нагрузки и включенного резерва.
О вынужденных отклонениях от графика оперативный персонал источника тепловой энергии немедленно сообщает диспетчеру тепловых сетей.
Регулирование параметров теплоносителя тепловых сетей обеспечивает поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.
Допускается отклонение температуры теплоносителя от заданных значений при кратковременном (не более 3 ч) изменении утвержденного графика, если иное не предусмотрено договорными отношениями между источником тепловой энергии и потребителями теплоты.
Регулирование параметров теплоносителя в тепловых сетях осуществляется автоматически или вручную путем воздействия на:
· работу источников потребителей теплоты;
· гидравлический режим тепловых сетей, в том числе изменением перетоков и режимов работы насосных станций и теплопотребляющих энергоустановок;
· режим подпитки путем поддержания постоянной готовности водоподготовительных установок источников тепловой энергии к покрытию изменяющихся расходов подпиточной воды.
Оперативно-диспетчерское управление осуществляется согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115.
Порядок взаимодействия инженерных оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб теплоснабжающих организаций, а также других организаций и предприятий, независимо от форм собственности, по вопросам теплоснабжения приведен на схеме на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Схема взаимодействия оперативно-диспетчерских службЕдиная дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)


Теплоисточники
АО «Вологдагортеплосеть»


Управляющие организации
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

ТСН, ЖСК и др. организации
АО «Вологдаоблэнерго»


Промышленные предприятия
АО «Газпром газораспределение Вологда»


ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго»


Часть 2. Источники тепловой энергии 
[bookmark: _Toc387350337]2.1 Общие положения 
Теплоснабжение потребителей города осуществляется от:
· котельных, находящихся в собственности АО «Вологдагортеплосеть»;
· производственных котельных;
· источников комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии              Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», АО «Вологодский оптико-механический завод», АО «Агростройконструкция»;
· котельных прочих собственников.
Тепловые источники г. Вологды представлены на рис. 2.1.
Общая установленная тепловая мощность источников города Вологды, по состоянию на 01 января 2025 года составила 2234,31 Гкал/ч, располагаемая мощность 1907,18 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc387350338]2.2. Котельные
В настоящее время в городе Вологде эксплуатируются 46 котельных.
Городской округ условно состоит из следующих планировочных районов: Центральный, Заречный, Северо-Западный, Южный, а так же с. Молочное. Перечень котельных с указанием района города Вологды, где действует источник, и установленные мощности источников котельных приведены в таблице 2.1, расположение котельных представлено на рис. 2.1. 
Таблица 2.1
	№ п/п
	Название, адрес котельной
	Зона действия котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Маяковского, д. 22а
	Центральный район
	24,9

	2
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Пролетарская, д. 73а
	Центральный район
	21,0

	3
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Турундаевская, д. 66/70
	Центральный район
	0,86

	4
	Котельная АО «Вологодский оптико- механический завод», 
ул. Мальцева, д. 54
	Центральный район
	230

	5
	АО «Вологдагортеплосеть»
ул. Кирова, д. 79
	Центральный район
	0,05

	6
	Котельная 
АО «Вологодский вагоноремонтный завод», 
ул. Товарная, д. 8
	Центральный район
	20

	7
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Чернышевского, д. 84а
	Заречный район
	19,5

	
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Прилуцкая, д.5
	Заречный район
	Котельная выведена из эксплуатации в 2015 году

	8
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Энгельса, д.54а
	Заречный район
	4,3

	
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Некрасова, д.47а 
	Заречный район
	Котельная выведена из эксплуатации в 2013 году

	9
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Добролюбова, д.15а
	Заречный район
	5,04

	10
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Комсомольская, д.7б
	Заречный район
	5,04

	11
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Набережная 6 Армии, д.91а
	Заречный район
	3,48

	12
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
 Старое шоссе, д.5
	Заречный район
	5,25

	
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Чернышевского, д.143
	Заречный район
	[bookmark: OLE_LINK1]Котельная выведена из эксплуатации в 2016 году

	13
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Колхозная, д.71а
	мкр. Прилуки
	19,5

	14
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Красноармейская, д.27
	Заречный район
	18,0

	15
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Горького, д.130а
	Заречный район
	19,5

	16
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Горького, д.99а
	Заречный район
	24,9

	17
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Карла Маркса, д.70
	Заречный район
	24,9

	18
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Разина, д.53б
	Заречный район
	24,0

	19
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть»,  Машиностроительная, д.19
	Заречный район
	60,0

	20
	Котельная ОАО «Совхоз «Заречье», 
ул. Чернышевского, д.118а
	Заречный район
	14,5

	
	Котельная АО «СКДМ», 
ул. Набережная VI Армии, д.201
	Заречный район
	Тепловые нагрузки жилищного сектора переключены

	21
	Котельная АО «Агростройконструкция», 
ул. Доронинская, д.48
	Заречный район
	104,0

	
	Котельная ЗАО «Вологодский лесохимический завод», ул. Канифольная
	Заречный район
	Тепловые нагрузки жилищного сектора переключены 

	22
	Котельная АО «ПАТП-2», 
ул. Чернышевского, 135
	Заречный район
	1,9

	
	Котельная ЭРТ №5 города Вологды ОАО «РЭУ» Архангельский
	Заречный район
	-

	
	Котельная АО «Ока», 
ул. Горького, д.39а
	Заречный район
	Котельная выведена из эксплуатации в 2015 году

	23
	Котельная ОАО «Стройиндустрия», 
ул. Саммера, д.49
	Заречный район
	57,6

	24
	Котельная ООО «Энерго-Центр»,
ул. Машиностроительная, д.26
	Заречный район
	5,16

	25
	Котельная, ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, ул. Набережная VI Армии, д. 53
	Заречный район
	1,25

	26
	Котельная АО «ВОЭК», 
ул. Чернышевского, 132а
	Заречный район
	4,8

	27
	Котельная 
ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», 
Окружное шоссе, д.13
	Северо-Западный район
	429

	28
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Залинейная, д.22
	Северо-Западный район
	108,6

	29
	Котельная ООО «ТеплоЦентрСтрой», 
ул. Гагарина, д.3а
	Северо-Западный район
	10,75

	30
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Костромская, д.3а
	Северо-Западный район
	7,87

	
	Котельная ОАО «Вологодский машиностроительный завод», 
ул. Клубова, д.5
	Северо-Западный район
	Тепловые нагрузки жилищного сектора переключены

	31
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Товарная, д.5а
	Северо-Западный район
	0,0258

	32
	Котельная ООО «ТеплоЭнергоСбыт», микрорайон Охмыльцево-Чернышово
	Северо-Западный район
	9,03

	33
	Котельная УПТК ПАО «Вологодавтодор», 
ул. Ананьинская, 58 
	Мкр. Ананьино
	3,2

	34
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское ш., д.23а
	Южный район
	44,3

	35
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское ш., д.36а 
	Южный район
	4,35

	36
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Болонина, д.23а
	Южный район
	30,5

	
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Можайского, д.53
	Южный район
	Котельная выведена из эксплуатации в 2013 году

	
	Котельная ООО «Теплосила»,
Пошехонское шоссе, д.18
	Южный район
	Тепловые нагрузки жилищного сектора переключены 

	37
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», Говоровский проезд, д.4
	Южный район
	17,60

	38
	АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Можайского, 15а 
	Южный район
	22,4

	39
	Котельная 
СХПК Комбинат «Тепличный», 
ул. Ярославская, д.9
	Южный район
	106

	40
	АО «Вологдагортеплосеть», 
Пошехонское шоссе, 42а
	Южный район
	0,31

	41
	Котельная ООО «Аспект-В», 
Московское шоссе, 44
	Южный район
	2,58

	42
	Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14
	Южный район
	0,546

	43
	Котельная ОАО «Стройиндустрия», 
ул. Архангельская, 6
	Южный район
	13,76

	44
	Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», 
Советский проспект, 141а
	Южный район, Центральный район
	652

	
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Ленина, д.11, с. Молочное
	с. Молочное
	Котельная выведена из эксплуатации в 2015 году

	45
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Ленина, д.14, с. Молочное
	с. Молочное
	34,62

	
	Котельная АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Парковая, д.3, с. Молочное
	с. Молочное
	Котельная выведена из эксплуатации в 2015 году

	46
	Котельная АО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ» им. Н.В. Верещагина, ул. Панкратова, д.15
	с. Молочное
	17,44



Основные характеристики котельных АО «Вологдагортеплосеть» представлены в таблице 2.2, котельных сторонних предприятий – в таблице 2.3.
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- котельные предприятий города

- котельные, эксплуатируемые АО «Вологдагортеплосеть»

-Вологодская ТЭЦ  ПАО «ТГК-2» 
Рисунок 2.1. Источники тепловой энергии города Вологды

     Таблица 2.2
	№ котельной
	Наименование
	Марка котла (ГТУ,ГПУ или ПТУ)
	Год ввода в эксплуатацию котла (ГТУ,ГПУ или ПТУ)
	Количество котлов (ГТУ,ГПУ или ПТУ), шт.
	Вид топлива
	Наличие резервного топлива
	КПД котлов (ГТУ, 
ГПУ или ПТУ),%
	Выработка за 
2018 год, Гкал 
	Отпуск в сеть
 за 2018 год, Гкал 
	Полезный отпуск
за 2018 год Гкал
	Потери в тепловых сетях за 2018 года, Гкал
	Удельная норма расхода топлива, кг.у.т./Гкал
	Температурный график на отопление, 0С

	1
	Котельная по адресу: 
ул. Чернышевского, 84а
	№1 КВГ-6,5
№2 КВГ-6,5
№3 КВГ-6,5
	1994
1991
1990
	3
	газ
	-
	89,86
89,84
89,07
	47618,4
	46776,5
	40691,2
	6085,3
	159,5
	130х70 ср.115

	2
	Котельная по адресу: Старое шоссе, 9а
	№1 КВ-ГМ-1,1
№2 КВ-ГМ-2,5
№3 КВ-ГМ-2,5
	2006
2006
2006
	3
	газ
	-
	93,7
93,8
94,7
	11132,9
	11077,5
	10584,86
	492,7
	151,87
	105х70 

	3
	Котельная по адресу: ул. Энгельса, 54а
	№1 КВ-ГМ-2,5
№2 КВ-ГМ-2,5
	2007
2007
	2
	газ
	-
	92,8
91,9
	9225,12
	9179,23
	9014,64
	164,6
	154,7
	95х70

	4
	Котельная по адресу: 
ул. Добролюбова, 15а
	№1 Viessmann Vitoplex 200 SX2A
№2 Viessmann Vitoplex 200 SX2A
№3 Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	2013
2013
2013
	3
	газ
	-
	90,00
90,26
89,89
	9137,2
	9001,7
	8427,1
	664,6
	158,6
	115х70 ср.105

	5
	Котельная по адресу: 
ул. Комсомольская, 7б
	№1 Viessmann Vitoplex 200 SX2A
№2 Viessmann Vitoplex 200 SX2A
№3 Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	2014
2014
2014
	5
	газ
	-
	92,39
92,19
92,09
	6787,4
	6742,2
	6153,1
	589,1
	154,9
	115х70 ср.105

	6
	Котельная по адресу: 
ул. Набережная 6 Армии, 91а

	№1 Vissmann Vitoplex-100 PV1
№2 Vissmann Vitoplex-100 PV1
№3 Vissmann Vitoplex-100 PV1
	2016
2016
2016
	3
	газ
	-
	90,8
90,6
90,5
	3139,98
	3110,1
	3244,14
	-
	157,6
	95х70

	7
	Котельная по адресу: 
ул. Колхозная, 71а
	№1 КВГ-7,56
№2 КВГ-7,56
№2 КВГ-7,56
	1994
1994
1994
	3
	газ
	-
	91,8
90,5
87,8
	21934,7
	21548,5
	21235,8
	312,6
	158,7
	130х70 ср.115

	8
	Котельная по адресу: 
ул. Красноармейская, 27
	№1 ДКВР-6,5/13

№2 ДКВР-10/13
№3 ДКВР-10/13
	2005

1988
1988
	3
	газ
	-
	на консервации
91,3
90,4
	42328,06
	41590,2
	37036,53
	4553,67
	157,18
	115х70 

	9
	Котельная по адресу: 
ул. Маяковского, 22а
	№1 ТВГ-8М
№2 ТВГ-8М
№3 ТВГ-8М
	1972
1972
1972
	3
	газ
	-
	91,0
88,9
89,9
	52895,43
	51964,32
	47535,96
	4428,36
	158,8
	115х70 

	10
	Котельная по адресу: 
ул. Пролетарская, 73а
	№1 КВГ-4,65
№2 КВГ-4,65
№3 КВГ-7,56
№4 КВГ-7,56
	2002
2002
2005
2005
	4
	газ
	-
	90,6
88,5
90,7
89,3
	31173,0
	30630,59
	28671,08
	1959,5
	159,1
	115х70 

	11
	Котельная по адресу: 
ул. Залинейная, 22
	№1 ПТВМ-30М
№2 ПТВМ-30М
№6 ПТВМ-30М
№3 ДКВР-20/13
№4 ДКВР-20/13

№5 ДЕ 10-14 ГМО
	2002
2000
2017
1997
1981

2016
	6
	газ
	мазут
	89,50
89,00
89,80
92,31
на консервации
93,93
	101433,12
	96213,67
	78523,96
	17689,7
	157,1
	130х70 

	12
	Котельная по адресу: 
ул. Горького, 99а
	№1 ТВГ-8М
№2 ТВГ-8М
№3 ТВГ-8М
	1974
1974
1985
	3
	газ
	-
	90,37
88,72
89,75
	49718,92
	48840,40
	43637,33
	5203,1
	159,4
	115х70 

	13
	Котельная по адресу: 
ул. Горького, 130а
	№1 КВГ-6,5
№2 КВГ-6,5
№3 КВГ-6,5
	2000
2000
2000
	3
	газ
	-
	88,40
90,90
90,30
	36534,54
	35899,36
	32322,71
	3576,65
	159,0
	115х70 

	14
	Котельная по адресу: 
ул. Карла Маркса, 70
	№1 ТВГ-8М
№2 ТВГ-8М
№3 ТВГ-8М
	1982
1982
1982
	3
	газ
	-
	89,9
89,5
89,3
	53839,40
	52924,54
	50475,19
	2449,4
	159,5
	115х70 

	15
	Котельная по адресу: 
ул. Разина, 53б
	№1 КВГ-14-150
№2 КВГ-14-150
	2016
2015
	2
	газ
	-
	90,58
90,10
	47194,71
	46326,15
	46095,11
	231,04
	158,1
	115х70 

	16
	Котельная по адресу: 
Пошехонское шоссе, 23а
	№1 ТВГ-8М
№2 КВГ-14-150
№3 КВГ-14-150
№3 КВГ-14-150
	1986
2012
2013
2016
	4
	газ
	-
	90,7
90,9
90,2
91,59
	93544,58
	91943,5
	87781,33   
	4162,2
	157,2
	115х70 

	17
	Котельная по адресу: 
Пошехонское шоссе, 36а 
	№1г Pegasus F2N852S 
№2г Pegasus F2N852S
№3г Pegasus F2N852S
№1 Viessmann Vitoplex 200 SX2A
№2 Viessmann Vitoplex 200 SX2A
№3 Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	2009
2009
2009
2013
2013
2013
	6
	газ
	-
	89,3
89,6
90,4
92,9
92,5
92,1
	6571,60
	6519,74
	5944,26
	575,48
	156,5
	95х70

	18
	Котельная по адресу: 
ул. Болонина, 23а
	№1 КВГ-14-150
№2 КВГ-14-150
№3 КВЗ-ГМ-6,5
	2015
2013
2002
	3
	газ
	-
	91,2
90,5
87,8
	69391,33
	68266,11
	60756,84
	7509,3
	156,9
	115х70 

	19
	Котельная по адресу: 
ул. Турундаевская, 70а
	№1 Viessmann Vitoplex 100
№2 Viessmann Vitoplex 100
	2006
2006
	2
	газ
	-
	89,0
91,0
	1016,6
	1011,55
	875,75
	135,8
	158,7
	95х70

	20
	Котельная по адресу: 
ул. Ленина, 14
	№1 Термотехник ТТ100-01
№2 Термотехник ТТ100-01
№3 Термотехник ТТ100-01
№4 КВГ-7,56-150
	2017
2017
2017
1991
	4
	газ
	-
	91,2
91,2
91,0
91,3
	51644,43
	50738,5
	45113,42
	5625,1
	156,7
	115х70 

	21
	Котельная по адресу:
ул. Машиностроительная, 19
	№1 ПТВМ-30МС
№2 ПТВМ-30МС
	1990
1990
	4
	газ
	-
	89,1
93,24
	51312,18
	50397,59
	50197,49
	200,1
	156,7
	115х70 

	22
	Котельная по адресу:
Говоровский проезд, 4
	№1 ДКВР 6,5-13
№2 ДКВР 6,5-13 (водогр.)
№3 ДКВР 6,5-13 (водогр.)
№4 ДКВР 6,5-13 (водогр.)
	1994
1996
1981
1989
	4
	газ
	-
	90,4
90,5
89,3
88,6
	17745,18
	15936,69
	13378,73   
	2558,0
	159,3
	95х70

	23
	Котельная по адресу:
Пошехонское шоссе, 42а
	Viessmann Vitogas 100-F
Viessmann Vitogas 100-F
Viessmann Vitogas 100-F
	2018
2018
2018
	3
	газ
	-
	90,94
90,97
90,91
	468,22
	466,41
	483,71
	-
	157,1
	95х70

	24
	Котельная по адресу: ул. Можайского, 15а
	№1 ДЕ-10-14
№2 ДЕ-10-14
№3 ДЕ-10-14
№4 ДЕ-10-14
	1995
1995
1995
1995
	4
	газ
	мазут
	92,84
92,73
92,02
92,25
	40129
	39203
	38006
	1197
	156
	95х70

	25
	АО «Вологдагортеплосеть»
по адресу: ул. Костромская, 3а
	№1 Vitomax 200 
№2 Vitoplex 100 SX 
№2 Vitoplex 100 SX
№2 Vitoplex 100 SX
	2005
2005
2005
2005
	4
	газ
	дизельное топливо
	90,8
91,2
90,9
91,2
	12060
	12060
	11807
	253
	155,89
	105х70

	26
	АО «Вологдагортеплосеть»
по адресу: ул. Товарная, д. 5
	ZOTA «Solid»
	2023
	1
	э/э
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	85х70




Таблица 2.3
	№ котельной
	Наименование
	Марка котла (ГТУ,ГПУ или ПТУ)
	Год установки котла (ГТУ,ГПУ или ПТУ)
	Количество котлов (ГТУ,ГПУ или ПТУ), шт.
	Вид топлива
	Наличие резервного топлива
	КПД котлов (ГТУ, 
ГПУ или ПТУ),%
	Выработка за 
2018 год, 
Гкал 
	Отпуск в сеть
 за 2018 год, 
Гкал 
	Полезный отпуск
за 2018 год 
Гкал
	Потери в тепловых сетях за 2018 года, Гкал
	Удельная норма расхода топлива, кг.у.т./Гкал
	Температурный график на отопление, 0С

	1
	Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», 
по адресу: Советский проспект, 141а
	№2 БКЗ-50-39Ф
№3 БКЗ-50-39Ф
№4 БКЗ-50-39Ф
№5 БКЗ-75-39ФБ
№6 БКЗ-75-39ФБ
	1955
1958
1959
1965
1971
1980
1981
1989
1998
2014
	10
	газ
	мазут
	93,07
91,5
93,76
92,9
88,47
	887159
	878720
	846011
	32709
	160,2
	150х70 ср.130

	
	
	№1 КВГМ-100
№2 КВГМ-100
№3 КВГМ-100
№4 КВГМ-100
КУ HRSG
	
	
	
	
	94,6
94,4
Консервация
Консервация
78,6
	
	
	
	
	
	

	2
	АО «Вологодский оптико-механический завод»,
по адресу: ул. Мальцева, 54
	ПТВМ-30М
ДЕ-25/14 ГМ 225
	ПТВМ-30М

	ДКВР-20/13-ГМ

	ДКВР-20/13-ГМ

	ПТВМ-30М

	КВГМ-50-150М

	КВГМ-50-150М



	1980
2010
2005
2004
2003
1986
2001
2000
	8
	газ
	мазут
	92,17
92,8
94,8
91,82
91,97
92,81
89,84
91,48
	291079
	280202
	273197
	7 005
	156
	150х70 ср.130

	3
	АО «Агростройконструкция»,
по адресу: ул. Доронинская, 48
	№1 ПТВМ 30М
№2 ПТВМ 30М
№3 КЕ 10-14-225СО-
№4 ДЕ 25-14-225 ГМО
№5 ДЕ 25-14ГМ
№6 ДЕ 25-14ГМ
№7 ДЕ 25-14-225ГМО
№8 КЕ 10-14-225СО-
	2017
2014
2003
1985
1979
2014
2002
2005
	8
	газ, древесные отходы
	мазут
	88,4
91,6
83,7
89,7
запрещен
91,3
90,4
85,1
	126035
	115953
	113791
	6581,2
	161 
	130х70

	4
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», 
по адресу: Окружное шоссе, 13
	№1 КВГМ-100
№2 КВГМ-100
№3 КВГМ-100
№1 ПТВМ-30М
№2 ПТВМ-30М
№3 ПТВМ-30М
№4 ДКВР 20/13
№5 ДКВР 20/13
№6 ДКВР 20/13
	2003
1990
2002
1971
1992
1969
1969
1997
1977
	9
	газ
	мазут
	93,2
-
93,49
91,24
91,65
90,55
93,99
92,5
92,74
	494094
	468940
	457753
	49123
	155,99
	150х70 ср.130

	5
	ОАО «Стройиндустрия»,
по адресу: ул. Саммера, 49
	№1 ДКВР-20/13
№2 ДКВР-20/13
№3 ДКВР-20/13
№4 ДЕ-25/14
	2010
1996
1986
2008
	4
	газ
	мазут
	92,05
89,72
запрещен
92,09
	49938
	45950
	44794
	1126
	159
	115х70

	6
	ОАО «Стройиндустрия»,
по адресу: ул. Архангельская, 6
	№1 ТТ100-01
№2 ТТ100-01
	2017
2017
	2
	газ
	дизельное топливо
	92,3
92,3
	4016
	4016
	3921
	95
	159
	130х70

	7
	ОАО «Совхоз «Заречье», 
по адресу: ул. Чернышевского, 118а
	№1 КВГМ-4,65-150
№2 КВГМ-4,65-150
№3 КВГМ-7,56-150
	1988
1988
1997
	3
	газ
	-
	87
87
88
	9423
	9393
	9346
	47
	160
	115х70

	8
	ООО «ТеплоЦентрСтрой», 
по адресу: ул. Гагарина, 3а
	№1 ЗИОСАБ-2500
№2 ЗИОСАБ-2500
№3 ЗИОСАБ-2500
№4 ЗИОСАБ-5000
	2006
2006
2013
не введен в эксп-ю 
	4
	газ
	дизельное топливо
	92
92
92
-
	11306
	11306
	10720
	586
	155
	95х70

	9
	СХПК Комбинат «Тепличный», 
по адресу: ул. Ярославская, 9
	№1 ПТВМ-30М
№2 ПТВМ-30М
ДКВР 115-70
№2 ДКВР 20/13
№3 ДКВР 20/13
Vitomax 200HS
	1988
1988
1972
1972
1973
2010
	6
	газ
	мазут
	93,3
93
92
91
91
90,7
	154229
	149911
	138229
	11682
	161
	130х70

	10
	АО «Вологдагортеплосеть», ул. Кирова, д. 79
	ZOTA «Solid»
	2024
	2
	э/э
	-
	99
	-
	-
	-
	-
	-
	95х70

	11
	УПТК ПАО «Вологодавтодор», 
по адресу: ул. Ананьинская, д. 58
	№1 КВ-ТС-1р
№2 КВ-ТС-1р
№3 КВ-ТС-1р
№4 КВ-ТС-1р
	1995
1995
1995
1995
	4
	газ
	-
	77,47
78,52
82,0
82,38
	2099
	2099
	1853
	246,5
	166
	95х70

	12
	АО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ» им. Н.В. Верещагина, 
по адресу: с. Молочное, ул. Панкратова, д. 15
	ДКВР 6,5/13
ДКВР 6,5/13
Viessmann Vitomax 200HS
	1978
2010
2014
	3
	газ
	-
	Выведен из работы
90,0
89,0
	26966
	25348
	25348
	-
	159
	95х70

	13
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт», 
по адресу: ул. Возрождения, 84
	№1 Энтророс ТТ100
№2 Энтророс ТТ100
№3 Энтророс ТТ100
	2013
2013
2013
	3
	газ
	-
	91,5
91,5
91,5
	19609
	19296
	18238
	1058
	155
	95х70

	14
	ООО «Аспект-В», 
по адресу: Московское шоссе, 44
	№1 КВГМ-1.0-115Н
№2 КВГМ-1.0-115Н
№3 КВГМ-1.0-115Н
	2001
2001
2001
	3
	газ
	-
	-
	4367
	4288
	3971
	317
	155
	95х70

	15
	ООО «Энерго-Центр», 
по адресу: ул. Машиностроительная, д. 26
	№1 Viessmann Vitoplex-100
№2 Viessmann Vitoplex-100
№3 Viessmann Vitoplex-100
№4 Котел Viessmann LW M148005
	2013
2013
2013
2022
	4
	газ
	дизельное топливо
	-
	6575
	6529
	5633
	896
	155,75
	95х70

	16
	АО «ПАТП №2», 
по адресу: ул. Чернышевского, д. 135 
	№ 1 Viessmann Vitoplex 
200 SX2
№ 2 Viessmann Vitoplex 
200 SX2
	2008

2008
	2
	газ
	-
	94,0
94,0
	3188
	3128
	2865
	263
	152
	95х70

	17
	Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14
	№1 Viessmann Vitoplex 
200 SX2A
№2 Viessmann Vitoplex 
100 SX1
	2014
2005
	2
	газ
	дизельное топливо
	91,75
91,34
	1838,9
	1838,9
	1560,2
	278,8
	155,32
	95х70

	18
	АО «Вологодский вагоноремонтный завод», 
по адресу: ул. Товарная, 8
	КВГМ-10 
КВГМ-10
	1983
1977
	2
	газ
	мазут
	91,9
90,2
	-
	-
	-
	-
	155,0
	130х70

	19
	ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, ул. Набережная VI Армии, д. 53
	ЗиОСАБ 250
ЗиОСАБ 500
Термотехник ТТ-50
	2006
2006
2009
	3
	газ
	-
	92
91
93
	2107
	2103
	1679
	424
	160
	95х70

	20
	АО «ВОЭК», ул. Чернышевского, 132а
	№1 КСВ-1,86Г
№2 КСВ-1,86Г
№3 КСВ-1,86Г
	1992
1992
1992
	3
	газ
	-
	85
84
84
	3700,2
	3604
	3299
	305
	160
	95х70





Информация о ресурсах котлов и бакам-аккумуляторам АО «Вологдагортеплосеть» представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4
	№ п/п
	Адрес котельной
	Наименование оборудования
	Расчетный срок службы, лет

	1
	ул. Добролюбова, 15а
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	15

	
	
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	15

	
	
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	15

	2
	ул. Набережная 6 Армии, 91а
	Viessmann Vitoplex 100 PV1
	15

	
	
	Viessmann Vitoplex 100 PV1
	15

	
	
	Viessmann Vitoplex 100 PV1
	15

	3
	ул. Комсомольская, 7б
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	15

	
	
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	15

	
	
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	15

	4
	ул. Энгельса, 54а
	КВ-ГМ-2,5
	20

	
	
	КВ-ГМ-2,5
	20

	5
	ул. Чернышевского, 84а
	КВГ-5,6
	16

	
	
	КВГ-5,6
	16

	
	
	КВГ-5,6
	16

	6
	ул. Колхозная, 71а
	КВГ-7,56
	16

	
	
	КВГ-7,56
	16

	
	
	КВГ-7,56
	16

	7
	Старое шоссе, 5
	КВ-ГМ-1,1
	20

	
	
	КВ-ГМ-2,5
	20

	
	
	КВ-ГМ-2,5
	20

	8
	ул. Красноармейская, 27
	ДКВР-10/13
	16

	
	
	ДКВР-10/13
	16

	
	
	ДКВР-6,5/13
	на консервации

	9
	ул. Маяковского, 22а
	ТВГ-8М
	16

	
	
	ТВГ-8М
	16

	
	
	ТВГ-8М
	16

	10
	ул. Пролетарская, 73а
	КВГ-4,65
	20

	
	
	КВГ-4,65
	20

	
	
	КВГ-7,56 -95Н
	16

	
	
	КВГ-7,56-95Н
	16

	11
	ул. Залинейная, 22
	ПТВМ-30М
	20

	
	
	ПТВМ-30М
	16

	
	
	ПТВМ-30М
	20

	
	
	ДКВР20/13
	20

	
	
	ДКВР20/13
	20

	
	
	ДЕ-10-14ГМ
	20

	12
	ул. Горького, 130а
	КВГ-5,6
	20

	
	
	КВГ-5,6
	20

	
	
	КВГ-5,6
	20

	13
	ул. Горького, 99а
	ТВГ-8М
	16

	
	
	ТВГ-8М
	16

	
	
	ТВГ-8М
	16

	14
	ул. Карла Маркса, 70
	ТВГ-8М
	16

	
	
	ТВГ-8М
	16

	
	
	ТВГ-8М
	16

	15
	ул. Разина, 53б
	КВГ-14-150
	15

	
	
	КВГ-14-150
	15

	16
	Пошехонское шоссе, 23а
	КВГ-14-150
	20

	
	
	КВГ-14-150
	15

	
	
	КВГ-14-150
	15

	
	
	ТВГ-8М
	16

	17
	Пошехонское шоссе, 36а (Тубдиспансер)
	Pegasus F2N85 2S
	20

	
	
	Pegasus F2N85 2S
	20

	
	
	Pegasus F2N85 2S
	20

	
	
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	15

	
	
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	15

	
	
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	15

	18
	ул. Болонина, 23а
	КВГ-14-150
	15

	
	
	КВГ-14-150
	15

	
	
	КВ3-ГМ-6,5
	10

	19
	ул. Турундаевская, 66-70
	Viessmann Vitoplex 100
	15

	
	
	Viessmann Vitoplex 100
	15

	20
	с. Молочное, ул. Ленина, 14
	Термотехник ТТ100-01
	20

	
	
	Термотехник ТТ100-01
	20

	
	
	Термотехник ТТ100-01
	20

	
	
	КВГ-7,56
	16

	21
	ул. Машиностроительная, 19
	ПТВМ-30МС
	20

	
	
	ПТВМ-30МС
	20

	
	
	ДКВР 6,5/13
	на консервации

	
	
	ДКВР 6,5/13
	

	
	
	ДКВР 6,5/13
	

	22
	ул. Говоровский пр., 4
	ДКВР 6,5/13
	20

	
	
	ДКВР 6,5/13
	20

	
	
	ДКВР 6,5/13
	20

	
	
	ДКВР 6,5/13
	20

	23
	Пошехонское шоссе, 42а
	Viessmann Vitogas 100-F
	15

	
	
	Viessmann Vitogas 100-F
	15

	
	
	Viessmann Vitogas 100-F
	15

	24
	ул. Можайского, 15а
	ДЕ 10-14ГМ 
	20

	
	
	ДЕ 10-14ГМ 
	20

	
	
	ДЕ 10-14ГМ 
	20

	
	
	ДЕ 10-14ГМ 
	20

	25
	Ул. Товарная, 5
	ZOTA «Solid»
	10

	Баки-аккумуляторы

	1
	ул. Колхозная, 71а
	РВС-300
	-



Информация о ресурсах котлов котельных представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5
	[bookmark: _Toc387350339]№ п/п
	Наименование
	Марка котла (ГТУ, ГПУ или ПТУ)
	Расчетный срок службы

	1
	АО «Вологодский оптико-механический завод»
	ПТВМ-30М
	16

	
	
	ПТВМ-30М
	16

	
	
	ПТВМ-30М
	16

	
	
	КВГМ-50-150М
	16

	
	
	КВГМ-50-150М
	16

	
	
	ДКВР-20-13
	20

	
	
	ДКВР-20-13
	20

	
	
	ДЕ-25-14ГМ225
	20

	2
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»
	ДКВР 20/13
	20

	
	
	ДКВР 20/13
	20

	
	
	ДКВР 20/13
	20

	
	
	ПТВМ30М
	15

	
	
	ПТВМ30М
	15

	
	
	ПТВМ30М
	15

	
	
	КВГМ100 №1
	20

	
	
	КВГМ100 №2
	20, эксплуатация запрещена

	
	
	КВГМ100 №3
	20

	3
	ОАО «Совхоз «Заречье»
	КВГ-4,65-150
	20

	
	
	КВГ-4,65-150
	20

	
	
	КВГ-7,56-150
	20

	4
	АО «Агростройконструкция»

	ПТВМ-30М
	20

	
	
	ПТВМ-30М
	20

	
	
	КЕ 10-14-225СО-
	20

	
	
	ДЕ 25-14-225 ГМО
	20

	
	
	ДЕ 25-14 ГМ
	эксплуатация запрещена

	
	
	ДЕ 25-14 ГМ
	20

	
	
	ДЕ 25-14-225 ГМО 
	20

	
	
	 КЕ 10-14-225СО-
	20

	5
	ОАО «Стройиндустрия»
	ДКВР 20-13
	20

	
	
	ДКВР 20-13
	20

	
	
	ДЕ 25-14
	20 -эксплуатация запрещена

	
	
	ДЕ 25-14
	20

	6
	ООО «ТеплоЦентрСтрой»
	ЗИОСАБ-2500
	15

	
	
	ЗИОСАБ-2500
	15

	
	
	ЗИОСАБ-2500
	15

	
	
	ЗИОСАБ-5000
	консервация

	7
	АО «Вологдагортеплосеть»
	Vitomax 200
	30

	
	
	Vitoplex 100 SX
	30

	
	
	Vitoplex 100 SX
	30

	
	
	Vitoplex 100 SX
	30

	9
	СХПК Комбинат «Тепличный» 

	ДКВР 20/13
	20

	
	
	ДКВР 20/13
	20

	
	
	ДКВР 115-70
	20

	
	
	Vitomax 200HS
	-

	
	
	ПТВМ-30М
	15

	
	
	ПТВМ-30М
	15

	10
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт»
	ТТ100 (Энтророс)
	20

	
	
	ТТ100 (Энтророс)
	20

	
	
	ТТ100 (Энтророс)
	20

	11
	АО «Вологодский вагоноремонтный завод»
	КВГМ-10
	20

	
	
	КВГМ-10
	20

	12
	ООО «Энерго-Центр»
	Viessmann Vitoplex-100
	10

	
	
	Viessmann Vitoplex-100
	10

	
	
	Viessmann Vitoplex-100
	10

	13
	АО «ПАТП №2»
	Viessmann Vitoplex 
200 SX2
	10

	
	
	Viessmann Vitoplex 
200 SX2
	10

	14
	Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ»
	Viessmann Vitoplex 
200 SX2A
	20

	
	
	Viessmann Vitoplex 
100 SX1
	20

	15
	ООО «Аспект-В»
	КВГМ-1.0-115Н
	10

	
	
	КВГМ-1.0-115Н
	10

	
	
	КВГМ-1.0-115Н
	10

	16
	УПТК ПАО «Вологодавтодор»
	КВ-ТС-1р
	15

	
	
	КВ-ТС-1р
	15

	
	
	КВ-ТС-1р
	15

	
	
	КВ-ТС-1р
	15

	17
	ОАО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ» им. Н.В. Верещагина
	ДКВР 6,5/13
	выведен из работы

	
	
	ДКВР 6,5/13
	20

	
	
	Viessmann Vitomax 200HS
	10

	18
	АО «ВОЭК»
	КСВ-1,86Г
	10

	
	
	КСВ-1,86Г
	10

	
	
	КСВ-1,86Г
	10

	19
	ФКУ УК УФСИН России по Вологодской Области
	ЗиОСАБ 250
	15

	
	
	ЗиОСАБ 250
	15

	
	
	ЗиОСАБ 250
	15


2.3 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора температурного графика
[bookmark: _Toc387350340]Регулирование отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения города Вологды принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. В межотопительный период для покрытия нужд горячего водоснабжения в подающем трубопроводе принята температура 70 0С.
2.4 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Предприятие АО «Вологдагортеплосеть» располагает на сегодняшний день приборами учёта по выработке тепловой энергии:
· определение выработанной тепловой энергии по сожженному газу с учётом тепловой энергии на собственные нужды каждого источника и теплопотерь на сетях предприятия (таблица 2.6).
· технологическим учётом выработанной тепловой энергии непосредственно отпущенной в сети предприятия (таблица 2.7).
· учёт коммерческий тепловой энергии у конечного потребителя тепловой энергии.
Для удобства сбора данных с приборов учёта тепловой энергии на предприятии внедрена системы АСКУЭ:
· для сбора информации с приборов учёта тепловой энергии на котельных предприятия серверная программа «Пролог» ЗАО НПФ «Логика» г. Санкт-Петербург. Данная система работает посредством передачи данных по каналу GSM связи;
· для сбора информации с приборов учёта тепловой энергии у потребителей АСКУЭ «Садко-Тепло» ЗАО «Промсервис»  г. Дмитровград. Данная система работает посредством передачи данных по каналам GPRSEthernet при параллельной передаче данных пакетно, одновременно по нескольким защищённым каналам связи;
· система телеметрии параметров работы автоматизированных котельных на базе программного комплекса завода МЗТА г. Москва. Данная система телеметрии имеет два независимых канала связи приборов, контроллеров с серверными программами GPRS/ Ethernet;
Каждый измерительный комплекс по учёту тепловой энергии на выходе тепловой сети из котельной состоит: тепловычислитель тепловой энергии; комплект термометров сопротивлений; расходомер в подающем трубопроводе; расходомер на обратном трубопроводе; комплект преобразователей давления подающего и обратных трубопроводов.




Таблица 2.6
	Приборы учёта природного газа

	№ п/п
	Место установки прибора по учёту газа потребляемого
	Количество 
	Тип прибора учёта 

	 1
	Котельная, ул. Чернышевского, 84а
	1
	ВРСГ-1

	 2
	Котельная, ул. Энгельса, 54а
	1
	СГ-16МТ-800 + СПГ761

	 3
	Котельная, ул.  Наб.6  Армии,  91а
	1
	RVG-G100 +  СПГ761

	 4
	Котельная, ул. Добролюбова, 15а
	1
	RVG-G160+  СПГ761

	 5
	Котельная, ул.  Комсомольская, 7б
	1
	RVG-G160 +СПГ-761.2

	 6
	Котельная, ул.  Маяковского,  22а
	1
	СГ-16МТ-1600+ СПГ761

	 7
	Котельная, ул.  Горького, 130а
	1
	СГ16М-1000 СПГ-761

	 8
	Котельная, ул. Пошехонское шоссе, 23б
	1
	ИРВИС-РС4М

	 9
	Котельная, ул. Пошехонское шоссе, 36а
	1
	RVG-G160 СПГ-761.2

	 10
	Котельная, ул. Пролетарская, 73а
	2
	1) СГ-16МТ-1000 + СПГ761
2) ВРСГ-1

	 11
	Котельная, ул.  Залинейная, 22
	1
	СПГ761

	 12
	Котельная, ул. Турундаевская, 66-70
	1
	СГ-16МТ-100-30-С + СПГ761

	 13
	Котельная, ул. Старое шоссе, 5
	1
	RVG-G400 + СПГ761

	 14
	Котельная, ул. Красноармейская, 27
	1
	СПГ761

	15
	Котельная, ул. Горького, 99а
	1
	ИРВИС-К-300 СПГ-761

	 16
	Котельная, ул. К.Маркса,70
	1
	ИРВИС-Пп К300
СПГ-761.2

	 17
	Котельная, ул. Разина,53б
	1
	СУ + КСД

	 18
	Котельная, ул. Болонина,23а
	1
	ИРВИС-РС4

	 19
	Котельная, ул. Молочное –3, Ленина, 14
	1
	ИРВИС-РС-4М

	 20
	Котельная, ул. Прилуки, Колхозная, 71а
	1
	СУ + КСД

	21
	Котельная, ул. Говоровский проезд, 4
	1
	СПГ 761

	22
	Котельная, ул. Пошехонское шоссе, 42а
	1
	RVG G25+ ЕК270

	23
	Котельная, ул. Машиностроительная, 19
	1
	РГА




Таблица 2.7
	Приборы учёта тепловой энергии

	№ п/п
	Место установки прибора 
учёта тепловой энергии
	Количество
	Марка тепловычислителя

	 1
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», УТК-15
	1
	СПТ961

	 2
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», УТК-700
	1
	СПТ961

	 3
	ПАО «ТГК-2», центральная часть
	1
	СПТ961

	 4
	ПАО «ТГК-2», южная часть
	1
	СПТ961

	 5
	ПАО «ТГК-2», Лоста
	1
	СПТ961

	 6
	АО «Агростройконструкция»
	1
	СПТ961

	 7
	АО «ВОМЗ», направление «Беляевская ветка»
	1
	СПТ961

	 8
	АО «ВОМЗ», направление «Центральная часть»
	1
	СПТ961

	 9
	АО «ВОМЗ», направление  ул. Петина
	1
	СПТ961

	 10
	СХПК Комбинат «Тепличный»
	1
	СПТ961

	 11
	ООО «СпецКомСервис», Московское шоссе, 44
	1
	Multical 66E

	 12
	ООО «Жилстройиндустрия»
	1
	Multical 66E

	 13
	Котельная, ул. Залинейная, 22 – 1вв.
	1
	СПТ961

	 14
	Котельная, ул. Залинейная, 22 – 2вв.
	1
	СПТ961

	 15
	Котельная, ул. Чернышевского, 84а
	1
	СПТ961.1(2)

	 16
	Котельная, ул. Колхозная, 71а
	1
	СПТ961

	 17
	Котельная, ул. К.Маркса, 70
	1
	СПТ961.1(2)

	 18
	Котельная Старое шоссе, 5
	1
	ТЭМ 106

	 19
	Котельная, ул. Энгельса, 54а
	1
	СПТ 961.1

	 20
	Котельная, Пошехонское шоссе, 23а
	1
	СПТ943

	 21
	Котельная, Пошехонское шоссе, 36а
	1
	СПТ961.1(2)

	 22
	Котельная, Пошехонское шоссе, 42а
	1
	СПТ961.1(2)

	 23
	Котельная, ул. Горького, 99а
	1
	СПТ961.1(2)

	 24
	Котельная, ул. Разина, 53б
	1
	СПТ943

	 25
	Котельная, ул. Добролюбова, 15а
	1
	СПТ961.1(2)

	 26
	Котельная, ул. Горького, 130а
	1
	СПТ961

	 27
	Котельная, ул. Маяковского, 22а
	1
	СПТ961.1(2)

	 28
	Котельная, ул. Пролетарская, 73а
	1
	СПТ961.1(2)

	 29
	Котельная, ул. Красноармейская, 27
	1
	СПТ943

	30
	Котельная, ул. Турундаевская, 66-70
	1
	СПТ961

	31
	Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ»
	1
	СПТ942.04

	32
	ОАО «Стройиндустрия»
	1
	СКМ-2

	33
	АО «Вологдагортеплосеть», 
ул. Костромская, 3а 
	1
	СПТ-942

	34
	АО «ПАТП-2»
	1
	СТ10

	35
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт»
	1
	Multical 602

	36
	ООО «ТеплоЦентрСтрой»
	1
	Взлет ТСРВ-023

	37
	ООО «Вологодский судоремонтно-строительный завод»
	1
	ТСК 7

	38
	Котельная, ул. Говоровский проезд, 4
	3
	1) СПТ962
2) ВКТ-7
3) ВКТ-7

	39
	Котельная, ул. Машиностроительная, 19
	1
	СПТ 961



Количество приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей, представлено в таблице 2.8. по состоянию на 01 января 2025 года.
Таблица 2.8
	Общее количество приборов учета
	2827

	Количество приборов учета в административных зданиях
	1023

	Количество приборов учета в жилых домах
	1804



[bookmark: _Toc387350341]2.5 Расходы топлива на выработку тепловой энергии, в том числе в отопительном и межотопительном периоде по каждому котлоагрегату и по каждой котельной в целом

	№
	Адрес
	№ котла
	Марка котла
	Номинальная теплопроизводительность (Гкал/ч)
	Фактическая теплопроизводительность (Гкал/ч)
	Годовой расход топлива 
(отопительный, межотопительный период), кг.у.т.

	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 

	1
	Чернышевского, 84а
	1
	КВГ-6,5
	6,5
	6,25
	4 979 810
	5 227 839
	6 951 647
	7 422 003
	7 545 564

	
	
	2
	КВГ-6,5
	6,5
	5,86
	
	
	
	
	

	
	
	3
	КВГ-6,5
	6,5
	5,89
	
	
	
	
	

	2
	Энгельса,54а
	1
	КВ-ГМ-2,5П
	2,15
	2,06
	1 131 550
	1 073 737
	1 350 956
	1 383 840
	1 408 317

	
	
	2
	КВ-ГМ-2,5П
	2,15
	2,06
	
	
	
	
	

	3
	Набережная 6 Армии, 91а
	1
	Vissmann Vitoplex-100 PV1
	1,16
	1,13
	560 682
	478 632
	494 785
	476 441
	469 628

	
	
	2
	Vissmann Vitoplex-100 PV1
	1,16
	1,14
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Vissmann Vitoplex-100 PV1
	1,16
	1,15
	
	
	
	
	

	4
	Добролюбова, 15а
	1
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	1,67
	1,634
	1 103 864
	1 116 558
	1 398 346
	1 385 854
	1 403 544

	
	
	2
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	1,67
	1,634
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	1,67
	1,625
	
	
	
	
	

	5
	Комсомольская, 7б
	1
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	1,677
	1,681
	1 169 651
	884 331
	
1 107 565

	1 099 535
	1 015 496

	
	
	2
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	1,677
	1,672
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Viessmann Vitoplex 200 SX2A
	1,677
	1,671
	
	
	
	
	

	6
	Маяковского, 22а
	1
	ТВГ-8
	8,3
	5,54
	7 450 774
	6 806 177
	8 501 003
	8 620 192
	8 180 180

	
	
	2
	ТВГ-8
	8,3
	7,65
	
	
	
	
	

	
	
	3
	ТВГ-8
	8,3
	7,56
	
	
	
	
	

	7
	Горького, 130а
	1
	КВГ-6,5
	6,5
	4,88
	5 308 835
	4 411 829
	5 420 787
	5 398 999
	5 761 720

	
	
	2
	КВГ-6,5
	6,5
	5,28
	
	
	
	
	

	
	
	3
	КВГ-6,5
	6,5
	4,93
	
	
	
	
	

	8
	Горького, 99а
	1
	ТВГ-8
	8,3
	7,43
	6 024 306
	6 321 934
	7 586 535
	7 877 326
	7 788 132

	
	
	2
	ТВГ-8
	8,3
	7,70
	
	
	
	
	

	
	
	3
	ТВГ-8
	8,3
	7,27
	
	
	
	
	

	9
	К. Маркса,70
	1
	ТВГ-8
	8,3
	8,42
	8 554 537
	6 380 348
	8 380 993
	8 476 402
	8 464 226

	
	
	2
	ТВГ-8
	8,3
	7,42
	
	
	
	
	

	
	
	3
	ТВГ-8
	8,3
	7,37
	
	
	
	
	

	10
	Пошехонское ш.,23а
	1
	ТВГ-8
	8,3
	5,88
	8 129 079
	8 776 459
	10 188 249
	11 970 173
	14 515 455

	
	
	2
	КВ-Г-14-150
	12
	11,03
	
	
	
	
	

	
	
	3
	КВ-Г-14-150
	12
	11,96
	
	
	
	
	

	
	
	4
	КВ-Г-14-150
	12
	11,99
	
	
	
	
	

	11
	Пошехонское шоссе 36а
	1
	PEGASUS F2 N85 2S(FERROLI) 
	0,07
	0,069
	915 776
	769 369
	952 757
	1 002 477
	1 000 372

	
	
	2
	PEGASUS F2 N85 2S(FERROLI) 
	0,07
	0,071
	
	
	
	
	

	
	
	3
	PEGASUS F2 N85 2S(FERROLI) 
	0,07
	0,037
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Vitoplex 200 SX2(Viessmann)
	1,37
	1,359
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Vitoplex 200 SX2(Viessmann) 
	1,37
	1,355
	
	
	
	
	

	
	
	6
	Vitoplex 200 SX2(Viessmann) 
	1,37
	1,366
	
	
	
	
	

	12
	Болонина,23а
	1
	КВ-Г-14-150
	12
	11,68
	9 020 825
	8 460 513
	10 355 952
	10 262 503
	10 728 430

	
	
	2
	КВ-Г-14-150
	12
	10,95
	
	
	
	
	

	
	
	3
	КВЗ-ГМ-6,5
	6,5
	6,21
	
	
	
	
	

	13
	Колхозная, 71а
	1
	КВГ-7,56
	6,5
	5,50
	2 955 681
	3 062 484
	3 599 034
	3 651 550
	3 379 728

	
	
	2
	КВГ-7,56
	6,5
	4,66
	
	
	
	
	

	
	
	3
	КВГ-7,56
	6,5
	5,34
	
	
	
	
	

	14
	Залинейная, 22
	1
	ПТВМ-30М
	30
	23,60
	13 443 672
	12 658 684
	15 747 225
	15 652 631
	15 652 007

	
	водогрейные
	2
	ПТВМ-30М
	30
	25,90
	
	
	
	
	

	
	
	3
	ПТВМ-30М
	30
	29,30
	
	
	
	
	

	
	Залинейная, 22
паровые
	4
	ДКВР20/13
	13
	10,89
	
	
	
	
	

	
	
	5
	ДКВР20/13
	13
	на консервации
	
	
	
	
	

	
	
	6
	ДЕ 10-14 ГМО
	5,6
	4,88
	
	
	
	
	

	15
	Турундаевская, 70а
	1 
	Vitoplex 100(Viessmann) 
	0,43
	0,41
	203 449
	187 256
	202 139
	165 893
	158 785

	
	
	2
	Vitoplex 100(Viessmann) 
	0,43
	0,41
	
	
	
	
	

	16
	Старое шоссе, 5
	1
	КВ-ГМ-1,1
	0,95
	0,91
	1 081 233
	1 193 533
	1 535 663
	1 580 468
	1 451 232

	
	
	2
	КВ-ГМ-2,5
	2,15
	2,06
	
	
	
	
	

	
	
	3
	КВ-ГМ-2,5
	2,15
	2,03
	
	
	
	
	

	17
	Красноармейская, 27
	1
	ДКВР-10-13-150
	9
	8,77
	4 315 791
	4 749 004
	5 992 323
	6 370 566
	6 555 257

	
	
	2
	ДКВР-10-13-150
	9
	8,67
	
	
	
	
	

	
	
	3
	ДКВР-6,5-70-110
	на консервации
	
	
	
	
	

	18
	Разина, 53б
	1
	КВГ-14-150
	12
	11,99
	6 279 336
	7 510 254
	8 525 055
	8 346 391
	7 311 472

	
	
	2
	КВГ-14-150
	12
	10,50
	
	
	
	
	

	19
	с. Молочное, Ленина,14
	1
	Термотехник ТТ100-01
	10,32
	10,30
	4 405 695
	6 155 114
	8 233 760
	8 116 824
	7 968 106

	
	
	2
	Термотехник ТТ100-01
	10,32
	10,30
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Термотехник ТТ100-01
	10,32
	7,45
	
	
	
	
	

	
	
	4
	КВГ-7,56-150
	6,5
	4,11
	
	
	
	
	

	20
	Пролетарская, 73а
	1
	КВГ-4,65
	4
	2,48
	4 776 398
	4 249 227
	5 091 066
	4 955 106
	4 864 649

	
	
	2
	КВГ-4,54
	4
	2,68
	
	
	
	
	

	
	
	3
	КВГ-7,56
	6,5
	5,88
	
	
	
	
	

	
	
	4
	КВГ-7,56
	6,5
	6,12
	
	
	
	
	

	21
	Машиностроительная, 19
	1
	ПТВМ-30МС
	30
	21,70
	3 095 313
	6 881 223
	7 937 261
	7 915 993
	7 773 656

	
	
	2
	ПТВМ-30МС
	30
	21,86
	
	
	
	
	

	
	
	3
	ДКВР 6,5-13
	на консервации
	
	
	
	
	

	
	
	4
	ДКВР 6,5-13
	на консервации
	
	
	
	
	

	
	
	5
	ДКВР 6,5-13
	на консервации
	
	
	
	
	

	22
	Говоровский проезд, 4
	1
	ДКВР 6,5-13 
	-
	4,73
	-
	-
	-
	1 103 057
	2 694 966

	
	
	2
	ДКВР 6,5-13 
	-
	4,54
	
	
	
	
	

	
	
	3
	ДКВР 6,5-13 (водогр.)
	-
	3,64
	
	
	
	
	

	
	
	4
	ДКВР 6,5-13 (водогр.)
	-
	3,66
	
	
	
	
	

	23
	Пошехонское шоссе, 42а
	1
	Viessmann Vitogas 100-F
	0,103
	0,0873
	-
	-
	-
	-
	31 623

	
	
	2
	Viessmann Vitogas 100-F
	0,103
	0,0870
	
	
	
	
	

	
	
	3
	Viessmann Vitogas 100-F
	0,103
	0,0867
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	АО «Агростройконструкция»
	АО «Вологодский оптико-механический завод»

	 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2018 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2018 

	Парковый ресурс по каждому теплофикационному турбоагрегату источников комбинированной выработки тепловой и эл. энергии
	100000 часов
	-
	 -
	-

	Продление паркового ресурса и мероприятия по его продлению по каждому теплофикационному турбоагрегату источников комбинированной выработки тепловой и эл. энергии
	не проводилось
	-
	 -
	-

	Количество электроэнергии, выработанной за каждый год в конденсационном и теплофикационном режимах по каждому теплофикационному агрегату и по источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в целом
	7650
тыс. кВт.ч
	6155
тыс. кВт.ч
	5425 тыс.кВт.ч
	5459
тыс.кВт.ч
	-
	20661,234 тыс.кВт.ч
	19653,447 тыс.кВт.ч
	19574,481 тыс.кВт.ч
	19716,573 тыс.кВт.ч
	-

	Расходы электроэнергии на собственные нужды, отнесенные на выработку электрической и тепловой энергии
	выработка эл.энергии, тыс.кВт*ч
	
	747,687
	766,205
	745,048
	811,614
	-

	
	497
	486
	428
	435
	-
	
	
	
	
	

	
	выработка теплоэнергии, тыс.кВт*ч
	
	
	
	
	
	

	
	4624
	4328
	3719
	3839
	
	
	
	
	
	

	Расходы тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ в паре и горячей воде за год, Гкал
	11098
	10882
	9219
	9982
	-
	25675,4 Гкал/год
	18398,2 Гкал/год
	21549,4
Гкал/год
	19893
Гкал/год
	-

	Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку электроэнергии на ТЭЦ, г.у.т./кВт*ч, в том числе
	-
	-
	-
	143,7
	154
	-

	на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме
	-
	-
	-
	143,7
	154
	-

	на выработку электроэнергии в конденсационном режиме
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	167
	164
	-
	167,06
	-

	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, кг.у.т./Гкал
	161
	161
	-
	167,06
	-

	УРУТ на отпуск эл.энергии с шин ТЭЦ, кг.у.т./кВт*ч
	-
	-
	-
	0,149
	143,7
	-

	Среднегодовое значение УРУТ на выработку тепловой энергии, в том числе на отопительном и межотопительном периоде по каждому котлоагрегату и по котельной в целом, кг.у.т./Гкал
	 -
 -
	 -
	-
	-
	-
	150,68
	145,2
	154
	146,25
	-



[bookmark: _Toc387350342]2.6. Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» 
Вологодская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией: Центральный район; Южный район; мкр. Лоста.
Установленная электрическая мощность Вологодской ТЭЦ составляет 136,1 МВт (ввод в 2014 году ПГУ-110 МВт), а установленная тепловая мощность – 652 Гкал/ч (ввод в 2014 году ПГУ-110 Qуст.=70 Гкал/ч).
Вологодская ТЭЦ занимает лидирующее положение на рынке тепловой энергии г. Вологда. ВТЭЦ обеспечивает теплом свыше 35% жилого фонда города.
На ТЭЦ Установлено 5 шт. паровых котлов и водогрейных котлов – 4 шт. 
Кроме того с 01 апреля 2014 года введено в эксплуатацию новое генерирующее оборудование - ПГУ-110 МВт.
На Вологодской ТЭЦ выработка тепловой энергии осуществляется по утвержденному температурному графику 1500С/700С со срезкой графика 1300С.
Отпуск тепла потребителю от теплофикационного оборудования ВТЭЦ осуществляется на основе качественного способа регулирования, т.е. путем изменения температуры теплоносителя при расходе теплоносителя 5130 т/ч.
Система теплоснабжения города и объектов от Вологодской ТЭЦ – централизованная, водяная, закрытая. Она включает в себя источник тепла, тепловые сети и системы теплопотребления объектов города.
В качестве источников теплоты используются две группы теплофикационной установки ст. №1, 2, ПГУ, четыре водогрейных котла типа КВГМ-100 и конденсаторы турбин ст.№1, 2. Схема подключения теплофикационной установки и водогрейных котлов по сетевой воде – параллельная.
Характеристики оборудования Вологодской ТЭЦ приведены в таблице 2.9.
Кроме того ПГУ в составе:
•	одна газотурбинная установка типа PG6111FA фирмы General Electric
•	один паровой котел-утилизатор двух давлений горизонтальный производства АE&E CZ
•	одна теплофикационная паротурбинная установка Т-28/35-8,8/0,1 производства ОАО «Калужский турбинный завод»
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Таблица 2.9
	Турбина
	Тип (марка) турбины
	Завод-изготовитель
	Год ввода
	Установленная электрическая мощность (МВт)

	Вологодская ТЭЦ
	 
	 
	 
	34,00

	ТП 01
	ПТ-12-35/10М
	КТЗ
	12.06.1991
	12,00

	ТП 02
	ПТ-12-3,4/1,0
	КТЗ
	06.03.2001
	12,00

	ТП 03
	Р-10-35/5М
	КТЗ
	01.12.1972
	10,00

	 

	Генератор
	Тип (марка) 
	Напряжение (кВ)
	Мощность (МВт)
	Год ввода
	Завод-изготовитель

	Вологодская ТЭЦ
	 
	36,00
	 
	 

	ТГ 01
	Т-122 У3
	6,300
	12,00
	1991
	ЛТГЗ

	ТГ 02
	ТАП-12-2/6,3 У3
	6,300
	12,00
	2001
	Эл. сила

	ТГ 03
	Т2-12-2
	6,300
	12,00
	1972
	ЛТГЗ

	 

	Котел паровой
	Тип (марка) котла
	Параметры острого пара
	Производительность (т/час)
	Год ввода
	Завод-изготовитель

	
	
	давление (кгс/см2)
	температура (0С)
	
	
	

	Вологодская ТЭЦ
	 
	300,0
	 
	 

	КП 02
	БКЗ-50-39Ф
	39,0
	440
	50,0
	1955
	БКЗ

	КП 03
	БКЗ-50-39Ф
	39,0
	440
	50,0
	1958
	БКЗ

	КП 04
	БКЗ-50-39Ф
	39,0
	440
	50,0
	1959
	БКЗ

	КП 05
	БКЗ-75-39ФБ
	39,0
	440
	75,0
	1965
	БЕЛКЗ

	КП 06
	БКЗ-75-39ФБ
	39,0
	440
	75,0
	1971
	БЕЛКЗ

	КВ 01
	КВГМ-100
	25,0
	150
	100,0
	1980
	БКЗ

	КВ 02
	КВГМ-101
	25,0
	150
	100,0
	1981
	ДКЗ

	КВ 03
	КВГМ-102
	25,0
	150
	100,0
	1989
	ДКЗ

	КВ 04
	КВГМ-103
	25,0
	150
	100,0
	1998
	ДКЗ
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2.7. Характеристики водоподготовки
Характеристики водоподготовки котельных города Вологды приведены в таблице 2.10.
Таблица 2.10
	№
п/п
	Адрес котельной
	Максимальная производительность, м3/ч
	Количество фильтров и объем загрузки
	Марка фильтра
	Марка катионита
	Дата загрузки
	Замена катионита

	Котельные АО «Вологдагортеплосеть»

	1
	Чернышевского, 84а
	19,6
	3 фильтра:

	
	
	
	Vк=1,26 м3
	ФИП-1,0-1/2-0,6
	КУ-2-8
	2008
	2024

	
	
	
	Vк=1,26 м3
	
	КУ-2-8
	2008
	2024

	
	
	
	Vк=1,26 м3
	
	Пьюролайт
	1999
	2015

	2
	Энгельса, 54а
	3,8
	2 колонны:

	
	
	
	V=0,125 м3
	STF 1665/9000
	Пьюролайт
	2009
	2025

	3
	Комсомольская, 7б
	3,0
	2 колонны:

	
	
	
	Vк=0,12 м3
	SFS 1665/278/764
	ЭкософтМиксА
	2014
	2030

	4
	Старое шоссе, 5а
	2,5
	2 колонны:

	
	
	
	Vк=0,09 м3
	Autotrol/1465/278/764
	Пьюролайт
	2018
	2034

	5
	Набережная 6 Армии, 91а
	3,0
	2 колонны:

	
	
	
	Vк=0,1 м3
	SFS 1465/278/764
	ЭкософтМиксА
	2016
	2032

	6
	Маяковского, 22а
	19,6
	3 фильтра:

	
	
	
	Vк=1,35 м3
	ФИП-1,0-1/2-0,6
	КУ-2-8
	2014
	2030

	
	
	
	Vк=1,4 м3
	
	
	2001
	2017

	
	
	
	Vк=1,37 м3
	
	
	2010
	2026

	7
	Пролетарская, 73а
	19,6
	3 фильтра:

	
	
	
	Vк=1,33 м3
	ФИП-1,0-1-0,6
	КУ-2-8
	2008
	2024

	
	
	
	Vк=1,45 м3
	ФИП-1,0-1/2-0,6
	
	2010
	2026

	
	
	
	Vк=1,33 м3
	
	
	2010
	2026

	8
	Горького, 99а
	19,6
	3 фильтра:

	
	
	
	Vк=1,35 м3
	ФИП-1,0-1-0,6
	Пьюролайт
	2010
	2026

	
	
	
	Vк=1,28 м3
	
	КУ-2-8
	2010
	2026

	
	
	
	Vк=1,35 м3
	
	Пьюролайт
	2005
	2021

	9
	К. Маркса, 70
	19,6
	3 фильтра:

	
	
	
	Vк=1,41 м3
	ФИП-1,0-1/2-0,6
	КУ-2-8
	2010
	2026

	
	
	
	Vк=1,37 м3
	
	
	2010
	2026

	
	
	
	Vк=1,37 м3
	
	
	2010
	2026

	10
	Горького, 130а
	19,6
	3 фильтра:

	
	
	
	Vк=1,21 м3
	ФИП-1,0-1/2-0,6
	КУ-2-8
	2001
	2017

	
	
	
	Vк=1,04 м3
	
	Пьюролайт
	2003
	2019

	
	
	
	Vк=1,04 м3
	
	
	2003
	2019

	11
	Разина 53б
	19,6
	3 фильтра:

	
	
	
	Vк=1,27 м3
	ФИП-1,0-1/2-0,6
	КУ-2-8
	2002
	2018

	
	
	
	Vк=1,41 м3
	
	
	2010
	2026

	
	
	
	Vк=1,41 м3
	
	
	2010
	2026

	
	
	
	Vк=1,27 м3
	
	
	2010
	2026

	12
	Пошехонское шоссе, 23а
	19,6
	3 фильтра:

	
	
	
	Vк=1,33 м3
	ФИП-1,0-1-0,6
	КУ-2-8
	2010
	2026

	
	
	
	Vк=1,33 м3
	
	
	2002
	2018

	
	
	
	Vк=1,41 м3
	
	
	2010
	2016

	13
	Пошехонское шоссе, 36а
	5,0
	2 колонны:

	
	
	
	Vк=0,12 м3
	SFS/1665/278/764
	Пьюролайт
	2013
	2029

	114
	Пошехонское шоссе, 42а
	0,5
	Кабинет:

	
	
	
	Vк=0,012 м3
	SR 12,5-F79M
	Пьюролайт
	2018
	2034

	15
	Болонина, 23а
	8,0
	3 колонны:

	
	
	
	Vк=0,2 м3
	SFS/2162/ MG 764/298 TWIN
	Экософт микс А
	2013
	2029

	
	
	
	Vк=0,2 м3
	
	
	2013
	2029

	
	
	
	Vк=0,2 м3
	SFS/2162/MG 762
	Пьюролайт
	2013
	2029

	16
	Ленина, 14 
(с. Молочное)
	25,0
	3 колонны:

	
	
	
	Vк=1,33 м3
	SFS/3672/ MG 764/298 TWIN
	Пьюролайт
	2016
	2032

	
	
	
	Vк=1,33 м3
	
	
	2016
	2032

	
	
	
	Vк=1,33 м3
	SFS/3672/MG 762
	
	2016
	2032

	17
	Залинейная, 22
	68,8
	6 фильтров:

	
	
	
	Vк=3,01 м3
	ФИП-1,5-2-0,6
	КУ-2-8
	2003
	2019

	
	
	
	Vк=3,01 м3
	
	
	
	

	
	
	77,5
	Vк=5,58 м3
	ФИП-2,0-1-0,6
	
	
	

	
	
	
	Vк=5,58 м3
	
	
	
	

	
	
	77,5
	Va=4,96 м3
	ФИП-2,0-0,6
	Ав-17-8
	2017
	2033

	
	
	
	Va=4,96 м3
	
	
	
	

	18
	Добролюбова, 15а
	5,0
	2 колонны:

	
	
	
	Vк=0,12 м3
	SFS/1665/278/764
	Пьюролайт
	2013
	2029

	19
	Турундаевская, 66-70
	1,8
	2 колонны:

	
	
	
	V=0,42 м3
	SТF/1054-9000/764
	Пьюролайт
	2006
	2024

	20
	Красноармейская, 27
	68,8
	4 фильтра:

	
	
	
	Vк=3,1 м3
	ФИП-1,5-1/2-0,6
	КУ-2-8
	2007
	2023

	
	
	
	Vк=3,1 м3
	
	
	
	

	
	
	
	Vк=3,1 м3
	
	
	
	

	
	
	
	Vк=3,1 м3
	
	
	
	

	21
	Колхозная, 71а
	78,5
	3 фильтра

	
	
	
	Vк=4,4 м3
	ФИП-2,0-1-0,6
	КУ-2-8
	2004
	2020

	
	
	
	Vк=4,4 м3
	
	
	
	

	
	
	
	Vк=4,2 м3
	
	
	2000
	2016

	222
	
Говоровский проезд, 4
	
38,5
	4 фильтра:

	
	
	
	Vк=2,77 м3
	ФИП 1,4-1-0,6
	КУ-2-8
	
	

	
	
	
	Vк=2,77 м3
	
	
	
	

	
	
	
	Vк=1,46 м3
	ФИП 1,4-2-0,6
	
	
	

	
	
	
	Vк=1,46 м3
	ФИП 1,4-2-0,6
	
	
	

	23
	Машиностроительная, 19
	Водоподготовка осуществляется на натрий-катионитных фильтрах. Проектная мощность механической очистки 30 м3/ч. Проектная мощность Na-катионитных фильтров - 50м3/ч. Механический фильтр - 3шт., Ду=1400мм. Na-катионитный фильтр - 5 шт., Ду=1000мм. Расход на подпитку = 11,4 м3/ч. Источник водоснабжения - городской водопровод.

	24
	ОАО «Совхоз «Заречье»
	Водоподготовка осуществляется на натрий-катионитовых фильтрах первой и второй ступеней (3 фильтра и солерастворитель). Расход на подпитку теплосети в пределах 0,25 м3/ч. Источник водоснабжения - городской водопровод и собственный артезианский колодец.

	25
	ООО «ТеплоЦентрСтрой»
	Источник водоснабжения - городской водопровод. Подпиточная вода для обоих контуров умягчается установкой химической водоподготовки фирмы «PerformaCvAlterrat» тип SFS/1865MG96TWIN, работающая по принципу ионного обмена.

	26
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»
	Источники водоснабжения: техническая вода после станции осветления очистки технической воды (СОТВ), получаемая из реки Тошни. В отсутствии технической воды - хоз.питьевая вода (аварийный выход и др.)из городского водопровода. Схема подготовки воды включает стадию доочистки на мех.фильтрах, загруженных кварцевым песком, после которых вода подается в два бака на 1000 м.куб. Далее вода поступает в главный корпус котельной, где идет приготовление хим. очищенной воды для подпитки тепловой сети (по водогрейной части) и для питания паровых котлов. Подпиточная вода готовится по схеме: 2-х ступенчатое натрий-катионирование, подогрев до 20-30 град. в 4-х фильтрах диаметром 3,4 м (один фильтра загружен катионитом Амберлайт IRC-86, еще один- катионитом КУ-2-8чс, остальные сульфоуглем). Далее два барьерные фильтра, после которых вода поступает в декарбонизатор, бак декарбонизированной воды, далее пройдя подогреватель, в деаэратор. Питательная вода готовится по той же схеме, но с добавлением последекарбонизатораанионирование в фильтрах диаметром 1,5 мм (загрузка анионита 18), затем в подогреватель и в паровой котел. Расход на подпитку - 19,25 м3/ч.

	27
	АО «Вологодский оптико-механический завод»
	Источник водоснабжения: хоз-питьевая вода -городской водопровод, техническая вода - станция очистки технической воды АО «ВОМЗ» с водозабором из р. Содемы.

	
	
	Проектная производительность:

	
	
	механической очистки
	нет

	
	
	ионитовых фильтров
	25,8/45 м3/ч натрий-водород катионирование

	
	
	Н-фильтры
	45 м3/ч

	
	
	Na-фильтры
	25,8 м3/ч

	
	
	дегазации воды
	15/25 и 50/100 м3/ч (деаэрация и декарбонизация)

	
	
	декарбонизатор
	1 шт.

	
	
	деаэратор подпиточный
	2 шт. ДСА 25/15

	
	
	деаэратор питательный
	1шт. ДСА 100/50

	
	
	деаэратор КБУ
	1шт. ДСА 25/15

	
	
	Оборудование химводоподготовки:

	
	
	механических фильтров
	нет

	
	
	ионитовых фильтров
	 

	
	
	Н-фильтры
	4 шт. Д=2,0м

	
	
	Na-фильтры
	5 шт. Д=1,5м

	
	
	Высота слоя загрузки фильтра агентом:
	  Сульфоуголь 2,5/2,0 м
смола КУ-2-8

	28
	Вологодская ТЭЦ 
ПАО «ТГК-2» 
	Водоподготовка Вологодской ТЭЦ состоит из «старой» и «новой» ХВО. На «старой» ХВО размещена установка предварительной очистки воды, а также реагентное хозяйство. На «новой» ХВО 1-я и 2-ая  ступень  Na-катионирования, обессоливающая ВПУ ПГУ, узел приготовления реагентов, узел дозирования реагентов, компрессорная установка. 
На старой ХВО осуществляется процесс предварительной очистки воды методом известкования и коагуляции. Со «старой» ХВО вода подаётся на «новую» ХВО, где происходит её дальнейшее осветление на механических фильтрах и умягчение на Na-катионитовых фильтрах 1-й и 2-й ступеней. 
Вода из реки Вологда с береговой насосной станции по двум водоводам  Ø 720 мм подается в турбинное отделение КТЦ. От этих водоводов проложен подземный трубопровод Ø 325 мм  до насосного отделения «старой» ХВО. В него сделана врезка трубопровода для подачи сырой воды на новую ХВО.
Сырая вода из подземного трубопровода подаётся в камеру смешения и туда же поступает отработанная вода с турбинного отделения.
В камеру смешения для подогрева сырой воды до температуры 20-25оС заведён пар с производственного отбора  давлением 6 кгс/см2  и температурой 2500С. Автоматическое регулирование температуры отсутствует.
Из приёмной камеры  сырая вода насосами НСВ №1,2 подаётся в нижнюю часть спирактора, куда одновременно из дозатора извести поступает  раствор известкового молока. 
Из спирактора  вода собирается в общий желоб («ершовый» смеситель), до которого в воду  подаётся раствор сернокислого железа.
Из общего желоба спирактора обрабатываемая вода по лоткам (желобам) поступает в осветлители, в которых происходит образование частиц осадка и последующее отделение этих частиц от обрабатываемой воды.
После осветлителей,  известково-коагулированная вода собирается в общий коллектор и самотёком поступает на механические фильтры.  Механические фильтры предназначены для улавливания взвешенных частиц в известково-коагулированной воде после осветлителя.
После механических фильтров осветлённая вода собирается в общий коллектор и самотеком поступает в подземный резервуар осветленной воды V=600м3.          
Из резервуара V=600м3 осветленная вода насосами НПТС №1,2 подаётся на новую ХВО. 
На «новой» ХВО осветлённая вода собирается в баках осветленной воды, с баков вода подаётся на механические фильтры и подпитку градирни ПГУ. После мех.фильтров обрабатываемая вода поступает на  Nа-катионитовые фильтры I и II ст. и собирается в баки химочищенной воды. Из БХОВ насосами НХОВ №1,2 химочищенная вода подаётся на подпитку ПК, теплосети, на ВПУ ПГУ.
Для приготовления добавочной воды для подпитки котла-утилизатора ПГУ предусмотрена водоподготовительная установка блока (ВПУ ПГУ), основанная на применении мембранных технологий. В качестве исходной воды для ВПУ используется вода после Nа-катионитовых фильтров Iст. «новой» ХВО. Качество питательной воды КУ должно соответствовать требованиям завода-изготовителя котла-утилизатора. Для покрытия повышенных нагрузок, характерных для переходных режимов теплоэнергетического оборудования (пусковые операции, отмывки) производительность водоподготовительной установки для подпитки ПГУ-110 МВт составляет 20м3/ч. Обессоливающая установка состоит из следующих ступеней: установка ультрафильтрации, установка обратного осмоса 1 и 2-ой ступеней, установка дегазации, установка электродеионизации, установка УФ-стерилизации.
Установка ультрафильтрации предназначена для снижения взвешенных веществ, цветности, железа в осветленной воде и доведения данных показателей до значений, нормируемых перед установкой обратного осмоса. 
Установка обратного осмоса.
На установку обратного осмоса подаётся фильтрат после ультрафильтрации. Перед установкой обратного осмоса предусмотрен узел дозирования антискаланта для предотвращения образования отложений на мембранах, и узел дозирования ортофосфорной кислоты для снижения рН фильтрата.
Высоконапорными насосами перед установкой поднимается давление и вода поступает на мембранные элементы (рулонного типа) обратного осмоса. На полупроницаемых мембранах, под воздействием обратноосмотического давления, поток воды разделяется на более концентрированный и менее концентрированный. В менее концентрированный поток (пермеат) проходит 1-2% солей от питательного потока. Качество пермеата и концентрата (электропроводность) измеряется кондуктометрами. Во время работы в установленные промежутки времени автоматически производится промывка мембран (сброс большего количества воды в  линию концентрата). В состав обратноосмотической установки включен блок химической промывки мембранных модулей. Во избежание гидроударов, насосные группы включают частотное регулирование. Насосы осмоса оборудованы устройством плавного пуска. 
После 2-ой ступени обратного осмоса пермеат собирается в баки запаса пермеата. 
Далее пермеат подается на установку дегазации для удаления растворенных газов. Отмывочные воды установки обратного осмоса подаются в бак химически очищенной воды ВПУ ТЭЦ.
Установка электродеионизации 
Глубокое обессоливание воды производится на установке электродеионизации. Предусмотрено 2 блока производительностью по 11 м3/ч каждый, 1 блок в работе, один – в резерве. Удаления из пермеата ионов растворенных веществ происходит путём их переноса через мембраны, селективным к этим ионам, в поле постоянного электрического тока. Работа установки электродеионизации контролируется по датчикам перепада давления. 
Электродеионизатор представляет собой мембранный пакет, зажатый между пластина-ми, которые являются анодом и катодом соответственно. Опресняемая вода поступает в четные камеры и параллельными потоками движется через них. С другой стороны этих камер выводится опресненная вода. Через нечетные камеры циркулирует рассол извлеченных солей. У анода и катода происходит разрядка анионов и гидроксилионов, катионов и водородных ионов, соответственно, с образованием кислого анолита и щелочного каталита. Глубоко обессоленная вода после установки электродеионизации поступает в БЗК и далее на подпитку котла - утилизатора ПГУ. 
Для управления оборудованием водоподготовительной установки предусматривается автоматическое рабочее место (АРМ), которое располагается в экспресс-лаборатории.
Водно-химический режим теплоэнергетического оборудования ПГУ.
Для КУ ПГУ предусмотрен аминосодержащий (хеламинный) водно-химический режим с целью обеспечения режима работы основного и вспомогательного оборудования блоков без повреждений и снижения экономичности, вызванных образованием:
•	накипи и отложений на теплопередающих поверхностях оборудования;
•	шлама в оборудовании и трубопроводах;
•	коррозии внутренних поверхностей теплоэнергетического оборудования.
Для приготовления и ввода раствора хеламина предусматривается установка коррекци-онной обработки питательной воды. Раствор хеламина применяется также для предпусковой промывки и консервации котла-утилизатора. 
Химический контроль.
Для проведения периодического и оперативного химического контроля водно-химического  режима ПГУ предусматриваются экспресс – лаборатория. Экспресс-лаборатория ВХР размещается в главном корпусе ПГУ. Экспресс-лаборатория оснащена оборудованием и приборами для проведения оперативного контроля качества ВХР блока ПГУ-110 МВт. Экспресс-лаборатории включает в себя помещение для производства ручного химического контроля, помещение устройств подготовки проб, автоматических приборов химического контроля, комнату отдыха.
	Конденсат с промпредприятий и собственных нужд собирается в баках запаса конденсата БЗК ст.№1,2. В 2011 году смонтирована схема возврата конденсата с мазутного хозяйства на предочистку старой ХВО.

	29
	ОАО «Стройиндустрия»
	Проектная производительность: т/час

	
	
	механической очистки
	50 т/ч

	
	
	ионитовых фильтров
	50 т/ч

	
	
	дегазации воды
	100 т/ч (деаэратор)

	
	
	Оборудование химводоподготовки:

	
	
	механических фильтров
	2шт., ОСТ  108.030.10-78диаметр 1,5 м, ФОВ 1,5-0,6

	
	
	катионитовых фильтров
	ОСТ 108.030.10-78 Диаметр 1,5 м, ФИПа 1,5-0,6 натрий.

	
	
	 Высота слоя загрузки фильтра агентом, м:

	
	
	Сульфоуголь
	 

	
	
	катионит
	Смола катионитовая КУ-2-8,  2 м

	30
	АО «Вологдагортеплосеть»
	Установка умягчения STF 1865-9500, состоит из двух фильтров, засыпанных смолой Purolite 4,1-6,5 м3/ч; Бак для раствора соли V300 л. 

	31
	АО «Агростройконструкция»
	Источник водоснабжения: техническая вода с водозабора из р. Вологда от береговой насосной станции ПАО «ТГК-2». Водоподготовка включает в себя Na-катионовые фильтры диаметром 2м, 1 ступень -3шт., 2 ступень -2 шт., деаэраторы питательной воды паровых котлов ДСА 75/25 – 2шт.,деаэратор подпиточной воды теплосети ДСА 25/15- 1 шт.
В качестве ионо-обменного материала в фильтрах применяется катионит КУ2-8 и сульфоуголь. Производительность водоподготовки для подпитки тепловой сети деаэрированной водой до 25 т/ч. Средний расход на подпитку 5 т/ч.

	32
	АО «Вологодский вагоноремонтный завод»
	Дегазация воды: деаэратор ДА-25 – 1 шт.;
Оборудование: фильтры  Na-катионитовые диаметром 1500 мм -5 шт.;
Н-анионитовые фильтры диам.1500 – 5 шт.; декарбонизатор.

	33
	ООО «Энерго-Центр»
	АКВАТОН ASKS1865/278/764 Twin

	34
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт»
	Установка умягчения - «Аквафлоу» SF500/3-29NXT, #7-триплекс, установка 
дозирования реагента – Аквафлоу DC SP 62

	35
	АО «ПАТП 2»
	LOGIX 764 тип 255/964

	36
	Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ»
	Оборудование: фильтры  Na-катионитовые – 2 шт.

	37
	ООО «Аспект-В»
	Комплексон-6

	38
	УПТК ПАО «Вологодавтодор»
	Оборудование: фильтры  Na-катионитовые – 2 шт.

	39
	ОАО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ» им. Н.В. Верещагина
	Химводоподготовка (производительность 11  м3/час)
Механический фильтр «Акватон» AMLS/2472/MG764 TWIN  2шт.
Натрий-катионитовые фильтры «Акватон» SFS/2472/MG764 TWIN Экософт 2 шт.
Деаэратор ДА-25 2 шт.
Конденсатный бак V 10м3 1 шт.

	40
	ФКУ УК УФСИН России по Вологодской Области
	Акватон SFS,  NA-катионитный фильтр умягчения воды

	41
	АО «ВОЭК»
	-
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[bookmark: _Toc387351744][bookmark: _Toc387351745]Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
3.1. Описание структуры тепловых сетей
Наиболее крупными теплоснабжающими организациями, имеющими на балансе и эксплуатирующие тепловые сети, являются: 
1) АО «Вологдагортеплосеть» является самым крупным поставщиком теплоэнергии в г. Вологде. По состоянию на 01 января 2024 года на балансе предприятия находится: 319,40 км, в т.ч. магистральных сетей 231,96 км, разводящих сетей 89,16 км.
2) Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2». 
Схема тепловой сети – двухтрубная, в основном, проложенная под землей в непроходных железобетонных каналах, в незастроенных зонах и по промышленным площадкам – надземная. Магистральные тепловые сети от ТЭЦ находится на балансе ПАО «ТГК-2» (20,30 км). Остальные трубопроводы тепловой сети в аренде                             АО «Вологдагортеплосеть», некоторые тепловые сети находятся на балансе потребителей. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и пенополиуретан.
Отпуск тепловой энергии в город от Вологодской ТЭЦ осуществляется: вывод с диаметром головного участка Dy 800 мм идет в Центральном направлении города и Dy 600 мм – в Южном направлении с дальнейшим переходом на Dy 700 мм. Система теплоснабжения города и объектов от Вологодской ТЭЦ – централизованная, водяная, закрытая. Она включает в себя источник тепла, тепловые сети и системы теплопотребления объектов города. В качестве источников теплоты используются две группы теплофикационной установки ст. № 1,2, четыре водогрейных котла типа КВГМ-100 и конденсаторы турбин ст. № 1,2. Схема подключения теплофикационной установки и водогрейных котлов по сетевой воде – параллельная. Предварительный подогрев обратной сетевой воды может осуществляться в конденсаторах турбин ст.          № 1,2, работающих в режиме ухудшенного вакуума. Теплоснабжение объектов осуществляется по магистральным трубопроводам. Протяженность водяных магистральных тепловых сетей от Вологодской ТЭЦ по трассе 20,3 км. Протяженность паровой тепловой сети 0,2 км. Циркуляция теплоносителя в контуре теплосети осуществляется сетевыми насосами, от трех насосных групп (на ТФУ №1,2 и на ВК). Отпуск тепла потребителю от теплофикационного оборудования Вологодской ТЭЦ осуществляется на основе качественного способа регулирования, то есть путем изменения температуры теплоносителя в магистральных теплопроводах, при постоянном зимнем расчетном расходе 5130 т/ч. 
Для восполнения потерь сетевой воды в системе теплоснабжения используется схема подпитки теплосети, включающая: водоподготовительную установку, деаэраторы атмосферного типа, подпиточные насосы и баки химически очищенной воды. 
На магистральных тепловых сетях Центрального района эксплуатируются две подкачивающие насосные станции ПНС-1 на ул. Ветошкина (неавтоматическая, расстояние до главного корпуса 2,7 км) и ПНС-3 на перекрестке ул. Мира-Герцена (автоматическая, расстояние до главного корпуса 3,6 км). Номинальная мощность установленных ЭД насосов Nэл.=960 кВт и Nэл.=60 кВт соответственно.
Общая протяженность тепловых сетей АО «Вологдагортеплосеть» в двухтрубном исполнении с привязкой к сетевому району и источнику тепловой энергии, находящихся на балансе предприятия представлены в таблице 3.1.
Процент износа тепловых сетей по состоянию на 01 января 2025 года составляет 66,8%.
Таблица 3.1
	Административный район
	Всего сетей, м – 382 400,00
	Теловой источник

	
	Безвоз-мездное пользо-вание
	Аренда
	Собственность
	Итого
	

	Сетевой район №1
	 
	 
	899,30
	899,30
	ОАО «Совхоз «Заречье»

	Сетевой район №1
	 
	 
	26,65
	26,65
	АО «ВОЭК»

	Сетевой район №1
	 
	 
	1216,55
	1216,55
	Добролюбова, 15а

	Сетевой район №1
	 
	 
	11304,65
	11304,65
	Колхозная, 71а

	Сетевой район №1
	 
	 
	1860,2
	1860,2
	Комсомольская, 7б

	Сетевой район №1
	 
	 
	1177,55
	1177,55
	Набережная VI Армии, 91а

	Сетевой район №1
	 
	 
	5742,83
	5742,83
	Красноармейская, 27

	Сетевой район №1
	 
	 
	2197,04
	2197,04
	Старое шоссе, 5

	Сетевой район №1
	 
	 
	10778,4
	10778,4
	Чернышевского, 84а

	Сетевой район №1
	 
	 
	2265,90
	2265,90
	Энгельса, 54а

	Сетевой район №1
	
	
	475,00
	475,00
	АО «ПАТП 2»

	Сетевой район №2
	 
	 
	21091,92
	21091,92
	АО «ВОМЗ»

	Сетевой район №2
	 
	 
	8763,97
	8763,97
	Маяковского, 22а

	Сетевой район №2
	 
	 
	3671,45
	3671,45
	Пролетарская, 73а

	Сетевой район №2
	
	33,00
	
	33,00
	Товарная, 5

	Сетевой район №2
	
	170,00
	
	170,00
	Кирова, 79

	Сетевой район №3
	 
	 
	99252,86
	99252,86
	Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» 

	Сетевой район №4
	 
	 
	5545,05
	5545,05
	Горького,130а

	Сетевой район №4
	 
	 
	6615,7
	6615,7
	Горького, 99а

	Сетевой район №4
	 
	 
	1206,96
	1206,96
	Говоровский проезд, 4

	Сетевой район №4
	 
	 
	6537,07
	6537,07
	Карла Маркса,70

	Сетевой район №4
	 
	 
	11539,69
	11539,69
	АО «Агростройконструкция»

	Сетевой район №4
	 
	 
	7763,83
	7763,83
	Машиностроительная, 19

	Сетевой район №4
	 
	 
	244,35
	244,35
	ОАО «Стройиндустрия»

	Сетевой район №4
	 
	 
	6438,14
	6438,14
	Разина, 53а

	Сетевой район №5
	 
	 
	9889,66
	9889,66
	Болонина, 23а 

	Сетевой район №5
	 
	 
	1450,6
	1450,6
	Пошехонское шоссе, 36а

	Сетевой район №5
	
	
	197,00
	197,00
	Пошехонское шоссе, 42а

	Сетевой район №5
	 
	 
	183,05
	183,05
	УПТК ПАО «Вологодавтодор»

	Сетевой район №5
	 
	 
	2057,80
	2057,80
	Можайского, 15а

	Сетевой район №5
	 
	 
	45689,46
	45689,46
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»

	Сетевой район №5
	 
	 
	1085,00
	1085,0
	ООО «Аспект-В»

	Сетевой район №5
	 
	 
	11262,11
	11262,11
	Пошехонское шоссе, 23а

	Сетевой район №2
	 
	 
	16058,76
	16058,76
	Залинейная, 22

	Сетевой район №5
	 
	 
	2211,7
	2211,7
	СХПК Комбинат «Тепличный»

	Сетевой район №5
	 
	 
	125,65
	125,65
	Турундаевская, 70а

	Участок 
с. Молочное
	 
	 
	11236,89
	11236,89
	Ленина, 14 (Молочное)



Схема присоединения абонентов к тепловым сетям в основном зависимая, через индивидуальный тепловой пункт с элеваторным узлом или насосом. При этом имеются здания, система отопления которых подключена по независимой схеме через теплообменник или непосредственно при совпадении температурных графиков систем отопления и тепловой сети.
В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, пенополиуретан с покровным слоем из стекловолокна и рубероида.
В тепловых сетях обеспечена компенсация тепловых удлинений трубопроводов.
Для компенсации тепловых удлинений применяются:
- гибкие компенсаторы из труб (П-образные) с предварительной растяжкой при монтаже;
- углы поворотов от 900 до 1300 (самокомпенсация);
- сильфонные, линзовые, сальниковые и манжетные компенсаторы.
[bookmark: _Toc387351747]3.2. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
Тепловые камеры подземные из железобетонных блоков и монолитные.
В тепловых камерах установлена стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.
В основном используется арматура:
запорная: задвижка стальная, кран шаровый «Naval», «Danfoss», затвор фирмы «Арматэк» и т.д.;
регулирующая: регулирующие краны «Naval» на ответвлениях от магистральных т/сетей.
[bookmark: _Toc387351748]3.3 Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Регулирование отпуска тепловой энергии от теплоисточников принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя приблизительно постоянный расход.
Стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.
[bookmark: _Toc387351749]В неотопительный период для покрытия нужд горячего водоснабжения в подающем трубопроводе принята температура 700С.
3.4. Гидравлические режимы тепловых сетей
Гидравлические режимы тепловых сетей представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
	№
п/п
	Адрес котельной
	Давления, кгс/см2
	Температурный график, 0С

	
	
	Зимний режим
	Летний режим
	

	
	
	Р1
	Р2
	Р1
	Р2
	

	1
	АО «Вологдагортеплосеть»
Добролюбова, 15а
	4,5
	3,0
	-
	115-70 
со срезкой на 105

	2
	АО «Вологдагортеплосеть»
Комсомольская, 7б
	4,3
	2,8
	-
	115-70 
со срезкой на 105

	3
	АО «Вологдагортеплосеть»
Набережная 6 Армии, 91а
	4,0
	3,0
	-
	95-70

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
Прилуцкая, 5
	нагрузки переключены на котельную по адресу: 
ул. Чернышевского, 84а 

	4
	АО «Вологдагортеплосеть»
Чернышевского, 84а
	5,2
	3,0
	4,2
	2,8
	130-70 
со срезкой на 115

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
Чернышевского, 143
	нагрузки переключены на котельную по адресу: 
АО «ПАТП 2»

	5
	АО «Вологдагортеплосеть»
Энгельса, 54а
	4,0
	2,8
	-
	95-70

	6
	АО «Вологдагортеплосеть»
Старое шоссе, 5
	5,4
	3,4
	4,8
	3,4
	105-70 

	7
	АО «Вологдагортеплосеть»
Колхозная, 71а, 
	5,1
	3,0
	4,5
	3,1
	130-70 
со срезкой на 115

	8
	АО «Вологдагортеплосеть»
Красноармейская, 27
	5,5
	3,5
	-
	115-70 

	9
	АО «Вологдагортеплосеть»
Пролетарская, 73а
	5,2
	4,0
	4,5
	3,4
	115-70 

	10
	АО «Вологдагортеплосеть»
Маяковского, 22а
	5,8
	3,7
	4,4
	3,3
	115-70 

	11
	АО «Вологдагортеплосеть»
Горького, 99а
	5,1
	3,4
	4,2
	3,3
	115-70 

	12
	АО «Вологдагортеплосеть»
Карла Маркса, 70
	6,0
	3,6
	3,0
	1,5
	115-70 

	13
	АО «Вологдагортеплосеть»
Разина, 53б
	5,8
	3,9
	5,4
	3,9
	115-70 

	14
	АО «Вологдагортеплосеть»
Горького, 130а
	4,8
	3,2
	4,4
	3,3
	115-70 

	15
	АО «Вологдагортеплосеть»
Пошехонское шоссе, 23а
	5,8
	3,3
	4,0
	1,6
	115-70 

	16
	АО «Вологдагортеплосеть»
Пошехонское шоссе, 36а 
	5,0
	2,4
	-
	95-70

	17
	АО «Вологдагортеплосеть»
Болонина, 23а
	6,4
	4,6
	3,7
	2,4
	115-70 

	18
	АО «Вологдагортеплосеть»
Турундаевская, 66/70
	5,8
	4,9
	4,5
	4,3
	115-70 
со срезкой на 105

	19
	АО «Вологдагортеплосеть»
Залинейная, 22
	7,2
	3,0
	4,8
	2,2
	130-70 

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
Ленина, 11, с. Молочное
	нагрузки переключены на котельную по адресу: 
с. Молочное ул. Ленина, 14 

	20
	АО «Вологдагортеплосеть»
Ленина, 14, с. Молочное
	5,0
	3,0
	4,2
	3,0
	115-70 

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
Парковая, 3, с. Молочное
	нагрузки переключены на котельную по адресу: 
с. Молочное ул. Ленина, 14

	
	ООО «Теплосила»
	нагрузки переключены на котельную по адресу: 
Пошехонское шоссе, 23а

	
	АО «СКДМ»
	нагрузки переключены на котельную по адресу: 
Машиностроительная, 19

	21
	УПТК ПАО «Вологодавтодор»
	3,8
	2,5
	-
	95-70

	22
	ОАО Совхоз «Заречье»
	6,0
	2,0
	3,5
	1,5
	95-70

	23
	АО «Вологдагортеплосеть» Говоровский проезд, 4
	6,5
	5,5
	-
	95-70

	24
	АО «Вологдагортеплосеть» Можайского, 15а
	8,0
	4,3
	5,4
	4,4
	95-70

	25
	АО «Вологдагортеплосеть»
Машиностроительная, 19
	5,9
	3,5
	-
	115-70 

	26
	СХПК Комбинат «Тепличный»
	7,0
	2,5
	4,0
	2,5
	130-70 

	27
	АО «Агростройконструкция»
	7,0
	4,0
	4,5
	3,5
	130-70 

	28
	Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» 
	9,8
	1,8
	5,3
	1,5
	150-70 
со срезкой на 130

	29
	АО «ВОМЗ»
	8,5
	3,5
	5,5
	3,5
	150-70 
со срезкой на 130

	30
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»
	8,5
	2,0
	4,5
	1,5
	150-70 
со срезкой на 130

	31
	ОАО «Стройиндустрия»
	6,2
	2,0
	6,2
	2,0
	115-70

	32
	АО «Вологдагортеплосеть»
	6,0
	-
	-
	-
	105-70

	33
	ООО «ТеплоЦентрСтрой»
	5,5
	3,5
	3,5
	1,5
	95-70

	34
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт»
	6,0
	-
	
	
	95-70

	35
	АО «ПАТП-2»
	-
	-
	-
	-
	95-70

	36
	Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ»
	3,0
	1,5
	2,2
	1,3
	95-70

	37
	ООО «Энерго-Центр»
	-
	-
	-
	-
	95-70

	39
	АО «УОМЗ» ВГМХА»
	5,2
	3,8
	-
	95-70

	40
	ООО «Аспект-В»
	4,0
	2,0
	-
	95-70

	41
	АО «Вологдагортеплосеть»,
Кирова, 79а
	-
	-
	-
	95-70

	42
	АО «Вологдагортеплосеть», Товарная, 5
	-
	-
	-
	-
	85-70

	43
	АО «Вологдагортеплосеть»
Пошехонское шоссе, 42а
	-
	-
	-
	-
	95-70

	44
	ФКУ УК УФСИН России по Вологодской Области
	4,0
	2,0
	3,0
	1,5
	95-70

	45
	АО «ВОЭК», Чернышевского, 132а
	5,6
	-
	-
	-
	95-70

	46
	АО «Вологодский вагоноремонтный завод»
	-
	-
	-
	-
	130-70



[bookmark: _Toc387351750]3.5 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепловых сетей города Вологды. В условиях ограниченного финансирования планируются и производятся ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики и шурфовки, а также количество дефектов на участках сетей в период их эксплуатации.
При текущей эксплуатации тепловых сетей необходимо:
- поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;
- наблюдать за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, воздушников, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняя выявленные дефекты и неплотности;
- выявлять и восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие;
- удалять скапливающуюся в каналах и камерах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и верховых вод;
- отключать неработающие участки сети;
- своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;
- поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц;
- принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети;
- осуществлять контроль за коррозией.
Для проведения диагностики используются:
системы ОДК (оперативного дистанционного контроля);
портативный течеискатель - является простым и удобным в эксплуатации прибором для регистрации утечек в системах под давлением;
толщиномер для измерения остаточной толщины стенки трубопроводов тепловых сетей;
плановые обходы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115;
проведение периодических, плановых шурфовок теплопроводов в эксплуатационный период дает возможность выявить наличие наружной коррозии труб на том или ином участке теплопровода.
По результатам диагностик, проводимых на тепловых сетях, составляются планы ежегодных капитальных ремонтов. 
[bookmark: _Toc387351752]3.6. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям (далее - теплосетевая организация). Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:
потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;
потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;
затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).
Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:
потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;
потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.
[bookmark: _Toc387351753]3.7. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Средства защиты тепловых сетей от гидроударов, находящихся на балансе            АО «Вологдагортеплосеть» отсутствуют.
Средства защиты тепловых сетей от гидроударов присутствуют на котельных АО «ВОМЗ», АО «Агростройконструкция», ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ».
На котельной АО «ВОМЗ» установлен предохранительный клапан на обратном трубопроводе сетевой воды. На котельной предприятия АО «Агростройконструкция» на подающем трубопроводе установлен предохранительный клапан, на обратном трубопроводе – гидрозатвор 32м. На котельной предприятия ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» имеются: станция защиты тепловой сети от превышения давления, звуковая сигнализация оповещения, срабатывающая при повышении или понижении давления тепловой сети сверх допустимых параметров.
[bookmark: _Toc387351754]3.8. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей
Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3
1. Тепловые сети, поставленные на учет в качестве бесхозяйных в Управлении Росреестра по Вологодской области: 
	№ 
п/п
	Адрес объекта
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Кадастровый номер

	1. 
	Тепловая сеть к многоквартирному дому по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 27 
	50
	40
	35:24:0201016:62

	2.
	Тепловая сеть от тепловой камеры УТ1 до внешней границы стены многоквартирного дома по адресу: 
г. Вологда, ул. Возрождения, д. 82а
	259
	116
	35:24:0403003:6017



2. Тепловые сети, выявленные бесхозяйными:
	№ 
п/п
	Адрес объекта
	Диаметр, 
мм
	Длина, 
м

	1
	Тепловая сеть, расположенная между угольной котельной и жилыми зданиями по адресам: ул. Кирова, д. 79, д. 79б 
	76, 57
	240

	2
	Тепловая сеть между тепловыми камерами ТК-30-1 и ТК-30-2 и от тепловой камеры ТК-30-2 к зданию по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 58
	100
	106

	3
	Тепловая сеть от ТК-18Б до внешней границы наружной стены здания по адресу: ул. Московское шоссе, д. 40.
	69
	58

	4
	Тепловая сеть от ТК 115-1 к зданию по ул. Мира, д. 32.
	38, 89
	92,8

	5
	Тепловая сеть вблизи зданий по адресам: г. Вологда, пр. Советский, д. 49, д. 51.
	50
	26


Выбор организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей должен осуществляться в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйных тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
[bookmark: _Toc387351755]3.9. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление: ведет требуемый режим работы тепловой сети; производит пуски, остановы и переключения теплофикационного оборудования; организует локализацию аварий и восстановление режима работы системы теплоснабжения; проводит испытания тепловых сетей; участвует в организации подготовки и производства ремонтных работ. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет, 2015-2016 годы представлена в таблице 3.4.
Таблица 3.4
	Аварийно-восстановительные работы
	Кол-во отказов
	Кол-во отказов за 2014/2015 г.г.
	Кол-во отказов за 2015/2016 г.г.

	Дефект на оборудовании тепловых сетей
	1419
	646
	626

	Текущий ремонт
	116
	25
	0

	Ремонт арматуры
	300
	116
	112

	Отключение газа
	34
	7
	2

	Отключение воды
	135
	33
	22

	Отключение электрической энергии
	1044
	25
	30

	Дефект на оборудовании потребителя
	301
	117
	86

	Текущий ремонт на оборудовании котельной
	44
	8
	6

	Неисправность оборудования котельной
	70
	3
	26


В большинстве случаев, причиной отказов является износ и ветхость трубопроводов тепловых сетей.
Среднее время, затраченное на восстановительные работы – 3 часа 14 минут.
Среднее время, затраченное на восстановительные работы – 2 часа 53 минуты
Анализ технологических нарушений (функциональных отказов) за период с 2013-2021 годов приведен в таблице 3.5.
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Таблица 3.5.
	[bookmark: _Toc387351756]Районы
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 

	Общее кол-во
	104
	79
	83
	149
	117
	139
	93

	Район №1
	7
	2 
	6
	12
	6
	9
	5

	Район №2
	16
	17
	16
	13
	12
	19
	8

	Район №3
	49
	41
	23
	34
	33
	42
	23

	Район №4
	19
	12
	11
	17
	13
	12
	15

	Район №5
	13
	7
	27
	73
	53
	57
	42

	Район №6
	объединен с 5ым районом
	объединен с 5ым районом
	объединен с 5ым районом
	объединен с 5ым районом
	объединен с 5ым районом
	объединен с 5ым районом
	объединен с 5ым районом

	Район №7
	объединен со 2ым районом
	объединен со 2ым районом
	объединен со 2ым районом
	объединен со 2ым районом
	объединен со 2ым районом
	объединен со 2ым районом
	объединен со 2ым районом

	Экономический ущерб
	233,76 тыс.руб.
	424 тыс. руб.
	423 тыс. руб.
	1291 тыс. руб.
	1 013 тыс. руб.
	947,53 тыс. руб.
	633,96 тыс. руб.

	По причинам нарушений
	Естественный износ 57%.
Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 19,6%.
Дефекты строительства и монтажа 11,3%.
	Естественный износ 65%.
Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 15%.
Дефекты строительства и монтажа 12,5%.
	Естественный износ 47%.
Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 15,7%.
Дефекты строительства и монтажа 33,7%.
	Естественный износ 34,4%.
Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 13,4%.
Дефекты строительства и монтажа 47,8%.
	Естественный износ 41%.
Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 67%.
Дефекты строительства и монтажа 5%.
	Естественный износ 76,9%.
Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 11,5%.
Дефекты строительства и монтажа 5,8%.
	Естественный износ 57%.
Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 15%.
Дефекты строительства и монтажа 21%.

	По виновникам нарушений
	Энергетическая организация системы ЖКХ 71,3%.
Строительно-монтажная организация 16,7%.
	Энергетическая организация системы ЖКХ
86,1 %
Строительно-монтажная организация
10,2%
	Энергетическая организация системы ЖКХ
67,8 %
Строительно-монтажная организация
26,2%
	Энергетическая организация системы ЖКХ 40,6%.
Строительно-монтажная организация 51,4%
Ремонтная организация 4%.
	-
	Строительно-монтажная организация 19%
Ремонтная организация 35%.
Другие организации 35%.
Посторонние лица 10%.
	-

	По характеру повреждения
	Коррозийный износ 48,6%.
Трещина, свищ 32,5%.
	Трещина, свищ 29,7 %
Эрозийный износ 53,1 %
	Трещина, свищ 29,3 %
Эрозийный износ 46,3 %
	Трещина, свищ 37,8%
Эрозийный износ 57,6 %
	-
	Трещина, свищ 25,9%
Эрозийный износ 66,9 %
	Трещина, свищ 26%
Эрозийный износ 67 %

	По диаметру трубопроводов (мм)
	108 мм 23%
89 мм 15%
57 мм 14%
76 мм 14%
	108 мм 17,9%
89 мм 21,8%
57 мм 17,9%
159 мм 11,5%
219 мм 11,5%
76 мм 8,9%
	108 мм 18,1%
89 мм 16,9%
219 мм 7,2%
57 мм 9,6%
76 мм 9,6%

	525 мм 1,4%
273 мм 3,6%
219 мм 19,8%
159 мм 11,7%
133 мм 5,1%
108 мм 8%
89 мм 29,2%
76 мм 9,5%
57 мм 11,7%
	425 мм 1%
325 мм 5,1%
273 мм 2,6%
219 мм 16,2%
159 мм 6,8%
108 мм 21,4%
89 мм 24,8%
76 мм 8,6%
57 мм 10,3%
45 мм 2%
	530 мм 2,9%
325 мм 1,4%
273 мм 4%
219 мм 8%
159 мм 16%
108 мм 14%
89 мм 19%
76 мм 7,9%
57 мм 13%
32 мм 2%
	325 мм 4,35%
273 мм 1,08%
219 мм 14%
159 мм 12%
108 мм 18,5%
89 мм 22%
76 мм 7,6%
57 мм 8,7%
32 мм 1%

	Районы
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027 
	2028

	Общее кол-во
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Район №1
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Район №2
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Район №3
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Район №4
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Район №5
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Район №6
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Район №7
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Экономический ущерб
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	По причинам нарушений
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	По виновникам нарушений
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	По характеру повреждения
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	По диаметру трубопроводов (мм)
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
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3.10. Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям
Присоединение потребителей к тепловым сетям в городе Вологде осуществляется через центральные и индивидуальные тепловые пункты (далее по тексту – ЦТП и ИТП соответственно).
На территории города Вологды находится 2 ЦТП и 2 узла смешения, участвующих в системе теплоснабжения г. Вологды (на балансе 
АО «Вологдагортеплосеть»):
ЦТП, расположенный по ул. Преображенского.
Узел смешения, расположенный по ул. Присухонской.
Узел смешения, расположенный по ул. Монастырской.
ЦТП, расположенный по ул. Мелиораторов п. Прилуки.
ЦТП, расположенный по ул. Преображенского. 

Узел смешения, расположенный по ул. Присухонская
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Оборудование узла смешения, расположенного по ул. Присухонская
	Поз.
	Наименование
	Поз.
	Наименование

	1
	Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=80
	12
	Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=80

	2
	Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=65
	13
	Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=65

	3
	Насос смесительный
	14
	Клапан обратный чугунный межфланцевый dу=65

	4
	Электронный регулятор
	15
	Кран шаровый латунный резьбовой dу=20

	5
	Седельный регулирующий клапан dу25 kvs=10м3/ч
	16
	Кран шаровый латунный резьбовой dу=15

	6
	Редукторный электропривод
	17
	Грязевик вертикальный dн=65

	7
	Карта
	18
	Ручной балансировочный клапан dу=65

	8
	Клеммная панель для настенного монтажа
	19
	Регулятор перепада давления dу=32 kvs=16 м3/ч

	9
	Погружной датчик температуры воды Pt 1000
	20
	Манометр

	10
	Датчик температуры наружного воздуха Pt 1000
	21
	Трехходовой кран для манометра

	11
	Кран шаровый из углер.стали фланцевый dу=65
	22
	Биметаллический термометр



Узел смешения, расположенный по ул. Монастырская
[image: ]
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Оборудование узла смешения, расположенного по ул. Монастырская
	Поз.
	Наименование
	Поз.
	Наименование

	1
	Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=100
	12
	Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=100

	2
	Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=80
	13
	Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=80

	3
	Насос смесительный
	14
	Клапан обратный чугунный межфланцевый dу=80

	4
	Электронный регулятор
	15
	Кран шаровый латунный резьбовой dу=20

	5
	Седельный регулирующий клапан dу32 kvs=16м3/ч
	16
	Кран шаровый латунный резьбовой dу=15

	6
	Редукторный электропривод
	17
	Грязевик вертикальный dн=80

	7
	Карта
	18
	Ручной балансировочный клапан dу=80

	8
	Клеммная панель для настенного монтажа
	19
	Регулятор перепада давления dу=40 kvs=20 м3/ч

	9
	Погружной датчик температуры воды Pt 1000
	20
	Манометр

	10
	Датчик температуры наружного воздуха Pt 1000
	21
	Трехходовой кран для манометра

	11
	Кран шаровый из углер.стали фланцевый dу=80
	22
	Биметаллический термометр



[image: ]ЦТП, расположенный по ул. Мелиораторов п. Прилуки
[image: ]

Оборудование ЦТП, расположенного по ул. Мелиораторов
	Поз.
	Наименование
	Поз.
	Наименование

	1
	Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=150
	12
	Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=150

	2
	Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=125
	13
	Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=100

	3
	Насос смесительный
	14
	Клапан обратный чугунный межфланцевый dу=100

	4
	Электронный регулятор
	15
	Кран шаровый латунный резьбовой dу=20

	5
	Седельный регулирующий клапан dу50 kvs=40м3/ч
	16
	Кран шаровый латунный резьбовой dу=15

	6
	Редукторный электропривод
	17
	Грязевик вертикальный dн=125

	7
	Карта
	18
	Ручной балансировочный клапан dу=100

	8
	Клеммная панель для настенного монтажа
	19
	Регулятор перепада давления dу=80 kvs=80 м3/ч

	9
	Погружной датчик температуры воды Pt 1000
	20
	Манометр

	10
	Датчик температуры наружного воздуха Pt 1000
	21
	Трехходовой кран для манометра

	11
	Кран шаровый из углер.стали фланцевый dу=125
	22
	Биметаллический термометр



Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям г. Вологда следующие:
- Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО
[image: ]
- Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ
[image: ]
- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

[image: ]
- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ
[image: ]
- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ

[image: ]
- Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и элеваторным присоединением СО

[image: ]
Условные обозначения, принятые при изображении схем тепловых пунктов: 
1.  ГВС - система горячего водоснабжения; 
2.  СВ - система вентиляции; 
3.  СО - система отопления; 
4.  РР – Регулятор расхода; 
5.  РТ - регулятор температуры; 
6.  ТСО - теплообменный аппарат на систему отопления; 
7.  П1СТ – подогреватель - теплообменный аппарат 1-ой (нижней) ступени; 
8.  П2СТ - подогреватель - теплообменный аппарат 2-ой (верхней) ступени; 
9.  СН – смесительный насос; 
10. ЦНСО - циркуляционный насос системы отопления; 
11. ЦНСГВ - циркуляционный насос системы горячего водоснабжения; 
12. Э - элеватор;
13. ЦТП - центральный тепловой пункт; 
14. МТП - местный тепловой пункт.
В настоящее время, на большинстве ИТП используются элеваторы для присоединения систем отопления, что существенным образом ограничивает  регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.
В период работы систем централизованного теплоснабжения в диапазоне верхней срезки температурного графика происходит плановый «недотоп» потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации, и с достаточной поверхностью нагрева недостатка в тепле испытывать не будут, так как недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством.
Однако увеличение доли последних потребителей предъявляет к системе теплоснабжения жесткие требования: 
- отпуск теплоносителя с источников тепла должен производиться по температурному графику без срезки (требование п.7.11 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»); в противном случае, увеличение регулирования количеством теплоносителя в 1,5 - 2 раза от расчетного приведет к неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах работы сети; 
- сетевые насосы на источниках тепла и подкачивающие насосы на насосных станциях должны быть оборудованы приводами с частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и поддержания необходимого гидравлического режима.
[bookmark: _Toc380994786]
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc380994787]4.1 Зоны действия ТЭЦ
Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2». Общая установленная электрическая мощность 136,1 МВт, установленная тепловая мощность 652  Гкал/ч, располагаемая мощность 515,4 Гкал/ч. На рисунке 1 показана зона действия Вологодской ТЭЦ.
Котельная АО «Вологодский оптико-механический завод», расположенная по адресу: ул. Мальцева, д. 54. Установленная мощность 230 Гкал/ч, располагаемая –202,44 Гкал/ч. На рисунке 2 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Агростройконструкция», расположенная по адресу: ул. Доронинская, д. 48. Установленная мощность 104 Гкал/ч, располагаемая мощность 98 Гкал/ч. На рисунке 3 показана зона действия котельной.

[image: ]Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»: 
общая установленная электрическая мощность 136,1 МВт, 
установленная тепловая мощность 652 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 515,4 Гкал/ч.
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Рис.1. Зона действия Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» по адресу: Советский проспект, 141а
[image: ]АО «Вологодский оптико-механический завод» 
установленная тепловая мощность 230 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 202,44 Гкал/ч.

Рис. 2. Зона действия котельной АО «Вологодский оптико-механический завод», расположенной по адресу: ул. Мальцева, д.54
[image: ]АО «Агростройконструкция»
установленная тепловая мощность 104 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 98 Гкал/ч.


Рис.3. Зона действия котельной АО «Агростройконструкция», расположенной по адресу: ул. Доронинская, д.48
[bookmark: _Toc380994788]4.2. Зоны действия котельных
Отображение зон действия котельных г. Вологды выполнялось следующим образом: 
на электронную карту нанесены все котельные по адресам с их сокращенной характеристикой; 
на электронную карту нанесены зоны действия котельных с установленной тепловой мощностью свыше 5 Гкал/ч.
[bookmark: _Toc380994789]4.3. Зоны действия котельных с установленной тепловой мощностью от 5 до 15 Гкал/ч
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу: Старое шоссе, д. 5. Установленная мощность котельной 5,25 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 5,0 Гкал/ч. На рисунке 4 показана зона действия котельной.
Котельная ОАО «Совхоз «Заречье», расположенная по адресу: ул. Чернышевского, д.118а. Установленная мощность котельной 14,5 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 13,4 Гкал/ч. На рисунке 5 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу: ул. Костромская, д.3а. Установленная мощность котельной 7,87 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 7,71 Гкал/ч. На рисунке 6 показана зона действия котельной.
Котельная ООО «ТеплоЦентрСтрой», расположенная по адресу: ул. Гагарина, д.3а. Установленная мощность котельной 10,75 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной             6,45 Гкал/ч. На рисунке 7 показана зона действия котельной.
Котельная ООО «Энерго-Центр», расположенная по адресу: ул. Машиностроительная, д. 26. Установленная мощность котельной 5,16 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 5,06 Гкал/ч. На рисунке 8 показана зона действия котельной.
Котельная ООО «ТеплоЭнергоСбыт», расположенная по адресу:                                          ул. Возрождения, д. 84. Установленная мощность котельной 9,03 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 9,03 Гкал/ч. На рисунке 9 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                                ул. Комсомольская, д. 7б. Установленная мощность котельной 5,04 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 5,02 Гкал/ч. На рисунке 10 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                                    ул. Добролюбова, д. 15а. Установленная мощность котельной 5,04 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 4,89 Гкал/ч. На рисунке 11 показана зона действия котельной.
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[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: Старое шоссе, д.5, 
установленная тепловая мощность 5,25 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 5,0 Гкал/ч.
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Рис.4. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: Старое шоссе, д.

[image: ]Котельная ОАО «Совхоз «Заречье» 
установленная тепловая мощность 14,5 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 13,4 Гкал/ч.


Рис.5. Зона действия котельной ОАО «Совхоз «Заречье», расположенной по адресу: ул. Чернышевского, д.118а

[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»
установленная тепловая мощность 7,87 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 7,71 Гкал/ч.

Рис.6. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Костромская, д.3а
[image: ]








Котельная ООО «ТеплоЦентрСтрой» 
установленная тепловая мощность 10,75 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 6,45 Гкал/ч.











Рис.7. Зона действия котельной ООО «ТеплоЦентрСтрой», расположенной по адресу: ул. Гагарина, д.3а

[image: ]Котельная ООО «Энерго-Центр» 
установленная тепловая мощность 5,16 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 5,06 Гкал/ч.


Рис.8. Зона действия котельной ООО «Энерго-Центр» по адресу: ул. Машиностроительная, д.26
[image: ]Котельная ООО «ТеплоЭнергоСбыт» 
установленная тепловая мощность 9,03 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 9,03 Гкал/ч.


Рис.9. Зона действия котельной ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по адресу: ул. Возрождения, 84
[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»,  по адресу: ул. Комсомольская, д.7б
 установленная тепловая мощность 5,04 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 5,02 Гкал/ч.

Рис.10. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Комсомольская, д. 7б

[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»,  по адресу: ул. Добролюбова, д.15а
 установленная тепловая мощность 5,04 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 4,89 Гкал/ч.

Рис.11. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Добролюбова, д. 15а

[bookmark: _Toc380994790]4.4. Зоны действия котельных с установленной тепловой мощностью от 
15 до 25 Гкал/ч
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: 
ул. Чернышевского, д.84а. Установленная мощность котельной 19,5 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 18,00 Гкал/ч. На рисунке 12 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                                   ул. Можайского, 15а. Установленная мощность котельной 22,4 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 21,0 Гкал/ч. На рисунке 13 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                           ул. Колхозная, д.71а. Установленная мощность котельной 19,5 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 15,5 Гкал/ч. На рисунке 14 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                         ул. Красноармейская, д.27. Установленная мощность котельной 18,0 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 17,44 Гкал/ч. На рисунке 15 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                          ул. Маяковского, д. 22а. Установленная мощность котельной 24,9 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 20,75 Гкал/ч. На рисунке 16 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                         ул. Пролетарская, д. 73а. Установленная мощность котельной 21 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной  17,16 Гкал/ч. На рисунке 17 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                          ул. Горького, д.130а. Установленная мощность котельной 19,5 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 15,09 Гкал/ч. На рисунке 18 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Горького, д.99а. Установленная мощность котельной 24,9 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 22,4 Гкал/ч. На рисунке 19 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Карла Маркса, д.70. Установленная мощность котельной 24,9 Гкал/ч, располагаемая   мощность котельной 23,21 Гкал/ч. На рисунке 20 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Разина, д.53б. Установленная мощность котельной 24,0 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 22,54 Гкал/ч. На рисунке 21 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: Говоровский проезд, д.4 установленная мощность котельной – 17,6 Гкал/ч, располагаемая мощность – 16,57 Гкал/ч. На рисунке 22 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологодский вагоноремонтный завод», расположена по адресу:                ул. Товарная, д.8 установленная мощность котельной – 20,0 Гкал/ч, располагаемая мощность – 18,2 Гкал/ч. На рисунке 23 показана зона действия котельной.
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[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»,  по адресу: ул. Чернышевского, д.84а
 установленная тепловая мощность 19,5 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 18,00 Гкал/ч.

Рис.12. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Чернышевского, д.84а



[image: ]Котельная  АО «Вологдагортеплосеть», по адресу: ул. Можайского, д. 15а
установленная тепловая мощность 22,4 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 21,0 Гкал/ч.
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Рис.13. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Можайского, 15а
[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Колхозная, д.71а, 
установленная тепловая мощность 19,5 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 15,5 Гкал/ч.


Рис.14. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Колхозная, д.71а
[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Красноармейская, д.27 
установленная тепловая мощность 18,0 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 17,44 Гкал/ч.

Рис.15. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Красноармейская, д.27




[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Маяковского, д.22а
установленная тепловая мощность 24,9 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 20,75 Гкал/ч.

Рис.16. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Маяковского, д.22а
[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»
 по адресу: ул. Пролетарская, д.73а, установленная тепловая мощность 21,0 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 17,16 Гкал/ч.

Рис.17. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Пролетарская, д.73а

[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Горького, д.130а, 
установленная тепловая мощность 19,5 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 15,09 Гкал/ч.

Рис.18. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Горького, д.130а
[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»
 по адресу: ул. Горького, д.99а, 
установленная тепловая мощность 24,9 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 22,4 Гкал/ч.


Рис.19. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Горького, д.99а
[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»
по адресу: ул. Карла Маркса, д.70,
установленная тепловая мощность 24,9 Гкал/ч, располагаемая мощность 23,21 Гкал/ч.

Рис.20. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Карла Маркса, д.70
[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»  
по адресу: ул. Разина, д.53б
установленная тепловая мощность 24,0 Гкал/ч,  располагаемая мощность 22,54 Гкал/ч.


Рис.21. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Разина, д.53б



[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: Говоровский проезд, 4 
установленная тепловая мощность 17,6 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 16,57 Гкал/ч.



Рис.22. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: Говоровский проезд, д.4
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[bookmark: _Toc380994791][image: ]






Рис.23. Зона действия котельной АО «Вологодский вагоноремонтный завод», 
расположенной по адресу: ул. Товарная, д. 8

4.5 Зоны действия котельных с установленной тепловой мощностью свыше 25 Гкал/ч
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                        ул. Залинейная, д.22. Установленная мощность котельной 108,6 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 89,68 Гкал/ч. На рисунке 24 показана зона действия котельной. 
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Ленина, д.14,  с. Молочное. Установленная мощность котельной 34,62 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 32,16 Гкал/ч. На рисунке 25 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: 
ул. Машиностроительная, д.19. Установленная мощность котельной 60,0 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 43,56 Гкал/ч. На рисунке 26 показана зона действия котельной.
Котельная ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», расположена по адресу: Окружное шоссе, д. 13. Установленная тепловая мощность 429 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 289,32 Гкал/ч. На рисунке 27 показана зона действия котельной.
Котельная ОАО «Стройиндустрия», расположена по адресу: ул. Саммера,             д. 49. Суммарная установленная мощность 57,6 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 41,6 Гкал/ч. На рисунке 28 показана зона действия котельной.
Котельная СХПК Комбинат «Тепличный», расположена по адресу:                         ул. Ярославская, д. 9. Общая мощность котельной 106 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 104,7 Гкал/ч. На рисунке 29 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: Пошехонское ш., д.23а. Установленная мощность котельной 44,3 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 40,86 Гкал/ч. На рисунке 30 показана зона действия котельной.
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                      ул. Болонина, д.23а. Установленная мощность котельной 30,5 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 28,84 Гкал/ч. На рисунке 31 показана зона действия котельной.
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[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»
по адресу: ул. Залинейная, д.22,
установленная тепловая мощность 108,6 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 89,68 Гкал/ч.

Рис.24. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Залинейная, д. 22


[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»
 по адресу: с. Молочное, ул. Ленина, 14
установленная тепловая мощность 34,62 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 32,16 Гкал/ч.




91

Рис.25. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: с. Молочное, ул. Ленина, 14
[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть» 
по адресу: ул. Машиностроительная, д.19, 
установленная тепловая мощность 60,0 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 43,56 Гкал/ч.
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Рис.26. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Машиностроительная, д.19
[image: ]Котельная ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», 
по адресу: Окружное шоссе, д.13, 
установленная тепловая мощность 429 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 289,32 Гкал/ч.

Рис.27. Зона действия котельной ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», расположенной по адресу: Окружное шоссе, д.13

[image: ] Котельная ОАО «Стройиндустрия», 
по адресу: ул. Саммера, д.49,  установленная тепловая мощность 57,6 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 41,6 Гкал/ч.


Рис.28. Зона действия котельной ОАО «Стройиндустрия», расположенной по адресу: ул. Саммера, д. 49
[image: ]Котельная СХПК Комбинат «Тепличный», по адресу: ул. Ярославская, д.9, 
установленная тепловая мощность 106 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 104,7 Гкал/ч.

Рис.29. Зона действия котельной СХПК Комбинат «Тепличный», расположенной по адресу: ул. Ярославская, д. 9
[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть» 
по адресу: Пошехонское шоссе, д.23а, 
установленная тепловая мощность 44,3 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 40,86 Гкал/ч.


Рис.30. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: Пошехонское шоссе, 23а
[image: ]Котельная АО «Вологдагортеплосеть»
 по адресу: ул. Болонина, д.23а, 
установленная тепловая мощность 30,5 Гкал/ч, 
располагаемая мощность 28,84 Гкал/ч.

Рис.31. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Болонина, д.23а
[bookmark: _Toc387357685]4.4. Зоны действия котельных с установленной тепловой мощностью до                 5 Гкал/ч
Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                        ул. Энгельса, д.54а. Установленная мощность котельной 4,3 Гкал/ч, располагаемая мощность 4,12 Гкал/ч. На рисунке 32 показана зона действия котельной.
[image: ]
Рис. 32. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть»  по адресу: ул. Энгельса, д.54а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                        ул. Набережная VI Армии, д.91а. Установленная мощность котельной 3,48 Гкал/ч, располагаемая мощность 3,41 Гкал/ч. На рисунке 33 показана зона действия котельной.

[image: ]
Рис. 33. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть»  по адресу: Набережная VI Армии, д.91а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                        Пошехонское шоссе, 36а. Установленная мощность котельной 4,35 Гкал/ч, располагаемая мощность 4,26 Гкал/ч. На рисунке 34 показана зона действия котельной.
[image: ]
Рис. 34. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть»  по адресу: Пошехонское шоссе, д.36а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                        ул. Турундаевская, 70а. Установленная мощность котельной 0,86 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,82 Гкал/ч. На рисунке 35 показана зона действия котельной.
[image: ]
Рис. 35. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть»  по адресу: ул. Турундаевская, д. 70а

Котельная УПТК ПАО «Вологодавтодор», расположена по адресу:                        ул. Ананьинская, д. 58. Установленная мощность котельной 3,2 Гкал/ч, располагаемая мощность 2,33  Гкал/ч. На рисунке 36 показана зона действия котельной.
[image: ]
Рис. 36. Зона действия котельной УПТК ПАО «Вологодавтодор»  по адресу:                                   ул. Ананьинская, д.58

Котельная ООО «Аспект-В», расположена по адресу: Московское шоссе, 
д. 44. Установленная мощность котельной 2,58 Гкал/ч, располагаемая мощность 2,58  Гкал/ч. На рисунке 37 показана зона действия котельной.
[image: ]
Рис. 37. Зона действия котельной ООО «Аспект-В» по адресу: Московское шоссе, д. 44

Котельная ОАО «ПАТП №2», расположена по адресу: ул. Чернышевского,           д. 135. Установленная мощность котельной 1,9 Гкал/ч, располагаемая мощность 1,8 Гкал/ч. На рисунке 38 показана зона действия котельной.
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Рис. 38. Зона действия котельной АО «ПАТП №2» по адресу: ул. Чернышевского, д.135

Котельная Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», расположена по адресу: Московское шоссе, д. 14. Установленная мощность котельной 0,546 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,551 Гкал/ч. На рисунке 39 показана зона действия котельной.
[image: ]
Рис. 39. Зона действия котельной  Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по Пошехонскому шоссе, 42а. Установленная мощность котельной 0,31 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,261 Гкал/ч. На рисунке 40 показана зона действия котельной.
[image: ]
Рис. 40. Зона действия котельной ПО Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» по Пошехонскому шоссе

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Кирова,                д. 79. Установленная мощность котельной 0,0516 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,516 Гкал/ч. На рисунке 41 показана зона действия котельной.
[image: ]
Рис. 41. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть»  по адресу: ул. Кирова, д. 79

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Товарная, д. 5. Установленная мощность котельной 0,0258 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,0258 Гкал/ч. На рисунке 42 показана зона действия котельной.
[image: ]

Рис. 42. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Товарная, д. 5.
[bookmark: _Toc387357686]Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в ведомостях реализации за 2013-2017 годы (таблицы 5.1 – 5.5).
Фактические объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2013-2018 года АО «Вологдагортеплосеть» приведены таблицах 5.6 – 5.11.
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 5.1.

	Ведомость реализации 2013 год
АО «Вологдагортеплосеть»
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность отопительного периода
	237
	
	
	
	
	
	

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	-0,97
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Отопление (Гкал)
	ГВС (Гкал)
	Потери в тепловых сетях потребителей
(Гкал)
	Вентиляция (Гкал)
	ГВС (подогрев) (Гкал)
	Пароснабжение (Гкал)
	Итого по Гкал

	 
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество

	Управляющие компании
	1031552,338899
	258686,897107
	1678,570275
	317,789538
	3020,101677
	
	1295255,697496

	Частные дома, непоср-е управление
	9221,768000
	979,160000
	266,328717
	
	317,841474
	
	10139,393049

	Хозрасчет
	145235,988949
	20679,233799
	11162,154037
	14278,305815
	30,547384
	1255,490000
	192641,719984

	ЖСК, ТСЖ
	187424,866389
	59641,014647
	1692,480286
	
	427,262337
	
	249185,623659

	Областной
	84894,048016
	38863,647158
	2968,974730
	13637,218422
	
	
	140363,888326

	Федеральный
	52663,848659
	16439,873310
	3823,395677
	2784,226278
	238,854240
	
	75950,198164

	Городской
	77701,283150
	26290,151470
	273,248431
	5311,274289
	364,128854
	
	109940,086194

	Районный
	1166,662091
	
	29,368575
	
	
	
	1196,030666

	Население пос.  Молочное
	12943,940937
	532,889767
	
	
	985,959930
	
	14462,790634

	АО
	4464,133239
	2447,844691
	420,345257
	2802,145079
	
	
	10134,468266

	Жилтехник
	-3,468715
	
	
	
	
	
	-3,468715

	Итого
	1607265,409621
	424560,711960
	22314,865985
	39130,959421
	5384,695896
	1255,490000
	2099912,132883


















	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 5.2.

	Ведомость реализации 2014 год
АО «Вологдагортеплосеть»
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность отопительного периода
	240
	
	
	
	
	
	

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	-1,63
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	ГВС (ГКал)
	Отопление (ГКал)
	Потери (ГКал)
	Вентиляция (ГКал)
	ГВС (подогрев) (ГКал)
	Пароснабжение (ГКал)
	Итого по ГКал

	 
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество

	Частные дома
	728,475760
	8238,832374
	244,798791
	 
	189,340021
	 
	9401,446946

	ЖСК, ТСЖ
	64451,963665
	180103,806092
	1592,397198
	84,650971
	 
	 
	246232,817926

	Хозрасчет
	16993,831006
	122322,373216
	9861,717501
	12687,104510
	 
	2119,090000
	163984,116233

	Городской
	25413,017238
	72918,130018
	280,547950
	5166,721322
	125,475626
	 
	103903,892154

	Областной
	33524,361506
	67533,661066
	2595,808766
	12962,207769
	 
	 
	116616,039107

	Федеральный
	18298,114063
	53723,676119
	4023,295513
	3393,067267
	 
	 
	79438,152962

	АО
	492,932475
	3741,785103
	442,277324
	3613,168865
	 
	 
	8290,163767

	Управляющие компании
	274729,477863
	969147,184139
	1839,478425
	402,914855
	87,855518
	 
	1246206,910800

	Районный
	 
	991,031473
	28,112211
	 
	 
	 
	1019,143684

	Непосредственное управление
	6401,346938
	24289,337099
	8,169353
	 
	2,397600
	 
	30701,250990

	Итого
	441033,520514
	1503009,816699
	20916,603032
	38309,835559
	405,068765
	2119,090000
	2005793,934569



















	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 5.3.

	Ведомость реализации 2015 год
АО «Вологдагортеплосеть»
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность отопительного периода
	226
	
	
	
	
	
	

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	-1,0
	
	
	
	
	
	




	Наименование
	ГВС (ГКал)
	Отопление (ГКал)
	Потери (ГКал)
	Вентиляция (ГКал)
	ГВС (подогрев) (ГКал)
	Пароснабжение (ГКал)
	Итого по ГКал

	 
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество
	Количество

	Частные дома
	52,262404
	1423,162803
	117,130005
	 
	0,372960
	 
	1592,928172

	ЖСК, ТСЖ
	72318,519324
	181407,752323
	1717,885640
	84,866135
	 
	 
	255529,023422

	Хозрасчет
	16167,988923
	118794,390666
	9533,607122
	11298,064622
	 
	3030,380000
	158824,431333

	Городской
	27013,516992
	66545,114873
	281,875056
	4883,192134
	 
	 
	98723,699055

	Областной
	32360,834620
	61006,790469
	2561,040067
	12005,479003
	 
	 
	107934,144159

	Федеральный
	17599,336955
	50117,238261
	3753,212777
	2998,241015
	 
	 
	74468,029008

	АО
	282,578953
	3243,724820
	387,345619
	2959,149726
	 
	 
	6872,799118

	Управляющие компании
	259099,922300
	889207,726968
	1911,884370
	300,841836
	 
	 
	1150520,375474

	Районный
	 
	887,375816
	24,764430
	 
	 
	 
	912,140246

	Непосредственное управление
	8250,645620
	51654,506441
	114,102072
	 
	 
	 
	60019,254133

	Итого
	433145,606091
	1424287,783440
	20402,847158
	34529,834471
	0,372960
	3030,380000
	1915396,824120

















	Таблица 5.4.

	Ведомость реализации 2016 год
АО «Вологдагортеплосеть»
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность отопительного периода
	219
	
	
	
	
	
	

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	-2,052
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Отопление (ГКал)
	ГВС (ГКал)
	Потери (ГКал)
	Вентиляция (ГКал)
	Пароснабжение (ГКал)
	Итого по ГКал

	ЖСК, ТСЖ
	209309,011577
	79321,111014
	1840,466549
	85,590448
	 
	290556,179588

	Хозрасчет
	133926,626661
	16481,107572
	9971,025706
	13021,393877
	1298,500000
	174698,653816

	Потребители, финансируемые из городского бюджета
	72551,933360
	26727,720419
	218,649939
	5937,087992
	 
	105435,391710

	Потребители, финансируемые из областного бюджета
	67353,695385
	33279,225033
	2327,370204
	14753,267027
	 
	117713,557649

	Потребители, финансируемые из федерального бюджета
	55194,210633
	16297,757553
	3736,029909
	3331,884047
	 
	78559,882142

	Нежилые помещения в МКД
	863,054505
	120,601836
	47,620432
	42,740059
	 
	1074,016832

	Муниципальные унитарные предприятия
	3808,942137
	833,529461
	338,708129
	3423,145920
	 
	8404,325647

	Управляющие организации
	973840,892275
	268936,554303
	2111,576109
	353,142160
	 
	1245242,164847

	Районный
	993,552025
	 
	27,793668
	 
	 
	1021,345693

	Частные дома
	891,704726
	22,222603
	51,523594
	 
	 
	965,450923

	Непосредственное управление
	51048,967296
	6344,242309
	156,962874
	 
	 
	57550,172479

	Итого
	1569782,590580
	448364,072103
	20827,727113
	40948,251530
	1298,500000
	2081221,141326



















	Таблица 5.5.

	Ведомость реализации 2017 год
АО «Вологдагортеплосеть»
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность отопительного периода 246
	
	
	
	
	
	
	

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -1,36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Отопление (ГКал)
	ГВС (ГКал)
	Потери (ГКал)
	Вентиляция (ГКал)
	Пароснабжение (ГКал)
	Итого (Гкал)

	ЖСК, ТСЖ
	214059,916974
	83769,990996
	1974,159094
	23,605322
	 
	299827,67

	Хозрасчет
	139506,939931
	18063,884668
	9077,520058
	11673,414208
	4063,559727
	182385,32

	Потребители, финансируемые из городского бюджета
	75639,299633
	28071,425711
	228,071475
	6204,924079
	 
	110143,72

	Потребители, финансируемые из областного бюджета
	72630,009741
	35876,494380
	2129,187133
	12504,158071
	 
	123139,85

	Потребители, финансируемые из федерального бюджета
	56828,080965
	16650,875639
	2974,013651
	3471,905703
	 
	79924,88

	Нежилые помещения в МКД
	9192,105872
	1095,414702
	23,361183
	13,146331
	 
	10324,03

	Муниципальные унитарные предприятия
	3358,206431
	777,700316
	246,281432
	2405,597174
	 
	6787,79

	Нежилые помещения в МКД (физические лица)
	6024,911418
	493,526627
	0,273903
	68,065652
	 
	6586,78

	Частные дома
	867,220453
	24,205763
	41,172045
	 
	 
	932,60

	Управляющие организации
	961673,159244
	253224,317874
	2584,926581
	258,729068
	 
	1217741,13

	Районный
	1053,206829
	 
	27,398150
	 
	 
	1080,60

	Непосредственное управление
	58961,516115
	8114,113607
	146,758278
	 
	 
	67222,39

	Итого
	1599794,573606
	446161,950283
	19453,122983
	36623,545608
	4063,559727
	2106096,75












	                                 Таблица 5.6.
 Фактические объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2013 год АО «Вологдагортеплосеть»                                                  

	Ср.мес.температуран.в.
	
	-12,1
	-5,83
	-12,09
	3,03
	10,09
	 
	 
	 
	6,86
	4,27
	2,02
	-3,62
	-2,24

	Наименование
	Ед.  изм.
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	2013

	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	Собственные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	     114 682,25 
	        87 302,14 
	           105 139,8 
	     68 951,0 
	       28 801,5 
	       8 330,4 
	         8 554,0 
	     10 528,2 
	       30 555,1 
	     68 097,8 
	     70 813,3 
	        90 198,1 
	       691 953,5 

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	         2 606,76 
	          2 293,03 
	             2 709,83 
	     1 820,29 
	       1 049,00 
	        351,32 
	          477,96 
	        898,25 
	       1 404,28 
	     2 084,03 
	     2 041,10 
	        2 299,04 
	         20 034,9 

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	     112 075,49 
	        85 009,11 
	           102 429,9 
	     67 130,7 
	       27 752,5 
	       7 979,1 
	         8 076,1 
	       9 629,9 
	       29 150,8 
	     66 013,8 
	     68 772,2 
	        87 899,1 
	       671 918,6 

	Потери
	Гкал
	         5 818,52 
	            (578,07)
	               4 543,4 
	       3 747,7 
	         2 108,7 
	       1 717,1 
	         2 892,0 
	       3 082,5 
	         9 675,7 
	       6 112,3 
	       4 879,3 
	          6 116,7 
	         50 115,9 

	 
	%
	                5,19 
	                (0,68)
	                    4,44 
	            5,58 
	              7,60 
	          21,52 
	            35,81 
	          32,01 
	            33,19 
	            9,26 
	            7,09 
	               6,96 
	                  7,5 

	Реализация теплоэнергии
	Гкал
	     106 256,97 
	        85 587,18 
	             97 886,5 
	     63 383,0 
	       25 643,8 
	       6 261,9 
	         5 184,1 
	       6 547,4 
	       19 475,2 
	     59 901,4 
	     63 892,9 
	        81 782,4 
	       621 802,7 

	Покупная теплоэнергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем покупной т/энергии всего
	Гкал
	       264 616,8 
	        200 187,1 
	           257 225,7 
	   157 897,9 
	       74 253,0 
	     23 280,4 
	       23 027,9 
	     33 198,2 
	       75 253,3 
	   158 575,6 
	   163 165,8 
	      205 238,0 
	    1 635 919,7 

	расход на собственные нужды
	Гкал
	              494,2 
	               388,5 
	                  306,5 
	                -   
	              49,2 
	            23,6 
	                  -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	              4,0 
	                   -   
	           1 266,0 

	потери теплоэнергии
	Гкал
	         24 571,1 
	           (7 840,7)
	             23 927,5 
	       4 931,4 
	         4 453,5 
	       4 683,7 
	         7 559,6 
	       9 932,0 
	       25 040,8 
	     21 477,1 
	     16 560,5 
	        22 513,7 
	       157 810,4 

	 
	%
	                  9,3 
	                  (3,9)
	                      9,3 
	              3,1 
	                6,0 
	            20,1 
	              32,8 
	            29,9 
	              33,3 
	            13,5 
	            10,1 
	               11,0 
	                  9,6 

	реализация теплоэнергии
	Гкал
	       240 045,7 
	        208 027,9 
	           233 298,2 
	   152 966,5 
	       69 799,5 
	     18 596,7 
	       15 468,2 
	     23 266,2 
	       50 212,5 
	   137 098,5 
	   146 605,2 
	      182 724,3 
	    1 478 109,3 

	в том числе по источникам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПАО «ТГК-2» 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	  135 047,34777 
	   100 720,49223 
	132 700,63731 
	       78 641,0 
	         33 596,6 
	       13 932,8 
	          9 184,7 
	       17 042,4 
	         38 176,3 
	       82 609,2 
	       82 943,2 
	        104 641,0 
	       829 235,8 

	расход на собственные нужды
	Гкал
	             420,21 
	                331,5 
	                   232,5 
	 
	               31,0 
	             15,1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	           1 030,3 

	потери
	Гкал
	         11 311,88 
	             (5 701,5)
	               11 579,4 
	         1 222,4 
	             566,6 
	         3 068,4 
	          2 111,9 
	        4 852,2 
	         12 714,4 
	       12 169,3 
	         8 852,0 
	         12 274,8 
	         75 021,8 

	 
	%
	                   8,4 
	                   (5,7)
	                       8,7 
	               1,6 
	                 1,7 
	             22,0 
	               23,0 
	             28,5 
	               33,3 
	             14,7 
	             10,7 
	                11,7 
	                  9,0 

	реализация
	Гкал
	       123 735,47 
	          106 422,0 
	             121 121,2 
	       77 418,6 
	         33 030,0 
	       10 864,4 
	          7 072,8 
	       12 190,3 
	         25 462,0 
	       70 439,9 
	       74 091,2 
	         92 366,3 
	       754 214,1 

	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	         66 657,20 
	            51 238,1 
	               63 764,7 
	       40 455,4 
	         21 073,7 
	         2 162,1 
	          9 444,1 
	        9 479,9 
	         20 383,3 
	       38 643,2 
	       40 618,4 
	         50 950,3 
	       414 870,4 

	расход на собственные нужды
	Гкал
	               41,60 
	                  31,1 
	                     41,6 
	 
	                 9,8 
	               1,1 
	 
	 
	 
	 
	               4,0 
	 
	               129,2 

	потери
	Гкал
	           7 988,18 
	           (2 010,90)
	               6 663,37 
	       1 725,25 
	         1 712,70 
	           19,00 
	        4 111,00 
	       2 801,17 
	         7 275,41 
	       4 957,26 
	       4 278,80 
	         5 819,64 
	         45 340,9 

	 
	%
	               11,98 
	                   (3,9)
	                     10,4 
	               4,3 
	                 8,1 
	               0,9 
	               43,5 
	             29,5 
	               35,7 
	             12,8 
	             10,5 
	                11,4 
	                10,9 

	реализация
	Гкал
	         58 669,02 
	            53 249,0 
	               57 101,3 
	       38 730,2 
	         19 361,0 
	         2 143,1 
	          5 333,1 
	        6 678,7 
	         13 107,9 
	       33 685,9 
	       36 339,6 
	         45 130,7 
	       369 529,5 

	ОАО «ВОМЗ»
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	         29 876,13 
	            22 689,1 
	               28 935,9 
	       17 620,2 
	          8 744,6 
	         3 700,1 
	          1 835,0 
	        3 219,6 
	           7 354,6 
	       17 230,3 
	       18 381,6 
	         23 774,9 
	       183 362,0 

	расход на собственные нужды
	Гкал
	               32,42 
	                  25,9 
	                     32,4 
	 
	                 8,4 
	               7,4 
	                  -   
	 
	 
	 
	 
	 
	               106,5 

	потери
	Гкал
	           2 745,92 
	                 (35,6)
	                 3 124,1 
	           857,3 
	             990,6 
	           791,6 
	             581,5 
	        1 103,9 
	           2 327,1 
	         1 708,1 
	         1 836,2 
	           2 295,7 
	         18 326,5 

	 
	%
	                 9,19 
	                   (0,2)
	                     10,8 
	               4,9 
	               11,3 
	             21,4 
	               31,7 
	             34,3 
	               31,6 
	               9,9 
	             10,0 
	                 9,7 
	                10,0 

	реализация
	Гкал
	         27 130,21 
	            22 724,7 
	               25 811,8 
	       16 762,9 
	          7 754,0 
	         2 908,6 
	          1 253,5 
	        2 115,6 
	           5 027,6 
	       15 522,1 
	       16 545,4 
	         21 479,2 
	       165 035,5 

	ОАО «СКДМ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	           1 803,91 
	              1 437,3 
	                 1 775,2 
	         1 177,4 
	             519,4 
	           122,9 
	             136,5 
	           176,0 
	             490,9 
	         1 005,4 
	         1 092,2 
	           1 368,8 
	         11 105,7 

	потери
	Гкал
	             138,90 
	                  97,7 
	                   159,0 
	           114,2 
	             110,1 
	             41,3 
	               39,6 
	             55,6 
	             103,1 
	           101,5 
	             98,3 
	              110,9 
	           1 170,2 

	 
	%
	                 7,70 
	                    6,8 
	                       9,0 
	               9,7 
	               21,2 
	             33,6 
	               29,0 
	             31,6 
	               21,0 
	             10,1 
	               9,0 
	                 8,1 
	                10,5 

	Наименование
	Ед.  изм.
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Всего

	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	реализация
	Гкал
	           1 665,01 
	              1 339,6 
	                 1 616,2 
	         1 063,2 
	             409,3 
	             81,6 
	               96,9 
	           120,4 
	             387,8 
	           903,8 
	           993,9 
	           1 257,9 
	           9 935,5 

	ОАО «Совхоз «Заречье»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	           1 145,89 
	                996,2 
	               1 171,84 
	           809,7 
	             411,6 
	           113,4 
	             125,2 
	           168,5 
	             292,3 
	           674,3 
	           684,6 
	              780,0 
	           7 373,5 

	потери
	Гкал
	               82,50 
	                  67,7 
	                     85,5 
	             78,5 
	             100,0 
	             34,8 
	               46,3 
	             62,5 
	               55,3 
	             63,4 
	             54,1 
	                 2,8 
	              733,5 

	 
	%
	                 7,20 
	                    6,8 
	                       7,3 
	               9,7 
	               24,3 
	             30,7 
	               37,0 
	             37,1 
	               18,9 
	               9,4 
	               7,9 
	                 0,4 
	                  9,9 

	реализация
	Гкал
	           1 063,39 
	                928,4 
	                 1 086,3 
	           731,1 
	             311,6 
	             78,6 
	               78,9 
	           106,0 
	             237,1 
	           610,9 
	           630,5 
	              777,2 
	           6 640,0 

	РЖДстрой филиал ОАО РЖД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	             154,22 
	                111,1 
	                  155,38 
	             80,4 
	               20,1 
	                -   
	                  -   
	                -   
	               19,8 
	             77,2 
	             84,4 
	              113,8 
	              816,4 

	потери
	Гкал
	               15,88 
	                  10,6 
	                     17,1 
	               9,7 
	                 2,9 
	                -   
	                  -   
	                -   
	                 3,2 
	               9,4 
	               9,4 
	                12,1 
	                90,2 

	 
	%
	               10,30 
	                  9,50 
	                   11,00 
	           12,00 
	             14,39 
	                -   
	                  -   
	                -   
	             16,20 
	           12,20 
	           11,18 
	              10,60 
	                11,0 

	реализация
	Гкал
	             138,34 
	               100,54 
	                  138,29 
	           70,77 
	             17,19 
	                -   
	 
	 
	             16,55 
	           67,79 
	           74,96 
	            101,77 
	              726,2 

	ЗАО «Вологодский лесохимический завод»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	             196,63 
	                142,9 
	                  196,57 
	           100,8 
	               24,5 
	                -   
	                  -   
	                -   
	               33,4 
	             96,6 
	           106,7 
	              144,7 
	           1 042,7 

	потери
	Гкал
	                 1,37 
	                    1,0 
	                       1,4 
	               0,9 
	                 0,3 
	                -   
	                  -   
	                -   
	                 1,1 
	               0,9 
	               0,9 
	                 1,0 
	                  8,8 

	 
	%
	                 0,70 
	                  0,70 
	                     0,70 
	             0,90 
	               1,10 
	                -   
	                  -   
	                -   
	               3,30 
	             0,90 
	             0,83 
	                0,70 
	                  0,8 

	реализация
	Гкал
	             195,26 
	               141,91 
	                  195,20 
	           99,88 
	             24,27 
	 
	 
	 
	             32,25 
	           95,69 
	          105,81 
	            143,64 
	           1 033,9 

	МРСУ ПАО «Вологодавтодор»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	               98,68 
	                  71,0 
	                   99,88 
	             51,9 
	               13,1 
	                -   
	                  -   
	 
	               18,3 
	             49,9 
	             54,3 
	                72,5 
	              529,6 

	потери
	Гкал
	               11,05 
	                    7,3 
	                     12,3 
	               7,1 
	                 2,2 
	                -   
	                  -   
	                -   
	                 3,3 
	               7,0 
	               6,8 
	                 8,0 
	                65,1 

	 
	%
	               11,20 
	                10,30 
	                   12,29 
	           13,69 
	             16,87 
	                -   
	                  -   
	                -   
	             17,81 
	           14,00 
	           12,56 
	              11,09 
	                12,3 

	реализация
	Гкал
	               87,63 
	                63,69 
	                   87,60 
	           44,83 
	             10,89 
	 
	 
	 
	             15,04 
	           42,94 
	           47,48 
	              64,46 
	              464,6 

	СХПК «Тепличный»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	           3 707,70 
	              2 894,7 
	                 3 653,1 
	         2 370,0 
	          1 169,3 
	           154,8 
	             257,5 
	           237,9 
	             981,0 
	         2 248,6 
	         2 269,3 
	           2 687,6 
	         22 631,6 

	потери
	Гкал
	             110,90 
	               (223,7)
	                     46,7 
	             18,3 
	               77,3 
	             18,9 
	               59,8 
	             53,5 
	             233,2 
	             89,9 
	             27,4 
	                29,6 
	              541,9 

	 
	%
	                 2,99 
	                 (7,73)
	                     1,28 
	             0,77 
	               6,61 
	           12,21 
	             23,22 
	           22,49 
	             23,78 
	             4,00 
	             1,21 
	                1,10 
	                  2,4 

	реализация
	Гкал
	           3 596,80 
	            3 118,39 
	               3 606,39 
	       2 351,71 
	         1 091,97 
	          135,90 
	           197,70 
	         184,40 
	            747,76 
	       2 158,73 
	       2 241,90 
	         2 658,03 
	         22 089,7 

	ОАО РЖД фил.ВРЗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	               50,23 
	                  36,5 
	                   50,26 
	             25,7 
	                 6,3 
	                -   
	                  -   
	                -   
	                  -   
	             14,8 
	           17,03 
	                23,1 
	              223,9 

	потери
	Гкал
	                 0,35 
	                    0,3 
	                       0,4 
	               0,2 
	                 0,1 
	                -   
	                  -   
	                -   
	                  -   
	               0,1 
	               0,1 
	                 0,2 
	                  1,7 

	 
	%
	                 0,70 
	                  0,71 
	                     0,80 
	             0,82 
	               0,96 
	                -   
	                  -   
	                -   
	                -   
	             0,88 
	             0,82 
	                0,69 
	                  0,8 

	реализация
	Гкал
	               49,88 
	                36,25 
	                   49,86 
	           25,51 
	               6,20 
	 
	 
	 
	 
	           14,67 
	           16,89 
	              22,94 
	              222,2 

	ООО «Теплосила»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	           4 549,89 
	              3 381,6 
	                 4 145,6 
	         2 755,8 
	          1 371,9 
	           425,0 
	             225,0 
	           444,8 
	           1 396,9 
	         3 022,2 
	         3 068,7 
	           3 875,1 
	         28 662,6 

	потери
	Гкал
	             452,38 
	               (140,6)
	                   314,1 
	           205,6 
	             198,2 
	             95,5 
	             106,7 
	           148,1 
	             606,9 
	           605,5 
	           413,3 
	              841,0 
	           3 846,7 

	 
	%
	                 9,94 
	                 (4,16)
	                     7,58 
	             7,46 
	             14,45 
	           22,47 
	             47,42 
	           33,30 
	             43,45 
	           20,03 
	           13,47 
	              21,70 
	                13,4 

	реализация
	Гкал
	           4 097,51 
	            3 522,21 
	               3 831,43 
	       2 550,25 
	         1 173,69 
	          329,49 
	           118,30 
	         296,71 
	            790,00 
	       2 416,76 
	       2 655,36 
	         3 034,13 
	         24 815,8 

	ОАО «Северный коммунар»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 4,0 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	           4 328,76 
	              3 479,4 
	               4 065,37 
	         2 879,2 
	          1 495,7 
	           513,8 
	                  -   
	           563,9 
	           1 165,3 
	         2 553,7 
	         2 621,3 
	           3 055,2 
	         26 721,6 

	потери
	Гкал
	             393,91 
	                250,6 
	                   304,9 
	           267,8 
	             370,9 
	           221,4 
	                  -   
	           354,1 
	             365,9 
	           278,4 
	           243,8 
	                30,3 
	           3 082,0 

	 
	%
	                 9,10 
	                  7,20 
	                     7,50 
	             9,30 
	             24,80 
	           43,10 
	                -   
	           62,80 
	             31,40 
	           10,90 
	             9,30 
	                0,99 
	                11,5 

	реализация
	Гкал
	           3 934,85 
	            3 228,79 
	               3 760,47 
	       2 611,41 
	         1 124,79 
	          292,34 
	                  -   
	         209,76 
	            799,40 
	       2 275,32 
	       2 377,50 
	         3 024,97 
	         23 639,6 

	АО «Агростройконструкция»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование
	Ед.  изм.
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Всего

	
	
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт

	покупка
	Гкал
	         14 809,80 
	            11 297,5 
	               14 318,0 
	         9 581,2 
	          5 220,3 
	         1 833,0 
	          1 657,0 
	        1 765,5 
	           4 381,3 
	         9 129,9 
	         9 577,2 
	         11 678,1 
	         95 248,8 

	потери
	Гкал
	           1 026,67 
	               (386,9)
	                 1 289,6 
	           193,4 
	             149,3 
	           251,2 
	             482,1 
	           450,6 
	           1 176,5 
	         1 276,5 
	           465,9 
	              764,6 
	           7 139,4 

	 
	%
	                 6,93 
	                 (3,42)
	                     9,01 
	             2,02 
	               2,86 
	           13,70 
	             29,10 
	           25,52 
	             26,85 
	           13,98 
	             4,86 
	                6,55 
	                  7,5 

	реализация
	Гкал
	         13 783,13 
	          11 684,43 
	             13 028,36 
	       9 387,78 
	         5 071,00 
	       1 581,85 
	        1 174,86 
	       1 314,91 
	         3 204,77 
	       7 853,43 
	       9 111,35 
	        10 913,55 
	         88 109,4 

	ГЭП «Вологдаобкоммунэнерго»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	               73,00 
	                  55,7 
	                     73,0 
	             44,2 
	               14,6 
	               9,0 
	                8,2 
	               9,3 
	                 8,1 
	             40,2 
	           44,52 
	                53,1 
	              432,9 

	потери
	Гкал
	                 0,44 
	                    0,3 
	                       0,4 
	               0,3 
	                 0,1 
	 
	                  -   
	                -   
	                 0,2 
	               0,3 
	               0,3 
	                 0,3 
	                  2,6 

	 
	%
	                 0,60 
	                  0,59 
	                     0,60 
	             0,61 
	               0,62 
	                -   
	                  -   
	                -   
	               2,09 
	             0,70 
	             0,61 
	                0,60 
	                  0,6 

	реализация
	Гкал
	               72,56 
	                55,37 
	                   72,54 
	           43,94 
	             14,53 
	             8,99 
	               8,16 
	             9,29 
	               7,96 
	           39,93 
	           44,25 
	              52,79 
	              430,3 

	Дирекция РЖД по тепловодоснабжению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	           2 013,27 
	              1 542,1 
	               1 993,27 
	         1 219,8 
	             525,0 
	           289,8 
	             128,8 
	             63,4 
	             507,8 
	         1 107,2 
	         1 154,0 
	           1 474,2 
	         12 018,6 

	потери
	Гкал
	             237,57 
	                168,1 
	                   253,1 
	           175,7 
	             137,5 
	           123,5 
	                  -   
	             28,5 
	             145,2 
	           165,0 
	           148,9 
	              190,2 
	           1 773,3 

	 
	%
	               11,80 
	                10,90 
	                   12,70 
	           14,40 
	             26,20 
	           42,60 
	                  -   
	           45,00 
	             28,60 
	           14,90 
	           12,90 
	              12,90 
	                14,8 

	реализация
	Гкал
	           1 775,70 
	            1 374,02 
	               1 740,13 
	       1 044,13 
	           387,44 
	          166,34 
	           128,75 
	           34,88 
	            362,54 
	          942,25 
	       1 005,09 
	         1 284,05 
	         10 245,3 

	ГП ВО «Областные электротеплосети»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	               10,10 
	                    7,5 
	                     10,1 
	               6,2 
	                 1,3 
	                -   
	                  -   
	                -   
	                 2,0 
	               5,1 
	               5,5 
	                 6,8 
	                54,5 

	потери
	Гкал
	                 1,54 
	                    1,2 
	                       1,5 
	               1,8 
	                 0,3 
	                -   
	                  -   
	                -   
	                 0,6 
	               0,9 
	               0,9 
	                 0,5 
	                  9,2 

	 
	%
	               15,25 
	                16,51 
	                   15,00 
	           29,01 
	             20,90 
	                -   
	                  -   
	                -   
	             31,47 
	           17,00 
	           15,79 
	                7,35 
	                16,9 

	реализация
	Гкал
	                 8,56 
	                  6,22 
	                     8,56 
	             4,38 
	               1,06 
	 
	 
	 
	               1,35 
	             4,20 
	             4,64 
	                6,30 
	                45,3 

	ОАО «Стройиндустрия»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	               94,00 
	                  86,0 
	                   117,0 
	             79,0 
	               45,0 
	             23,6 
	               26,0 
	             27,0 
	               42,0 
	             68,0 
	             56,0 
	                56,0 
	              719,6 

	потери
	Гкал
	               51,65 
	                  53,6 
	                     74,5 
	             53,1 
	               34,3 
	             18,1 
	               20,7 
	             21,8 
	               29,5 
	             43,8 
	             34,4 
	                29,5 
	              465,0 

	 
	%
	               54,95 
	                62,33 
	                   63,65 
	           67,15 
	             76,31 
	           76,69 
	             79,69 
	           80,63 
	             70,12 
	           64,43 
	           61,48 
	              52,75 
	                64,6 

	реализация
	Гкал
	               42,35 
	                32,40 
	                   42,53 
	           25,95 
	             10,66 
	             5,51 
	               5,28 
	             5,23 
	             12,55 
	           24,19 
	           21,57 
	              26,46 
	              254,7 

	ООО «Теплоисточник»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	                    -   
	                     -   
	                        -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	           386,8 
	              482,7 
	              869,5 

	потери
	Гкал
	                    -   
	                     -   
	                        -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	           88,97 
	            102,82 
	             191,79 

	 
	%
	                -   
	                  -   
	                -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	                -   
	                -   
	                  -   
	                -   
	           23,00 
	              21,30 
	               22,06 

	реализация
	Гкал
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          297,84 
	            379,89 
	              677,7 

	Итого по предприятию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	     114 682,25 
	        87 302,14 
	         105 139,75 
	   68 951,00 
	     28 801,51 
	     8 330,37 
	       8 554,03 
	   10 528,15 
	     30 555,11 
	   68 097,79 
	   70 813,30 
	      90 198,13 
	       691 953,5 

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	         2 606,76 
	          2 293,03 
	             2 709,83 
	     1 820,29 
	       1 049,00 
	        351,32 
	          477,96 
	        898,25 
	       1 404,28 
	     2 084,03 
	     2 041,10 
	        2 299,04 
	         20 034,9 

	Покупная теплоэнергия
	Гкал
	     264 616,76 
	      200 187,14 
	         257 225,74 
	 157 897,91 
	     74 253,01 
	   23 280,37 
	     23 027,86 
	   33 198,19 
	     75 253,28 
	 158 575,64 
	 163 165,77 
	    205 238,04 
	    1 635 919,7 

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	     376 692,25 
	      285 196,25 
	         359 655,66 
	 225 028,62 
	   102 005,52 
	   31 259,42 
	     31 103,93 
	   42 828,09 
	   104 404,11 
	 224 589,40 
	 231 937,97 
	    293 137,13 
	    2 307 838,3 

	Потери
	Гкал
	       30 389,61 
	         (8 418,78)
	           28 470,96 
	     8 679,13 
	       6 562,25 
	     6 400,80 
	     10 451,62 
	   13 014,50 
	     34 716,50 
	   27 589,45 
	   21 439,83 
	      28 630,45 
	       207 926,3 

	 
	%
	                8,07 
	                (2,95)
	                    7,92 
	            3,86 
	              6,43 
	          20,48 
	            33,60 
	          30,39 
	            33,25 
	          12,28 
	            9,24 
	               9,77 
	                  9,0 

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал
	     346 302,64 
	      293 615,03 
	         331 184,70 
	 216 349,49 
	     95 443,27 
	   24 858,62 
	     20 652,31 
	   29 813,59 
	     69 687,61 
	 196 999,95 
	 210 498,14 
	    264 506,68 
	  2 099 912,03 
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Таблица 5.7
Фактические объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2014 год АО «Вологдагортеплосеть
	Наименование
	Ед. изм.
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого на год

	Температура наружного воздуха
	
	-11,8
	-3,5
	-0,8
	3,7
	7,3
	
	
	
	8,2
	0,6
	-2,8
	-5,4
	-1,63

	Собственные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	124641
	112905
	106305
	75966
	31807
	10032
	9552
	12258
	29645
	73195
	80279
	101502,0
	768087

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	3587
	3229
	3040
	2173
	910
	287
	273
	351
	847
	2093
	2296
	2903,0
	21989

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	121054
	109676
	103265
	73793
	30897
	9745
	9279
	11907
	28798
	71102
	77983
	98599,0
	746098

	Потери
	Гкал
	10155,2
	9381,4
	9506,7
	7128,9
	4870,9
	3481,4
	3857,5
	4469,5
	6739,6
	7414,7
	7688
	9191,5
	83885

	
	%
	8,4
	8,6
	9,2
	9,7
	15,8
	35,7
	41,6
	37,5
	23,4
	10,4
	9,9
	9,3
	11,2

	Реализация теплоэнергии
	Гкал
	110898,8
	100294,6
	93758,3
	66664,1
	26026,1
	6263,6
	5421,5
	7437,5
	22058,4
	63687,3
	70295,0
	89407,5
	662213

	Покупная теплоэнергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем покупной т/э всего
	Гкал
	249402,4
	179268,2
	179042,2
	150971,6
	70985,3
	21341,2
	19659,6
	26976,3
	71727,9
	164847,0
	187795,2
	206546,4
	1528563

	потери теплоэнергии
	Гкал
	20059,1
	17849,4
	18636,6
	13234,6
	7910,3
	6563,9
	5679,4
	8639,4
	13411,5
	13588,3
	14429,2
	17777,3
	157779

	
	%
	8,0
	10,0
	10,4
	8,8
	11,1
	30,8
	28,9
	32,0
	18,7
	8,2
	7,7
	8,6
	10,3

	реализация теплоэнергии
	Гкал
	229343,3
	161041,1
	160080,3
	137485,9
	62993,1
	14777,3
	13980,2
	18336,9
	58263,2
	150969,3
	173004,8
	188369,2
	1368645

	в том числе по источникам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОАО «ТГК-2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	129071,7
	92639,0
	90920,0
	75597,0
	32675,0
	13106,0
	8159,1
	11750,8
	37440,6
	83085,3
	99689,6
	107557,6
	781692

	потери
	Гкал
	10495,3
	9019,1
	9770,1
	6837,5
	2730,5
	4155,3
	3152,0
	5060,7
	6903,8
	7027,2
	7476,4
	9252,0
	81880

	
	%
	8,1
	9,7
	10,7
	9,0
	8,4
	31,7
	38,6
	43,1
	18,4
	8,5
	7,5
	8,6
	10,5

	реализация
	Гкал
	118576,4
	83619,9
	81149,9
	68759,5
	29944,5
	8950,7
	5007,1
	6690,1
	30536,8
	76058,1
	92213,2
	98305,6
	699812

	ООО «Западная котельная»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	63236,5
	46082,1
	47466,0
	40372,1
	21252,2
	2317,6
	6630,4
	9583,6
	19290,5
	42996,8
	47256,8
	56062,8
	402547

	потери
	Гкал
	5267,7
	4866,1
	4887,2
	3443,5
	2832,1
	1081,2
	1315,3
	1548,5
	3600,0
	3542,0
	3811,5
	4700,4
	40896

	
	%
	8,3
	10,6
	10,3
	8,5
	13,3
	46,7
	19,8
	16,2
	18,7
	8,2
	8,1
	8,4
	10,2

	реализация
	Гкал
	57968,8
	41216,0
	42578,8
	36928,6
	18420,1
	1236,4
	5315,1
	8035,1
	15690,5
	39454,8
	43445,3
	51362,4
	361652

	ОАО «ВОМЗ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	покупка
	Гкал
	30024,2
	20649,5
	20710,7
	17655,0
	8592,6
	3127,8
	2421,4
	2871,6
	7290,7
	21813,7
	21795,8
	21304,0
	178257

	потери
	Гкал
	2178,2
	2011,6
	2022,1
	1429,2
	1149,7
	383,2
	447,6
	1030,2
	1443,7
	1469,8
	1580,4
	1945,7
	17091

	
	%
	7,3
	9,7
	9,8
	8,1
	13,4
	12,3
	18,5
	35,9
	19,8
	6,7
	7,3
	9,1
	9,6

	реализация
	Гкал
	27846,0
	18637,9
	18688,6
	16225,8
	7442,9
	2744,6
	1973,8
	1841,4
	5847,0
	20343,9
	20215,4
	19358,3
	161166

	ОАО совхоз «Заречье»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	991,9
	913,7
	760,8
	768,0
	483,9
	100,2
	152,2
	165,6
	235,5
	569,0
	685,0
	722,0
	6548

	потери
	Гкал
	72,4
	67,0
	66,8
	53,0
	44,2
	12,1
	38,2
	39,0
	52,4
	54,3
	54,9
	64,1
	618

	
	%
	7,3
	7,3
	8,8
	6,9
	9,1
	12,1
	25,1
	23,6
	22,3
	9,5
	8,0
	8,9
	9,4

	реализация
	Гкал
	919,5
	846,7
	694,0
	715,0
	439,7
	88,1
	114,0
	126,6
	183,1
	514,7
	630,1
	657,9
	5929

	ОАО «РЖДстрой»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	покупка
	Гкал
	154,8
	102,1
	103,0
	78,6
	24,8
	0,0
	0,0
	0,0
	16,8
	96,8
	108,0
	123,4
	808

	потери
	Гкал
	14,9
	13,7
	13,9
	9,7
	1,8
	
	
	
	4,6
	9,6
	10,9
	12,4
	92

	
	%
	9,6
	13,4
	13,5
	12,3
	7,3
	
	
	
	27,4
	9,9
	10,1
	10,0
	11,3

	реализация
	Гкал
	139,9
	88,4
	89,1
	68,9
	23,0
	
	
	
	12,2
	87,2
	97,1
	111,0
	717

	ОАО Вологдаавтодор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	покупка
	Гкал
	99,2
	65,3
	66,3
	51,0
	15,7
	0,0
	0,0
	0,0
	14,9
	62,7
	68,5
	79,3
	523

	потери
	Гкал
	10,4
	9,6
	9,8
	7,1
	1,4
	0,0
	
	0,0
	3,3
	7,1
	7,9
	9,5
	66

	
	%
	10,5
	14,7
	14,8
	13,9
	8,9
	
	
	
	22,1
	11,3
	11,5
	12,0
	12,6

	реализация
	Гкал
	88,8
	55,7
	56,5
	43,9
	14,3
	
	
	
	11,6
	55,6
	60,6
	69,8
	457

	СХПК «Тепличный»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	покупка
	Гкал
	3384,9
	2565,2
	2434,8
	2159,3
	1031,7
	153,0
	277,2
	247,1
	1126,1
	2399,6
	2634,7
	2802,2
	21216

	потери
	Гкал
	218,2
	201,6
	202,5
	155,1
	122,2
	52,0
	107,5
	107,5
	160,8
	159,5
	159,3
	194,8
	1841

	
	%
	6,4
	7,9
	8,3
	7,2
	11,8
	34,0
	38,8
	43,5
	14,3
	6,6
	6,0
	7,0
	9

	реализация
	Гкал
	3166,7
	2363,6
	2232,3
	2004,2
	909,5
	101,0
	169,7
	139,6
	965,3
	2240,1
	2475,4
	2607,4
	19375

	ОАО РЖД фил.ВРЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	покупка
	Гкал
	31,3
	20,9
	20,6
	15,5
	5,5
	
	
	
	0,9
	12,3
	21,8
	24,9
	154

	потери
	Гкал
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1
	
	
	
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	1

	
	%
	0,6
	1,0
	1,0
	0,6
	1,5
	
	
	
	
	0,8
	0,9
	0,8
	0,9

	реализация
	Гкал
	31,1
	20,7
	20,4
	15,4
	5,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,8
	12,2
	21,6
	24,7
	152

	ЗАО Вологодский лесохимический завод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	покупка
	Гкал
	174,2
	162,6
	156,5
	89,6
	18,2
	0,0
	0,0
	0,0
	30,5
	87,0
	110,0
	148,1
	977

	потери
	Гкал
	1,3
	1,2
	1,2
	0,9
	0,2
	
	
	
	1,0
	0,9
	1,0
	1,2
	9

	
	%
	0,7
	0,7
	0,8
	1,0
	1,1
	
	
	
	3,3
	1,0
	0,9
	0,8
	0,9

	реализация
	Гкал
	172,9
	161,4
	155,3
	88,7
	18,0
	
	
	
	29,5
	86,1
	109,0
	146,9
	968

	АО «Агростройконструкция»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	покупка
	Гкал
	14436,0
	10301,4
	10755,1
	9543,0
	4494,0
	1635,3
	1498,7
	1779,3
	4209,0
	8826,1
	9948,7
	11608,6
	89035

	потери
	Гкал
	1139,8
	1053,1
	1056,1
	803,0
	668,5
	581,0
	387,3
	600,3
	819,9
	825,0
	827,4
	1015,5
	9777

	
	%
	7,9
	10,2
	9,8
	8,4
	14,9
	35,5
	25,8
	33,7
	19,5
	9,3
	8,3
	8,7
	11,0

	реализация
	Гкал
	13296,2
	9248,3
	9699,0
	8740,0
	3825,5
	1054,3
	1111,4
	1179,0
	3389,1
	8001,1
	9121,3
	10593,1
	79258

	ОАО МРК СЗ «Электрические сети»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	покупка
	Гкал
	79,5
	60,2
	48,0
	43,7
	21,0
	8,7
	8,3
	7,3
	16,0
	45,5
	49,7
	55,2
	443

	потери
	Гкал
	1,3
	1,2
	1,2
	0,9
	0,2
	
	
	
	0,4
	0,9
	1,0
	1,2
	8

	
	%
	1,6
	2,0
	2,5
	2,1
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,5
	2,0
	2,0
	2,2
	1,9

	реализация
	Гкал
	78,2
	59,0
	46,8
	42,8
	20,8
	8,7
	8,3
	7,3
	15,6
	44,6
	48,7
	54,0
	435

	ГП ВО Областные электротеплосети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	покупка
	Гкал
	10,2
	6,9
	6,7
	6,2
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2,4
	5,9
	7,1
	8,1
	55

	потери
	Гкал
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,1
	
	
	
	0,5
	0,4
	0,4
	0,4
	3

	
	%
	4,9
	5,8
	6,0
	4,8
	5,9
	
	
	
	20,8
	6,8
	5,6
	4,9
	6,2

	реализация
	Гкал
	9,7
	6,5
	6,3
	5,9
	1,6
	
	
	
	1,9
	5,5
	6,7
	7,7
	52

	Дирекция РЖД по теплоснабжению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	2180,5
	1639,2
	1456,9
	1421,1
	993,7
	504,7
	306,1
	224,2
	595,0
	1527,3
	1616,8
	1820,6
	14286

	потери
	Гкал
	211,7
	195,3
	197,0
	164,0
	139,4
	123,8
	127,9
	70,1
	148,2
	168,9
	166,7
	189,9
	1903

	
	%
	9,7
	11,9
	13,5
	11,5
	14,0
	24,5
	41,8
	31,3
	24,9
	11,1
	10,3
	10,4
	13,3

	реализация
	Гкал
	1968,8
	1443,9
	1259,9
	1257,1
	854,3
	380,9
	178,2
	154,1
	446,8
	1358,4
	1450,1
	1630,7
	12383

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО «Теплоисточник»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	638,2
	476,5
	420,3
	323,4
	96,1
	0,0
	0,0
	0,0
	81,6
	361,6
	443,7
	504,0
	3345

	потери
	Гкал
	110,7
	98,8
	95,0
	72,3
	14,2
	0,0
	0,0
	0,0
	28,4
	72,2
	82,5
	104,1
	678

	
	%
	17,3
	20,7
	22,6
	22,4
	14,8
	0,0
	0,0
	0,0
	34,8
	20,0
	18,6
	20,7
	20,3

	реализация
	Гкал
	527,5
	377,7
	325,3
	251,1
	81,9
	0,0
	0,0
	0,0
	53,2
	289,4
	361,2
	399,9
	2667

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО «Теплосила»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	4698,0
	3404,8
	3526,4
	2701,4
	1199,1
	376,6
	191,2
	333,0
	1354,4
	2911,8
	3287,0
	3665,6
	27649

	потери
	Гкал
	305,0
	281,6
	283,4
	233,9
	193,6
	169,2
	95,9
	174,8
	235,5
	240,6
	238,5
	273,0
	2725

	
	%
	6,5
	8,3
	8,0
	8,7
	16,1
	44,9
	50,2
	52,5
	17,4
	8,3
	7,3
	7,4
	9,9

	реализация
	Гкал
	4393,0
	3123,2
	3243,0
	2467,5
	1005,5
	207,4
	95,3
	158,2
	1118,9
	2671,2
	3048,5
	3392,6
	24924

	ОАО «Завод дорожных машин»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	131,3
	121,8
	121,1
	81,7
	27,1
	0,0
	
	
	
	
	
	
	483

	потери
	Гкал
	16,7
	15,2
	16,2
	14,5
	3,4
	0,0
	
	
	
	
	
	
	66

	
	%
	12,7
	12,5
	13,4
	17,7
	12,5
	0,0
	
	
	
	
	
	
	13,7

	реализация
	Гкал
	114,6
	106,6
	104,9
	67,2
	23,7
	0,0
	
	
	
	
	
	
	417

	ОАО «Стройиндустрия»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	60,0
	57,0
	69,0
	65,0
	53,0
	11,3
	15,0
	13,8
	23,0
	45,6
	72,0
	60,0
	545

	потери
	Гкал
	14,8
	13,7
	13,5
	9,6
	8,7
	6,1
	7,7
	8,3
	8,9
	9,8
	10,2
	12,9
	124

	
	%
	24,7
	24,0
	19,6
	14,8
	16,4
	54,0
	51,3
	60,1
	38,7
	21,5
	14,2
	21,5
	22,8

	реализация
	Гкал
	45,2
	43,3
	55,5
	55,4
	44,3
	5,2
	7,3
	5,5
	14,1
	35,8
	61,8
	47,1
	421

	Итого по предприятию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	124641
	112905
	106305
	75966
	31807
	10032
	9552
	12258
	29645
	73195
	80279
	101502
	768087

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	3587
	3229
	3040
	2173
	910
	287
	273
	351
	847
	2093
	2296
	2903
	21989

	Покупная теплоэнергия
	Гкал
	249402
	179268
	179042
	150972
	70985
	21341
	19660
	26976
	71728
	164847
	187795
	206546
	1528563

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	370456
	288944
	282307
	224765
	101882
	31086
	28939
	38883
	100526
	235949
	265778
	305145
	2274661

	Потери
	Гкал
	30214
	27231
	28143
	20364
	12781
	10045
	9537
	13109
	20151
	21003
	22117
	26969
	241664

	
	%
	8,2
	9,4
	10,0
	9,1
	12,5
	32,3
	33,0
	33,7
	20,0
	8,9
	8,3
	8,8
	10,6

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал
	340242
	261713
	254164
	204401
	89101
	21041
	19402
	25774
	80375
	214946
	243661
	278177
	2032997







Таблица 5.8
Фактические объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2015 год АО «Вологдагортеплосеть»
	Наименование
	Ед. изм.
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого на год

	Температура наружного воздуха
	 
	-8,7
	-4,31
	-0,91
	3,4
	10,3
	15
	15
	15
	8
	2,4
	-2,1
	-2,2
	 -1,0

	Собственные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	115858,4
	94863,1
	85730,7
	77268,8
	29702,7
	11184,1
	12487,1
	14607,9
	21045,1
	80753,8
	92949,8
	101216,7
	737668

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	4393
	3557,2
	2943,9
	2204,7
	1151,4
	963,6
	470,4
	715,4
	781,7
	2308
	2656
	2896,4
	25042

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	111465,4
	91305,9
	82786,8
	75064,1
	28551,3
	10220,5
	12016,7
	13892,5
	20263,4
	78445,8
	90293,8
	98320,2
	712626

	Потери
	Гкал
	3376,25
	-1755
	10683
	3055,6
	-3436,4
	2424,5
	4724,6
	4667,8
	7310,78
	13701,8
	5334,6
	12531,9
	62619

	 
	%
	3,0
	-1,9
	12,9
	4,1
	-12,0
	23,7
	39,3
	33,6
	36,1
	17,5
	5,9
	12,7
	8,8

	Реализация теплоэнергии
	Гкал
	108089,15
	93060,9
	72103,8
	72008,5
	31987,7
	7796
	7292,1
	9224,7
	12952,62
	64744
	84959,2
	85788,3
	650007

	Покупная теплоэнергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем покупной т/э всего
	Гкал
	228687,0
	179635,9
	171212,2
	151478,6
	66518,8
	23637,6
	24173,6
	28188,4
	39971,8
	149168,4
	175118,9
	186002,5
	1423794

	потери теплоэнергии
	Гкал
	18129,4
	14925,7
	15299,1
	13943,9
	10522,1
	7802,2
	8359,5
	10941,2
	13329,0
	14306,9
	15065,2
	15803,1
	158427

	 
	%
	7,9
	8,3
	8,9
	9,2
	15,8
	33,0
	34,6
	38,8
	33,3
	9,6
	8,6
	8,5
	11,1

	реализация теплоэнергии
	Гкал
	210557,6
	164710,2
	155913,0
	137534,8
	55996,8
	15835,4
	15814,2
	17247,2
	26642,8
	134861,4
	160053,7
	170199,4
	1265367

	в том числе по источникам
	 
	213491,3
	184313,6
	140744,2
	142989,1
	70706,5
	17965,7
	15496,3
	18746,6
	27214,1
	117187,5
	159104,7
	157430,0
	1265390

	ПАО «ТГК-2»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	115161,8
	91862,5
	87506,5
	77409,2
	32247,0
	12731,3
	10965,0
	13322,7
	19994,7
	78462,5
	92106,0
	99840,4
	731610

	потери
	Гкал
	8916,8
	7362,6
	7603,1
	6874,5
	4551,6
	4363,9
	3717,7
	5653,9
	6753,2
	7149,8
	7570,1
	7998,4
	78516

	 
	%
	7,7
	8,0
	8,7
	8,9
	14,1
	34,3
	33,9
	42,4
	33,8
	9,1
	8,2
	8,0
	10,7

	реализация
	Гкал
	106245,0
	84499,9
	79903,4
	70534,6
	27695,5
	8367,4
	7247,4
	7668,8
	13241,5
	71312,8
	84535,9
	91842,0
	653094

	ООО «Западная котельная»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	61250,8
	48145,7
	46393,9
	41366,5
	19613,7
	5005,2
	9635,8
	9964,1
	12145,3
	39756,7
	48059,5
	50842,0
	392179

	потери
	Гкал
	5013,5
	4149,7
	4208,2
	3875,2
	3438,7
	1516,0
	3103,0
	3093,8
	3876,1
	4021,3
	4201,9
	4429,1
	44927

	 
	%
	8,2
	8,6
	9,1
	9,4
	17,5
	30,3
	32,2
	31,0
	31,9
	10,1
	8,7
	8,7
	11,5

	реализация
	Гкал
	56237,3
	43996,0
	42185,7
	37491,3
	16175,0
	3489,2
	6532,8
	6870,3
	8269,2
	35735,5
	43857,6
	46412,9
	347253

	АО «ВОМЗ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	покупка
	Гкал
	28883,0
	20495,0
	19375,3
	16698,9
	7805,5
	3834,3
	1832,9
	2921,5
	4562,7
	18291,0
	20627,9
	20047,2
	165375

	потери
	Гкал
	2010,4
	1597,8
	1619,3
	1465,3
	1290,9
	1120,7
	620,8
	1118,3
	1389,5
	1640,5
	1755,2
	1839,8
	17469

	 
	%
	7,0
	7,8
	8,4
	8,8
	16,5
	29,2
	33,9
	38,3
	30,5
	9,0
	8,5
	9,2
	10,6

	реализация
	Гкал
	26872,6
	18897,2
	17756,0
	15233,6
	6514,5
	2713,7
	1212,1
	1803,2
	3173,2
	16650,5
	18872,6
	18207,4
	147906

	ОАО «Совхоз «Заречье»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	860,6
	820,3
	689,4
	687,0
	332,7
	71,5
	108,4
	112,6
	130,3
	531,9
	650,0
	715,2
	5710

	потери
	Гкал
	83,4
	75,2
	78,3
	70,7
	58,1
	24,9
	51,4
	51,4
	55,5
	69,8
	71,6
	76,2
	766

	 
	%
	9,7
	9,2
	11,4
	10,3
	17,4
	34,8
	47,4
	45,6
	42,6
	13,1
	11,0
	10,7
	13,4

	реализация
	Гкал
	777,2
	745,1
	611,1
	616,4
	274,7
	46,6
	57,1
	61,3
	74,7
	462,1
	578,4
	639,0
	4944

	СП «Вологодский завод ЖБК и СД»  ОАО «РЖДстрой»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	покупка
	Гкал
	136,6
	109,3
	104,2
	78,8
	16,0
	 
	 
	 
	2,9
	84,4
	102,3
	107,9
	742

	потери
	Гкал
	15,4
	12,4
	12,6
	11,1
	3,2
	 
	 
	 
	2,0
	11,9
	12,5
	13,1
	94

	 
	%
	11,3
	11,4
	12,1
	14,1
	19,8
	 
	 
	 
	71,2
	14,1
	12,2
	12,1
	12,7

	реализация
	Гкал
	121,2
	96,8
	91,6
	67,7
	12,9
	 
	 
	 
	0,8
	72,5
	89,8
	94,9
	648

	УПТК ОАО «Вологдаавтодор»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	покупка
	Гкал
	87,4
	70,3
	67,0
	50,9
	10,3
	 
	 
	 
	4,1
	54,3
	65,8
	68,9
	479

	потери
	Гкал
	11,2
	9,2
	9,4
	8,4
	2,5
	 
	 
	 
	1,4
	9,3
	9,5
	9,9
	71

	 
	%
	12,8
	13,1
	14,1
	16,5
	24,6
	 
	 
	 
	33,9
	17,1
	14,5
	14,4
	14,8

	реализация
	Гкал
	76,2
	61,1
	57,6
	42,5
	7,8
	 
	 
	 
	2,7
	45,0
	56,3
	59,0
	408

	СХПК Комбинат «Тепличный»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	покупка
	Гкал
	3065,0
	2483,9
	2367,1
	2073,4
	864,8
	146,5
	276,1
	281,0
	523,9
	2186,9
	2401,8
	2552,3
	19223

	потери
	Гкал
	234,4
	193,3
	202,1
	187,9
	157,6
	66,2
	138,0
	137,3
	174,7
	197,1
	198,7
	207,5
	2095

	 
	%
	7,6
	7,8
	8,5
	9,1
	18,2
	45,2
	50,0
	48,9
	33,3
	9,0
	8,3
	8,1
	11

	реализация
	Гкал
	2830,6
	2290,6
	2165,0
	1885,5
	707,2
	80,3
	138,2
	143,7
	349,2
	1989,8
	2203,1
	2344,7
	17128

	ОАО «ВРЗ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	покупка
	Гкал
	28,0
	21,6
	15,1
	6,3
	1,4
	 
	 
	 
	 
	4,4
	8,4
	8,8
	94

	потери
	Гкал
	0,3
	0,3
	0,3
	0,2
	0,1
	 
	 
	 
	 
	0,2
	0,3
	0,3
	2

	 
	%
	1,1
	1,2
	1,7
	3,3
	5,9
	 
	 
	 
	 
	5,2
	3,0
	3,0
	2,0

	реализация
	Гкал
	27,7
	21,3
	14,8
	6,1
	1,3
	 
	 
	 
	 
	4,2
	8,1
	8,5
	92

	ООО «Аспект-В»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	покупка
	Гкал
	554,1
	460,3
	412,7
	320,2
	62,7
	 
	 
	 
	23,1
	330,6
	413,1
	472,1
	3049

	потери
	Гкал
	106,9
	90,7
	89,8
	78,3
	24,3
	 
	 
	 
	9,5
	78,0
	85,6
	92,3
	655

	 
	%
	19,3
	19,7
	21,8
	24,5
	38,7
	 
	 
	 
	41,0
	23,6
	20,7
	19,6
	21,5

	реализация
	Гкал
	447,3
	369,6
	322,9
	241,9
	38,4
	 
	 
	 
	13,7
	252,6
	327,6
	379,8
	2394

	АО «Агростройконструкция»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	(в т.ч. Лесохимзавод)                       покупка
	Гкал
	12674,6
	10144,2
	9717,5
	8736,3
	4127,6
	1605,0
	1089,1
	1447,2
	2225,8
	8223,8
	9291,3
	9726,3
	79009

	потери
	Гкал
	1010,4
	834,1
	857,6
	791,9
	711,7
	551,0
	564,2
	675,1
	806,4
	828,4
	855,4
	897,9
	9384

	 
	%
	8,0
	8,2
	8,8
	9,1
	17,2
	34,3
	51,8
	46,6
	36,2
	10,1
	9,2
	9,2
	11,9

	реализация
	Гкал
	11664,2
	9310,1
	8860,0
	7944,4
	3415,9
	1054,0
	524,9
	772,1
	1419,4
	7395,5
	8435,9
	8828,5
	69625

	ПО «Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	покупка
	Гкал
	63,7
	51,7
	54,0
	39,7
	15,0
	6,9
	7,8
	5,0
	11,8
	80,9
	108,0
	117,4
	562

	потери
	Гкал
	1,4
	1,2
	1,1
	1,3
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,8
	10,9
	13,9
	40

	 
	%
	2,2
	2,3
	2,1
	3,3
	2,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,1
	10,1
	11,8
	7,1

	реализация
	Гкал
	62,4
	50,5
	52,9
	38,4
	14,6
	6,9
	7,8
	5,0
	11,8
	71,2
	97,1
	103,5
	522

	ГП ВО Областные электротеплосети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	покупка
	Гкал
	8,0
	6,2
	6,0
	4,5
	1,0
	 
	 
	 
	0,4
	5,0
	6,2
	6,3
	44

	потери
	Гкал
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,2
	 
	 
	 
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	3

	 
	%
	5,3
	5,6
	6,2
	7,7
	15,5
	 
	 
	 
	95,0
	7,2
	5,8
	6,1
	7,2

	реализация
	Гкал
	7,6
	5,9
	5,6
	4,2
	0,8
	 
	 
	 
	0,0
	4,7
	5,8
	5,9
	40

	Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной Дороги – филиал ОАО «РЖД»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	1719,4
	1656,7
	1340,1
	1233,4
	542,2
	222,1
	246,5
	122,2
	334,9
	1091,0
	1206,5
	1444,8
	11160

	потери
	Гкал
	340,9
	280,6
	289,1
	271,6
	157,8
	144,2
	155,5
	202,5
	250,2
	278,8
	280,8
	212,1
	2864

	 
	%
	19,8
	16,9
	21,6
	22,0
	29,1
	64,9
	63,1
	165,7
	74,7
	25,6
	23,3
	14,7
	25,7

	реализация
	Гкал
	1378,4
	1376,1
	1051,0
	961,8
	384,4
	77,9
	91,0
	-80,3
	84,7
	812,1
	925,7
	1232,7
	8296

	ООО «Теплосила»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	3993,3
	3148,9
	3007,4
	2626,0
	827,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13603

	потери
	Гкал
	340,9
	280,6
	289,1
	271,6
	96,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1279

	 
	%
	8,5
	8,9
	9,6
	10,3
	11,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,4

	реализация
	Гкал
	3652,4
	2868,3
	2718,3
	2354,5
	730,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12324

	АО «СКДМ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	138,9
	109,4
	104,2
	98,9
	26,4
	4,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483

	потери
	Гкал
	29,5
	25,9
	27,7
	26,3
	17,6
	6,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134

	 
	%
	21,2
	23,7
	26,6
	26,6
	66,4
	141,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,7

	реализация
	Гкал
	109,4
	83,5
	76,5
	72,6
	8,9
	-1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349

	ОАО «Стройиндустрия»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	61,8
	50,1
	52,0
	48,5
	25,0
	10,0
	12,0
	12,0
	12,0
	65,0
	72,0
	53,0
	473

	потери
	Гкал
	13,4
	11,7
	11,3
	9,1
	10,7
	8,7
	9,0
	9,0
	10,1
	11,7
	12,1
	12,3
	129

	 
	%
	21,7
	23,3
	21,7
	18,8
	42,8
	86,7
	74,6
	74,6
	84,1
	18,0
	16,8
	23,2
	27,2

	реализация
	Гкал
	48,4
	38,4
	40,7
	39,4
	14,3
	1,3
	3,1
	3,1
	1,9
	53,3
	59,9
	40,7
	 

	Итого по предприятию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	115858
	94863
	85731
	77269
	29703
	11184
	12487
	14608
	21045
	80754
	92950
	101217
	737668

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	4393
	3557
	2944
	2205
	1151
	964
	470
	715
	782
	2308
	2656
	2896
	25042

	Покупная теплоэнергия
	Гкал
	228687
	179636
	171212
	151479
	66519
	23638
	24174
	28188
	39972
	149168
	175119
	186003
	1423794

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	340152
	270942
	253999
	226543
	95070
	33858
	36190
	42081
	60235
	227614
	265413
	284323
	2136420

	Потери
	Гкал
	21506
	13171
	25982
	16999
	7086
	10227
	13084
	15609
	20640
	28009
	20400
	28335
	221047

	 
	%
	6,3
	4,9
	10,2
	7,5
	7,5
	30,2
	36,2
	37,1
	34,3
	12,3
	7,7
	10,0
	10,3

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал
	318647
	257771
	228017
	209543
	87984
	23631
	23106
	26472
	39595
	199605
	245013
	255988
	1915374









Таблица 5.9.
Фактический объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2016 год АО «Вологдагортеплосеть» 
	Наименование
	Ед.изм.
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого на год

	Температура наружного воздуха                  факт
	 
	-14,72
	-2,86
	-3,63
	5,61
	11,87
	 
	 
	 
	8,15
	2,55
	-5,8
	-6,8
	-2,5

	Собственные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	140868,3
	91313,1
	94957,5
	69848,2
	17903,3
	12964,3
	11791,9
	13474
	42685,07
	81128,88
	104277,66
	111903,2
	793115

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	3058,8
	2105,4
	2217,0
	1591,49
	794,78
	705,74
	330,14
	751,58
	731,32
	1855,46
	2340,19
	2430,2
	18912

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	137809,6
	89207,7
	92740,5
	68256,71
	17108,52
	12258,56
	11461,76
	12722,42
	41953,75
	79273,42
	101937,47
	109473,1
	774203

	Потери
	Гкал
	5967,3
	-2778,9
	7346,0
	-1470,3
	-3946,9
	4615,9
	3208,2
	3711
	10507,25
	10519,15
	5356,15
	5124,2
	48159

	 
	%
	4,3
	-3,1
	7,9
	-2,2
	-23,1
	37,7
	28,0
	29,2
	25,0
	13,3
	5,3
	4,7
	6,2

	Реализация пара на собственные нужды 
	Гкал
	144,7
	257,9
	355,4
	334,7
	325,7
	265,6
	143,4
	221,4
	49,7
	267,8
	475,6
	503,4
	3345

	Реализация теплоэнергии потребителям
	Гкал
	131697,6
	91728,7
	85039,1
	69392,3
	20729,7
	7377,1
	8110,2
	8790,0
	31396,8
	68486,4
	96105,8
	103845,5
	722699

	Покупная теплоэнергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объем покупной т/э всего
	Гкал
	265965,8
	171351,6
	173568,6
	135336,3
	38703,4
	14543,8
	22823,3
	27372,8
	80566,3
	150162,6
	201305,1
	210631,7
	1492331

	потери теплоэнергии
	Гкал
	21884,0
	1176,5
	15808,3
	3525,0
	-5840,8
	5474,2
	7206,3
	7812,0
	21777,6
	22726,2
	23464,3
	8795,4
	133809

	 
	%
	8,2
	0,7
	9,1
	2,6
	-15,1
	37,6
	31,6
	28,5
	27,0
	15,1
	11,7
	4,2
	9,0

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал
	244371,6
	170342,7
	157944,7
	131919,4
	44573,0
	9077,1
	15635,2
	19589,9
	58850,7
	127572,4
	178089,6
	202118,1
	1360084

	Реализация на собственные нужды
	Гкал
	289,9
	167,6
	184,5
	108,2
	28,8
	7,5
	18,2
	29,2
	62,0
	136,0
	248,8
	281,7
	1562

	Реализация теплоэнергии потребителям
	Гкал
	244081,8
	170175,1
	157760,3
	131811,3
	44544,2
	9069,6
	15617,1
	19560,7
	58788,7
	127436,4
	177840,8
	201836,3
	1358522

	в том числе по источникам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПАО «ТГК-2»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	139409,9
	89785,1
	88672,2
	66848,2
	17549,6
	4124,4
	10770,9
	13753,6
	42154,1
	75977,8
	104431,6
	110661,5
	764139

	потери
	Гкал
	10424,4
	1740,4
	8371,2
	1607,9
	-4350,3
	2562,0
	3532,6
	3926,5
	11244,5
	11125,1
	12028,1
	6726,8
	68939

	 
	%
	7,5
	1,9
	9,4
	2,4
	-24,8
	62,1
	32,8
	28,5
	26,7
	14,6
	11,5
	6,1
	9,0

	реализация
	Гкал
	128985,5
	88044,7
	80301,0
	65240,3
	21899,9
	1562,4
	7238,3
	9827,1
	30909,6
	64852,7
	92403,6
	103934,8
	695200

	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	71121,1
	46590,3
	49923,8
	39255,7
	12598,2
	4444,8
	8724,2
	8396,1
	23239,4
	42691,3
	56179,2
	58547,8
	421712

	потери
	Гкал
	5351,0
	-556,5
	5232,8
	94,0
	-1440,4
	749,6
	2387,3
	2170,4
	6631,7
	6784,8
	7014,9
	2159,7
	36579

	 
	%
	7,5
	-1,2
	10,5
	0,2
	-11,4
	16,9
	27,4
	25,8
	28,5
	15,9
	12,5
	3,7
	8,7

	реализация
	Гкал
	65770,1
	47146,8
	44691,1
	39161,7
	14038,6
	3695,2
	6336,9
	6225,7
	16607,7
	35906,5
	49164,3
	56388,1
	385133

	АО «ВОМЗ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	33257,3
	20050,1
	19507,0
	17167,3
	4889,0
	3991,7
	1719,8
	3487,2
	8197,0
	18090,3
	23823,8
	23056,0
	177236,4

	потери
	Гкал
	4444,9
	-89,9
	740,9
	1711,9
	-20,0
	1107,2
	781,6
	1348,9
	2411,4
	3382,3
	3041,5
	-901,9
	17958,8

	 
	%
	13,4
	-0,4
	3,8
	10,0
	-0,4
	27,7
	45,4
	38,7
	29,4
	18,7
	12,8
	-3,9
	10,1

	реализация
	Гкал
	28812,4
	20140,0
	18766,0
	15455,4
	4909,0
	2884,5
	938,2
	2138,3
	5785,6
	14708,0
	20782,3
	23957,9
	159277,6

	ОАО «Совхоз «Заречье»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	905,2
	724,9
	713,8
	636,4
	224,3
	92,1
	135,6
	140,3
	317,5
	580,7
	703,7
	860,3
	6035

	потери
	Гкал
	55,2
	35,5
	42,8
	45,5
	26,5
	31,3
	28,4
	41,0
	34,6
	48,2
	48,6
	52,5
	490

	 
	%
	6,1
	4,9
	6,0
	7,2
	11,8
	34,0
	20,9
	29,2
	10,9
	8,3
	6,9
	6,1
	8,1

	реализация
	Гкал
	850,0
	689,4
	671,0
	590,9
	197,8
	60,8
	107,3
	99,4
	282,9
	532,5
	655,2
	807,8
	5545

	ООО «Завод железобетонных конструкций ВСЗ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	167,3
	100,2
	110,6
	68,4
	4,4
	 
	 
	 
	34,6
	85,9
	120,4
	130,2
	822

	потери
	Гкал
	17,7
	9,8
	11,4
	8,4
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7,8
	10,7
	12,8
	14,7
	94

	 
	%
	10,6
	9,8
	10,3
	12,3
	22,4
	 
	 
	 
	22,5
	12,4
	10,6
	11,3
	11,5

	реализация
	Гкал
	149,6
	90,3
	99,2
	60,0
	3,4
	 
	 
	 
	26,8
	75,2
	107,6
	115,5
	728

	УПТК ОАО «Вологдаавтодор»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	107,3
	64,4
	71,3
	44,5
	2,9
	 
	 
	 
	21,7
	55,9
	80,2
	84,2
	532

	потери
	Гкал
	12,6
	7,2
	8,4
	6,5
	0,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3,8
	8,2
	12,0
	11,0
	70

	 
	%
	11,7
	11,2
	11,8
	14,6
	26,4
	 
	 
	 
	17,3
	14,7
	15,0
	13,1
	13,2

	реализация
	Гкал
	94,8
	57,2
	62,9
	38,0
	2,2
	 
	 
	 
	17,9
	47,6
	68,2
	73,2
	462

	СХПК Комбинат «Тепличный»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	3619,1
	2384,7
	2513,4
	2002,9
	477,8
	177,4
	226,0
	237,4
	1174,1
	2143,7
	2661,7
	2859,8
	20478

	потери
	Гкал
	-52,9
	-254,7
	-47,4
	-141,6
	-135,6
	31,3
	57,5
	62,0
	218,0
	86,8
	2,3
	-73,0
	-247

	 
	%
	-1,5
	-10,7
	-1,9
	-7,1
	-28,4
	17,7
	25,4
	26,1
	18,6
	4,0
	0,1
	-2,6
	-1,2

	реализация
	Гкал
	3672,0
	2639,4
	2560,8
	2144,5
	613,4
	146,1
	168,5
	175,4
	956,1
	2056,9
	2659,4
	2932,9
	20725

	ОАО «ВРЗ»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	13,5
	8,2
	9,0
	5,4
	0,3
	 
	 
	 
	1,4
	6,8
	9,7
	10,4
	65

	потери
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	реализация
	Гкал
	13,5
	8,2
	9,0
	5,4
	0,3
	 
	 
	 
	1,4
	6,8
	9,7
	10,4
	65

	ООО «Аспект-В»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	578,4
	371,3
	419,2
	266,3
	27,1
	 
	 
	 
	105,6
	322,5
	454,0
	558,6
	3103

	потери
	Гкал
	97,8
	56,1
	70,0
	49,8
	8,9
	0,0
	0,0
	0,0
	19,3
	66,4
	79,9
	95,5
	544

	 
	%
	16,9
	15,1
	16,7
	18,7
	33,0
	 
	 
	 
	18,3
	20,6
	17,6
	17,1
	17,5

	реализация
	Гкал
	480,6
	315,3
	349,2
	216,5
	18,2
	 
	 
	 
	86,2
	256,1
	374,1
	463,1
	2559

	АО «Агростройконструкция»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 покупка
	Гкал
	14527,3
	9498,5
	9879,0
	7659,2
	2489,2
	1056,4
	1033,0
	1202,1
	4625,1
	8480,9
	10744,3
	11568,8
	82764

	потери
	Гкал
	1222,2
	32,3
	1167,7
	-51,1
	-30,0
	558,0
	386,5
	223,5
	1068,4
	949,9
	972,8
	490,6
	6991

	 
	%
	8,4
	0,3
	11,8
	-0,7
	-1,2
	52,8
	37,4
	18,6
	23,1
	11,2
	9,1
	4,2
	8,4

	реализация
	Гкал
	13305,1
	9466,2
	8711,3
	7710,3
	2519,2
	498,4
	646,6
	978,6
	3556,7
	7531,1
	9771,4
	11078,2
	75773

	ПО «Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	176,4
	108,7
	120,2
	78,4
	16,1
	7,2
	7,4
	8,4
	39,6
	104,0
	123,0
	132,3
	922

	потери
	Гкал
	42,2
	22,9
	3,3
	4,2
	1,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-2,9
	13,8
	-3,3
	-2,3
	79,2

	 
	%
	23,9
	21,1
	2,8
	5,4
	7,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-7,3
	13,3
	-2,7
	-1,7
	8,6

	реализация
	Гкал
	134,3
	85,8
	116,8
	74,2
	14,9
	7,2
	7,4
	8,4
	42,5
	90,2
	126,3
	134,6
	842

	ГП ВО Областные электротеплосети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	9,3
	5,6
	6,1
	3,7
	0,2
	 
	 
	 
	0,8
	4,7
	6,7
	7,2
	44

	потери
	Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	 
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	реализация
	Гкал
	9,3
	5,6
	6,1
	3,7
	0,2
	 
	 
	 
	0,8
	4,7
	6,7
	7,2
	44

	Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной Дороги – филиал ОАО «РЖД»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	1981,8
	1424,3
	1367,1
	1092,5
	349,4
	612,9
	171,5
	106,1
	545,6
	1390,3
	1583,5
	1739,1
	12364

	потери
	Гкал
	227,9
	135,3
	161,3
	155,1
	81,8
	422,9
	13,0
	15,9
	107,0
	228,0
	213,8
	205,2
	1967

	 
	%
	11,5
	9,5
	11,8
	14,2
	23,4
	69,0
	7,6
	14,9
	19,6
	16,4
	13,5
	11,8
	15,9

	реализация
	Гкал
	1753,9
	1289,0
	1205,8
	937,3
	267,7
	190,0
	158,5
	90,2
	438,6
	1162,3
	1369,7
	1533,9
	10397

	ОАО «Стройиндустрия»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	73,0
	51,0
	51,0
	32,0
	15,0
	5,0
	10,0
	10,0
	19,0
	34,0
	94,0
	127,0
	521

	потери
	Гкал
	38,5
	28,6
	26,6
	15,0
	10,8
	2,2
	6,5
	7,8
	9,9
	17,4
	16,7
	25,2
	205

	 
	%
	52,8
	56,0
	52,2
	46,9
	72,2
	44,6
	64,7
	78,4
	51,8
	51,2
	17,7
	19,8
	39,4

	реализация
	Гкал
	34,5
	22,4
	24,4
	17,0
	4,2
	2,8
	3,5
	2,2
	9,2
	16,6
	77,3
	101,8
	316

	АО «ПАТП-2»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	покупка
	Гкал
	18,8
	184,4
	205,0
	175,3
	60,0
	31,9
	24,9
	31,6
	90,9
	194,0
	289,4
	288,5
	1595

	потери
	Гкал
	2,6
	9,4
	19,3
	19,4
	4,6
	9,6
	13,1
	16,1
	24,3
	4,6
	24,4
	-8,6
	139

	 
	%
	13,8
	5,1
	9,4
	11,0
	7,7
	30,1
	52,4
	50,9
	26,8
	2,4
	8,4
	-3,0
	8,7

	реализация
	Гкал
	16,2
	175,0
	185,8
	155,9
	55,4
	22,3
	11,9
	15,5
	66,6
	189,4
	265,0
	297,1
	1456

	Итого по предприятию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	140868
	91313
	94957
	69848
	17903
	12964
	11792
	13474
	42685
	81129
	104278
	111903
	793115

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	3059
	2105
	2217
	1591
	795
	706
	330
	752
	731
	1855
	2340
	2430
	18912

	Покупная теплоэнергия
	Гкал
	265966
	171352
	173569
	135336
	38703
	14544
	22823
	27373
	80566
	150163
	201305
	210632
	1492331

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	403775
	260559
	266309
	203593
	55812
	26802
	34285
	40095
	122520
	229436
	303243
	320105
	2266535

	Потери
	Гкал
	27851
	-1602
	23154
	2055
	-9788
	10090
	10414
	11523
	32285
	33245
	28820
	13920
	181968

	 
	%
	6,9
	-0,6
	8,7
	1,0
	-17,5
	37,6
	30,4
	28,7
	26,4
	14,5
	9,5
	4,3
	8,0

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал
	375924
	262162
	243155
	201538
	65600
	16712
	23871
	28572
	90235
	196191
	274422
	306185
	2084567

	Реализация теплоэнергии потребителям
	Гкал
	375779
	261904
	242799
	201204
	65274
	16447
	23727
	28351
	90186
	195923
	273947
	305682
	2081221




Таблица 5.10
Фактический объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2017 год АО «Вологдагортеплосеть»    
	Наименование
	Ед. изм.
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого на год

	Температура наружного воздуха              
	0С
	-11,1
	-8,4
	-0,5
	1,75
	5,64
	
	
	
	8,02
	3,48
	-1,62
	-2,38
	-1,36

	Собственные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	124 291,4
	105 622,3
	91 150,1
	80 805,4
	50 253,3
	15 792,9
	13 733,1
	15 254,3
	36 490,3
	80 221,5
	93 651,9
	100 375,9
	807 642,4

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	2 829,5
	2 374,9
	1 545,7
	1 483,4
	867,0
	264,1
	295,7
	525,9
	651,5
	1 404,8
	1 560,4
	1 599,3
	15 402,1

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	121 461,9
	103 247,4
	89 604,5
	79 322,0
	49 386,3
	15 528,9
	13 437,4
	14 728,4
	35 838,9
	78 816,7
	92 091,5
	98 776,5
	792 240,3

	Потери
	Гкал
	7 760,6
	5 112,1
	9 776,5
	219,7
	4 177,3
	2 526,8
	3 396,4
	4 288,3
	1 112,9
	3 774,8
	2 856,7
	9 859,8
	36 283,1

	 
	%
	6,4
	5,0
	10,9
	0,3
	8,5
	16,3
	25,3
	29,1
	3,1
	4,8
	3,1
	10,0
	4,6

	Реализация пара на собственные нужды 
	Гкал
	732,6
	586,6
	972,9
	839,6
	560,0
	2 368,2
	937,5
	1 470,4
	577,4
	1 874,2
	2 784,2
	2 684,8
	16 388,24

	Реализация теплоэнергии котельными потребителям
	Гкал
	112 968,7
	107 772,9
	78 855,1
	78 262,7
	53 003,6
	10 633,8
	9 103,6
	8 969,8
	34 148,5
	73 167,7
	86 450,6
	86 231,9
	739 569,0

	Покупная теплоэнергия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем покупной т/э всего
	Гкал
	238 591,5
	200 320,2
	170 469,1
	151 170,7
	100 157,6
	24 626,1
	26 880,0
	29 320,2
	67 478,6
	151 175,3
	175 790,4
	187 052,7
	1 523 032,3

	потери теплоэнергии
	Гкал
	24 355,9
	-        1 329,0
	25 887,4
	2 657,7
	-        2 876,4
	7 095,7
	7 196,7
	6 583,1
	13 591,3
	21 944,7
	16 808,0
	15 179,1
	137 094,2

	 
	%
	10,2
	-               0,7
	15,2
	1,8
	-               2,9
	28,8
	26,8
	22,5
	20,1
	14,5
	9,6
	8,1
	9,0

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал
	214 235,6
	201 649,2
	144 581,7
	148 513,0
	103 034,0
	17 530,5
	19 683,2
	22 737,1
	53 887,2
	129 230,6
	158 982,4
	171 873,6
	1 385 938,1

	Реализация на собственные нужды
	Гкал
	330,48
	262,65
	203,3
	167,5
	101,1
	24,9
	11,2
	26,9
	61,5
	156,7
	202,0
	219,0
	1 767,318

	Реализация теплоэнергии потребителям
	Гкал
	213 905,1
	201 386,6
	144 378,4
	148 345,4
	102 932,9
	17 505,6
	19 672,0
	22 710,2
	53 825,8
	129 073,8
	158 780,4
	171 654,6
	1 384 170,8

	в том числе по источникам

	ПАО «ТГК-2»

	покупка
	Гкал
	122 128,2
	103 011,7
	87 758,9
	76 497,5
	50 842,1
	13 883,7
	10 595,9
	14 439,5
	33 594,6
	77 549,9
	90 498,7
	96 840,0
	777 640,7

	в т.ч. на собственные нужды
	Гкал
	293,06
	231,42
	179,59
	146,85
	88,18
	22,51
	7,50
	23,26
	53,19
	137,17
	177,96
	193,41
	1 554,08

	потери
	Гкал
	12 320,6
	-           174,5
	12 812,7
	1 319,9
	-           957,8
	4 401,9
	2 167,4
	3 184,2
	4 769,7
	11 003,5
	8 254,9
	10 490,8
	69 593,3

	 
	%
	10,1
	-               0,2
	14,6
	1,7
	-               1,9
	31,7
	20,5
	22,1
	14,2
	14,2
	9,1
	10,8
	8,9

	реализация
	Гкал
	109 514,6
	102 954,7
	74 766,6
	75 030,8
	51 711,7
	9 459,3
	8 421,0
	11 232,0
	28 771,8
	66 409,2
	82 065,9
	86 155,8
	706 493,3

	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»

	покупка
	Гкал
	65 487,2
	55 617,1
	47 793,3
	42 614,3
	29 260,8
	5 682,5
	10 549,6
	9 309,3
	19 793,7
	41 918,6
	48 961,6
	51 474,8
	428 462,8

	в т.ч. на собственные нужды
	Гкал
	37,4
	31,2
	23,7
	20,7
	12,9
	2,4
	3,7
	3,7
	8,3
	19,6
	24,0
	25,6
	213,24

	потери
	Гкал
	5 752,4
	-           907,9
	8 880,3
	474,9
	-           817,7
	1 264,7
	3 168,3
	2 092,5
	5 855,7
	5 223,2
	5 386,4
	3 546,4
	39 919,2

	 
	%
	8,8
	-               1,6
	18,6
	1,1
	-               2,8
	22,3
	30,0
	22,5
	29,6
	12,5
	11,0
	6,9
	9,3

	реализация
	Гкал
	59 697,4
	56 493,8
	38 889,2
	42 118,8
	30 065,6
	4 415,4
	7 377,6
	7 213,1
	13 929,7
	36 675,8
	43 551,2
	47 902,8
	388 330,3

	АО «ВОМЗ»

	покупка
	Гкал
	30 557,7
	24 017,9
	19 559,3
	18 014,4
	10 288,7
	2 620,0
	3 719,8
	3 302,8
	7 873,2
	18 359,3
	21 157,9
	22 766,0
	182 236,9

	потери
	Гкал
	4 915,5
	165,0
	2 301,6
	568,6
	-        1 221,1
	942,5
	1 027,2
	661,2
	1 641,1
	2 756,0
	1 799,0
	2 333,0
	17 889,5

	 
	%
	16,1
	0,7
	11,8
	3,2
	-             11,9
	36,0
	27,6
	20,0
	20,8
	15,0
	8,5
	10,2
	9,8

	реализация
	Гкал
	25 642,2
	23 852,9
	17 257,7
	17 445,8
	11 509,9
	1 677,4
	2 692,6
	2 641,6
	6 232,1
	15 603,3
	19 358,9
	20 433,0
	164 347,3

	ОАО Совхоз «Заречье»

	покупка
	Гкал
	957,8
	913,2
	693,8
	666,7
	498,9
	126,8
	116,0
	93,8
	290,1
	560,6
	708,8
	709,4
	6 335,9

	потери
	Гкал
	56,5
	46,6
	41,6
	42,7
	62,9
	40,1
	45,3
	-
	-             43,8
	29,0
	62,9
	56,1
	439,9

	 
	%
	5,9
	5,1
	6,0
	6,4
	12,6
	31,6
	39,1
	-
	-             15,1
	5,2
	8,9
	7,9
	6,9

	реализация
	Гкал
	901,3
	866,7
	652,1
	624,0
	436,0
	86,7
	70,6
	93,8
	333,9
	531,6
	646,0
	653,2
	5 896,0

	ОАО «РЖДстрой»

	покупка
	Гкал
	148,8
	123,6
	99,4
	88,4
	51,3
	
	
	
	
	
	
	
	511,4

	потери
	Гкал
	14,6
	13,1
	10,9
	12,3
	9,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,3

	 
	%
	9,8
	10,6
	11,0
	13,9
	18,3
	
	
	
	
	
	
	
	11,8

	реализация
	Гкал
	134,2
	110,5
	88,5
	76,1
	41,9
	
	
	
	
	
	
	
	451,1

	УПТК ПАО «Вологдаавтодор»

	покупка
	Гкал
	88,9
	73,3
	58,9
	51,2
	28,7
	
	
	
	16,6
	47,8
	60,2
	64,2
	489,8

	потери
	Гкал
	3,9
	3,4
	2,8
	3,0
	2,1
	-
	-
	-
	-             52,7
	-              21,5
	-               9,1
	-               5,1
	73,0

	 
	%
	4,4
	4,6
	4,8
	5,9
	7,4
	
	
	
	-           318,2
	-              44,9
	-             15,1
	-               7,9
	14,9

	реализация
	Гкал
	85,0
	70,0
	56,0
	48,2
	26,6
	
	
	
	69,3
	69,3
	69,3
	69,3
	562,8

	СХПК Комбинат «Тепличный»

	покупка
	Гкал
	3 289,2
	2 763,8
	2 484,0
	2 278,8
	1 562,5
	193,3
	277,1
	250,6
	911,7
	2 222,8
	2 405,1
	2 544,0
	21 182,9

	потери
	Гкал
	64,8
	-           288,1
	191,8
	-           157,6
	-           249,1
	44,3
	66,1
	62,8
	270,9
	170,5
	11,5
	106,2
	294,0

	 
	%
	2,0
	-             10,4
	7,7
	-               6,9
	-             15,9
	22,9
	23,9
	25,0
	29,7
	7,7
	0,5
	4,2
	1,4

	реализация
	Гкал
	3 224,4
	3 051,9
	2 292,2
	2 436,4
	1 811,6
	149,0
	211,0
	187,9
	640,8
	2 052,3
	2 393,6
	2 437,8
	20 888,9

	ОАО «ВРЗ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	12,1
	10,0
	8,0
	6,9
	3,8
	
	
	
	2,0
	6,4
	8,2
	8,7
	66,0

	потери
	Гкал
	-
	-
	-              0,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-               4,0
	0,5
	2,2
	2,7
	1,4

	 
	%
	-
	-
	-              0,1
	0,0
	-
	
	
	
	-           203,6
	7,4
	27,0
	31,6
	2,2

	реализация
	Гкал
	12,1
	10,0
	8,0
	6,9
	3,8
	
	
	
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	64,6

	ООО «Аспект-В»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	430,7
	389,5
	328,8
	297,2
	168,3
	
	
	
	83,0
	264,7
	356,2
	353,9
	2 672,2

	потери
	Гкал
	18,5
	17,1
	16,5
	17,0
	12,1
	-
	-
	-
	-           138,7
	-              20,4
	28,9
	42,0
	6,9

	 
	%
	4,3
	4,4
	5,0
	5,7
	7,2
	
	
	
	-           167,0
	-                7,7
	8,1
	11,9
	0,3

	реализация
	Гкал
	412,1
	372,4
	312,4
	280,3
	156,2
	
	
	
	221,7
	285,0
	327,2
	311,9
	2 679,1

	АО «Агростройконструкция»

	 покупка
	Гкал
	12 972,1
	11 033,5
	9 784,6
	8 832,3
	6 070,5
	1 541,4
	1 014,5
	1 397,9
	3 907,8
	8 640,5
	9 828,1
	10 353,1
	85 376,2

	потери
	Гкал
	1 004,3
	-           410,9
	1 414,7
	200,1
	-             37,4
	73,9
	335,7
	271,8
	1 263,2
	2 689,9
	1 079,0
	-        1 652,0
	6 232,2

	 
	%
	7,7
	-               3,7
	14,5
	2,3
	-               0,6
	4,8
	33,1
	19,4
	32,3
	31,1
	11,0
	-             16,0
	7,3

	реализация
	Гкал
	11 967,8
	11 444,4
	8 369,9
	8 632,2
	6 107,8
	1 467,5
	678,9
	1 126,1
	2 644,6
	5 950,6
	8 749,0
	12 005,1
	79 144,0

	ОАО «Стройиндустрия» (ПАО МРК СЗ «Вологдаэнерго»)

	   покупка
	Гкал
	64,9
	54,5
	47,3
	40,3
	24,7
	11,0
	4,9
	8,6
	18,2
	38,5
	44,7
	50,3
	407,8

	потери
	Гкал
	-
	-
	-              0,0
	0,0
	-               0,0
	0,0
	-
	-
	-             30,8
	-                9,1
	-               1,2
	0,8
	40,2

	 
	%
	-
	-
	-              0,0
	0,0
	-               0,0
	0,0
	-
	-
	-           169,4
	-              23,5
	-               2,7
	1,6
	9,9

	реализация
	Гкал
	64,9
	54,5
	47,3
	40,3
	24,7
	11,0
	4,9
	8,6
	49,0
	47,5
	45,9
	49,5
	448,1

	ПАО МРК СЗ «Вологдаэнерго»

	(Пошехонское шоссе, 42а)           покупка
	Гкал
	86,9
	70,8
	56,1
	55,0
	31,2
	
	
	
	14,0
	54,8
	62,2
	65,4
	496,3

	потери
	Гкал
	-              1,1
	-               1,7
	-              1,9
	5,1
	3,7
	-
	-
	-
	-             29,7
	11,1
	18,5
	21,7
	25,7

	 
	%
	-              1,3
	-               2,4
	-              3,5
	9,2
	11,9
	
	
	
	-           213,0
	20,3
	29,8
	33,2
	5,2

	реализация
	Гкал
	88,0
	72,5
	58,0
	49,9
	27,5
	
	
	
	43,7
	43,7
	43,7
	43,7
	470,6

	АО «Вологдаоблэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	8,7
	7,2
	5,8
	5,1
	3,0
	
	
	
	1,7
	4,7
	5,9
	6,4
	48,7

	потери
	Гкал
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	-
	-
	-
	-               3,7
	-                0,7
	0,5
	1,0
	- 0,9

	 
	%
	5,0
	5,4
	6,3
	7,7
	14,4
	
	
	
	-           219,4
	-              14,5
	8,7
	15,2
	1,9

	реализация
	Гкал
	8,3
	6,8
	5,5
	4,7
	2,6
	
	
	
	5,4
	5,4
	5,4
	5,4
	49,6

	Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной Дороги – филиал ОАО «РЖД»

	покупка
	Гкал
	1 891,7
	1 748,1
	1 400,0
	1 425,5
	1 110,1
	498,5
	497,6
	413,5
	798,0
	1 190,8
	1 299,9
	1 385,5
	13 659,3

	потери
	Гкал
	162,7
	148,6
	142,8
	169,6
	288,6
	298,6
	359,3
	282,8
	85,5
	65,2
	134,1
	157,7
	2 295,6

	 
	%
	8,6
	8,5
	10,2
	11,9
	26,0
	59,9
	72,2
	68,4
	10,7
	5,5
	10,3
	11,4
	16,8

	реализация
	Гкал
	1 729,0
	1 599,5
	1 257,2
	1 255,9
	821,5
	199,9
	138,3
	130,7
	712,5
	1 125,6
	1 165,8
	1 227,8
	11 363,7

	ОАО «Стройиндустрия»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	146,5
	170,0
	143,0
	103,0
	66,0
	11,0
	47,0
	47,0
	71,0
	105,0
	131,0
	141,0
	1 181,5

	потери
	Гкал
	36,0
	36,0
	36,2
	11,9
	12,7
	9,1
	14,9
	13,6
	-               8,8
	13,0
	15,6
	25,1
	215,2

	 
	%
	24,6
	21,2
	25,3
	11,5
	19,2
	82,5
	31,7
	28,9
	-             12,4
	12,4
	11,9
	17,8
	18,2

	реализация
	Гкал
	110,5
	134,0
	106,8
	91,1
	53,3
	1,9
	32,1
	33,4
	79,8
	92,0
	115,4
	115,9
	966,3

	АО «ПАТП-2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	320,0
	316,0
	248,0
	194,0
	147,0
	58,0
	57,6
	57,3
	103,0
	211,0
	262,0
	290,0
	2 263,9

	потери
	Гкал
	6,7
	23,9
	36,9
	-             10,0
	14,9
	20,6
	12,5
	14,4
	17,4
	34,4
	24,8
	52,5
	248,9

	 
	%
	2,1
	7,6
	14,9
	-               5,2
	10,1
	35,5
	21,8
	25,0
	16,9
	16,3
	9,5
	18,1
	11,0

	реализация
	Гкал
	313,3
	292,1
	211,1
	204,0
	132,1
	37,4
	45,1
	43,0
	85,6
	176,6
	237,2
	237,5
	2 015,0

	Итого по предприятию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	124 291,4
	105 622,3
	91 150,1
	80 805,4
	50 253,3
	15 792,9
	13 733,1
	15 254,3
	36 490,3
	80 221,5
	93 651,9
	100 375,9
	807 642,4

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	2 829,5
	2 374,9
	1 545,7
	1 483,4
	867,0
	264,1
	295,7
	525,9
	651,5
	1 404,8
	1 560,4
	1 599,3
	15 402,1

	Покупная теплоэнергия
	Гкал
	238 591,5
	200 320,2
	170 469,1
	151 170,7
	100 157,6
	24 626,1
	26 880,0
	29 320,2
	67 478,6
	151 175,3
	175 790,4
	187 052,7
	1 523 032,3

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	360 053,3
	303 567,6
	260 073,6
	230 492,6
	149 543,9
	40 155,0
	40 317,4
	44 048,7
	103 317,4
	229 992,0
	267 881,9
	285 829,2
	2 315 272,6

	Потери
	Гкал
	32 116,4
	-        6 441,1
	35 663,9
	2 877,4
	-        7 053,7
	9 622,5
	10 593,1
	10 871,4
	14 704,3
	25 719,5
	19 664,7
	25 038,9
	173 377,3

	 
	%
	8,9
	-               2,1
	13,7
	1,2
	-               4,7
	24,0
	26,3
	24,7
	14,2
	11,2
	7,3
	8,8
	7,5

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал
	327 936,9
	310 008,8
	224 409,7
	227 615,2
	156 597,6
	30 532,5
	29 724,3
	33 177,2
	88 613,1
	204 272,4
	248 217,2
	260 790,4
	2 141 895,3

	Реализация теплоэнергии потребителям
	Гкал
	326 873,8
	309 159,5
	223 233,5
	226 608,1
	155 936,5
	28 139,4
	28 775,6
	31 679,90
	87 974,3
	202 241,5
	245 231,0
	257 886,5
	2 123 739,7

	в т.ч. в паре
	
	198,44
	200,15
	180,57
	174,1
	156,87
	186,62
	46,38
	396,98
	451,40
	550,38
	626,17
	895,50
	4 063,6

	в т.ч. в ГВ
	
	326675,36
	308959,34
	223052,92
	226 434
	155 780
	27 953
	28729,26
	31 283
	87522,87
	201691,16
	244604,88
	256991,04
	2 119 676,2














Таблица 5.11
Фактический объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2018 год АО «Вологдагортеплосеть» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	228 дней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Ед.изм.
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого на год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Температура наружного воздуха              
	
	-5,99
	-12,56
	-9,98
	3,69
	9,1
	 
	 
	 
	6,20
	4,7
	-1,27
	-8,67
	-3,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственные источники
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	   116 572,1   
	    122 788,0   
	    122 007,7   
	     79 402,9   
	      29 318,1   
	      14 043,0   
	   11 391,4   
	      13 361,4   
	    27 879,5   
	    80 337,2   
	       94 772,2   
	  120 949,3   
	832 822,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	        2 002,2   
	        2 500,5   
	     2 518,5   
	         1 555,3   
	            511,6   
	            561,9   
	      423,479   
	            549,0   
	          912,9   
	        1 996,5   
	         2 908,5   
	        3 957,7   
	20 398,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	     114 570,0   
	      120 287,6   
	      119 489,2   
	       77 847,6   
	       28 806,5   
	        13 481,0   
	     10 967,9   
	       12 812,4   
	      26 966,7   
	      78 340,7   
	       91 863,7   
	    116 991,6   
	812 424,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери
	Гкал
	     11 528,2   
	        6 472,9   
	      13 738,6   
	-      4 534,3   
	-    11 792,6   
	        1 176,7   
	     1 670,3   
	        2 614,3   
	      2 081,8   
	      5 577,8   
	        2 716,8   
	    16 471,4   
	47 721,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             10,1   
	                5,4   
	              11,5   
	-              5,8   
	-            40,9   
	                8,7   
	           15,2   
	              20,4   
	              7,7   
	              7,1   
	3,0
	            14,1   
	5,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализация пара на собственные нужды (ТФУ)
	Гкал
	       2 949,44   
	          3 012,4   
	         2 789,6   
	     2 037,650   
	            832,2   
	         1 700,6   
	          826,7   
	         1 404,2   
	        2 092,5   
	        2 167,7   
	         1 855,4   
	        1 565,0   
	23 233,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализация на собственные нужды
	
	           10,01   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализация теплоэнергии котельными потребителям
	Гкал
	   100 082,3   
	    110 802,3   
	    102 961,0   
	     80 344,3   
	      39 766,9   
	      10 603,7   
	     8 470,8   
	      8 793,94   
	    22 792,4   
	    70 595,2   
	       87 291,6   
	    98 955,2   
	741 469,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Покупная теплоэнергия
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем покупной т/э всего
	Гкал
	   215 276,4   
	    223 135,8   
	    223 094,7   
	   143 829,3   
	      58 766,1   
	      22 539,2   
	   22 139,7   
	      29 112,2   
	    49 415,5   
	  145 270,0   
	     173 238,5   
	  229 624,8   
	1 535 442,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери теплоэнергии
	Гкал
	     21 348,9   
	        9 854,9   
	      27 027,5   
	-      3 380,9   
	-    12 520,4   
	        4 866,6   
	     4 841,1   
	        7 113,8   
	    11 790,5   
	    23 317,0   
	       16 698,8   
	    27 174,5   
	138 132,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	               9,9   
	                4,4   
	              12,1   
	-              2,4   
	-            21,3   
	              21,6   
	           21,9   
	              24,4   
	            23,9   
	            16,1   
	9,6
	            11,8   
	9,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал
	     193 927,5   
	      213 281,0   
	      196 067,1   
	     147 210,2   
	       71 286,5   
	        17 672,6   
	     17 298,6   
	       21 998,4   
	      37 625,0   
	    121 953,1   
	     156 539,8   
	    202 450,3   
	1 397 309,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализация на собственные нужды
	Гкал
	        259,039   
	           296,07   
	            300,8   
	        152,827   
	          54,171   
	              38,1   
	        11,223   
	              42,9   
	         70,843   
	       126,932   
	200,5
	         276,83   
	1 830,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализация теплоэнергии потребителям
	Гкал
	   193 668,5   
	    212 984,9   
	    195 766,3   
	   147 057,4   
	      71 232,3   
	      17 634,5   
	   17 287,4   
	      21 955,5   
	    37 554,1   
	  121 826,1   
	     156 339,3   
	  202 173,4   
	1 395 480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе по источникам
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПАО «ТГК-2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	     111 212,6   
	      115 082,2   
	      115 835,9   
	       73 180,6   
	       26 856,3   
	        13 775,8   
	       7 834,5   
	       14 143,7   
	      25 284,6   
	      74 454,9   
	       88 701,9   
	    119 360,1   
	785 723,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	       11 324,7   
	          6 256,4   
	       14 862,2   
	-       1 660,2   
	-        8 399,0   
	         3 796,8   
	       1 139,9   
	         4 049,4   
	        5 200,3   
	      11 234,5   
	       7 441,6   
	      17 865,9   
	73 112,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             10,2   
	                5,4   
	              12,8   
	-              2,3   
	-            31,3   
	              27,6   
	           14,6   
	              28,6   
	            20,6   
	            15,1   
	8,4
	            15,0   
	9,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	       99 658,2   
	      108 562,4   
	      100 706,3   
	       74 706,7   
	       35 208,4   
	         9 942,7   
	       6 687,0   
	       10 055,1   
	      20 020,0   
	      63 111,8   
	       81 083,6   
	    101 250,0   
	710 992,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	       60 410,2   
	        61 768,0   
	       60 963,0   
	       39 309,8   
	       18 421,7   
	         5 145,4   
	       8 976,1   
	         8 939,6   
	      13 982,4   
	      40 380,9   
	     47 543,6   
	      62 810,9   
	428 651,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	        5 854,3   
	          1 074,8   
	         6 140,3   
	-       1 596,7   
	-        1 977,1   
	            773,3   
	       2 246,4   
	         2 152,3   
	        4 312,3   
	        6 812,2   
	         4 488,4   
	        7 655,7   
	37 936,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	               9,7   
	                1,7   
	              10,1   
	-              4,1   
	-            10,7   
	              15,0   
	           25,0   
	              24,1   
	            30,8   
	            16,9   
	9,4
	            12,2   
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	       54 526,5   
	        60 660,6   
	       54 789,2   
	       40 887,7   
	       20 391,5   
	         4 370,3   
	       6 726,0   
	         6 783,6   
	        9 663,6   
	      33 550,4   
	        43 031,5   
	      55 122,7   
	390 503,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО «ВОМЗ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	       26 035,2   
	        27 519,1   
	       27 274,9   
	       17 222,2   
	         7 638,9   
	         1 970,4   
	       4 069,7   
	         4 082,7   
	        6 242,8   
	      18 013,7   
	        21 816,8   
	      28 200,6   
	190 086,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	        2 579,4   
	          1 511,2   
	         3 668,7   
	-       1 058,3   
	-        1 050,5   
	            256,6   
	       1 221,1   
	            706,5   
	        1 735,7   
	        3 099,5   
	          2 019,4   
	        3 462,7   
	18 152,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	               9,9   
	                5,5   
	              13,5   
	-              6,1   
	-            13,8   
	              13,0   
	           30,0   
	              17,3   
	            27,8   
	            17,2   
	9,3
	            12,3   
	9,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	       23 455,7   
	        26 007,9   
	       23 606,2   
	       18 280,5   
	         8 689,4   
	         1 713,8   
	       2 848,6   
	         3 376,2   
	        4 507,1   
	      14 914,2   
	        19 797,4   
	      24 737,9   
	171 934,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОАО совхоз «Заречье»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	           830,2   
	            867,5   
	            853,8   
	           677,1   
	            320,2   
	              93,9   
	           86,5   
	            135,7   
	          152,5   
	          615,7   
	678,7
	           781,7   
	6 093,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	           105,8   
	            126,7   
	            143,5   
	             18,5   
	-            75,8   
	              11,6   
	           29,7   
	              50,1   
	              4,0   
	            51,1   
	56,7
	            71,6   
	593,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             12,7   
	              14,6   
	              16,8   
	               2,7   
	-            23,7   
	              12,3   
	           34,3   
	              36,9   
	              2,6   
	              8,3   
	8,3
	              9,2   
	9,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	           724,4   
	            740,8   
	            710,3   
	           658,6   
	            396,0   
	              82,3   
	           56,8   
	              85,6   
	          148,5   
	          564,6   
	622,0
	           710,1   
	5 500,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УПТК ПАО «Вологодавтодор»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	             80,2   
	              92,9   
	              95,5   
	             52,0   
	              10,9   
	 
	 
	 
	            12,0   
	            48,7   
	64,7
	            90,1   
	547,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	             10,9   
	              23,6   
	              26,2   
	-            17,3   
	-            58,4   
	                  -    
	               -    
	                 -    
	-           57,3   
	-           20,5   
	-                 4,6
	            20,8   
	-                    76,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             13,6   
	              25,4   
	              27,5   
	-            33,2   
	-           535,4   
	 
	 
	 
	-         477,2   
	-           42,1   
	-                 7,0
	            23,1   
	-                    13,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	             69,3   
	              69,3   
	              69,3   
	             69,3   
	              69,3   
	 
	 
	 
	            69,3   
	            69,2   
	69,3
	            69,3   
	623,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СХПК Комбинат «Тепличный»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	        2 814,0   
	          2 994,9   
	         3 027,6   
	         2 135,7   
	            814,9   
	            142,9   
	          235,1   
	            229,3   
	          572,3   
	        2 013,4   
	         2 371,5   
	        2 980,3   
	20 331,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	             87,7   
	-           108,9   
	            201,6   
	-          144,7   
	-           238,6   
	-              2,4   
	           39,5   
	              43,1   
	          191,7   
	          174,7   
	79,9
	           220,5   
	544,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	               3,1   
	-               3,6   
	               6,7   
	-              6,8   
	-            29,3   
	-              1,7   
	           16,8   
	              18,8   
	            33,5   
	              8,7   
	3,4
	              7,4   
	2,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	        2 726,3   
	          3 103,8   
	         2 826,0   
	         2 280,4   
	         1 053,5   
	            145,3   
	          195,6   
	            186,2   
	          380,6   
	        1 838,7   
	         2 291,6   
	        2 759,8   
	19 787,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО «ВРЗ»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	             10,1   
	              11,5   
	              11,7   
	               6,1   
	               1,2   
	 
	 
	 
	              1,2   
	              5,9   
	8,0
	            11,2   
	66,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	               4,1   
	                5,5   
	               5,8   
	               0,1   
	-              4,8   
	                  -    
	               -    
	                 -    
	-             4,8   
	-             0,0   
	2,0
	              5,3   
	13,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             41,1   
	              48,2   
	              49,1   
	               2,5   
	-           396,1   
	 
	 
	 
	-         395,8   
	-             0,8   
	25,6
	            46,9   
	19,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	               6,0   
	                6,0   
	               6,0   
	               6,0   
	               6,0   
	 
	 
	 
	              6,0   
	              6,0   
	6,0
	              6,0   
	53,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО «Аспект-В»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	           518,5   
	            603,3   
	            620,4   
	           376,5   
	            146,4   
	 
	 
	 
	          101,9   
	          298,4   
	516,3
	           517,1   
	3 698,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	           176,4   
	            246,5   
	            264,8   
	             68,9   
	-            88,6   
	                  -    
	               -    
	                 -    
	-           79,7   
	            23,3   
	222,2
	           158,5   
	992,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             34,0   
	              40,9   
	              42,7   
	             18,3   
	-            60,5   
	 
	 
	 
	-           78,2   
	              7,8   
	43,0
	            30,6   
	26,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	           342,1   
	            356,8   
	            355,6   
	           307,6   
	            235,0   
	 
	 
	 
	          181,6   
	          275,1   
	294,1
	           358,6   
	2 706,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО «Агростройконструкция»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 покупка
	Гкал
	       11 341,7   
	        12 077,6   
	       12 299,4   
	         8 417,5   
	         3 635,0   
	         1 193,3   
	          762,7   
	         1 164,6   
	        2 472,6   
	        8 052,8   
	         9 729,4   
	      12 660,8   
	83 807,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	           873,8   
	            333,8   
	         1 519,1   
	             90,9   
	-           506,9   
	              14,3   
	           92,8   
	-            68,0   
	          640,2   
	        1 884,9   
	         2 208,4   
	-       2 664,2   
	4 419,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	               7,7   
	                2,8   
	              12,4   
	               1,1   
	-            13,9   
	                1,2   
	           12,2   
	-              5,8   
	            25,9   
	            23,4   
	22,7
	-           21,0   
	5,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	       10 467,9   
	        11 743,8   
	       10 780,3   
	         8 326,6   
	         4 141,9   
	         1 179,0   
	          669,9   
	         1 232,6   
	        1 832,4   
	        6 167,9   
	         7 521,0   
	      15 325,0   
	79 388,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПАО МРК СЗ «Вологдаэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (Гиляровского,59)                     покупка
	Гкал
	             55,3   
	              61,0   
	              63,6   
	             37,8   
	              14,3   
	                9,1   
	             2,3   
	               6,8   
	            12,2   
	            37,7   
	47,4
	            62,5   
	410,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	               8,9   
	              15,4   
	              16,6   
	-              9,5   
	-            33,0   
	-              2,6   
	-            0,8   
	-              0,9   
	-           34,1   
	-           10,0   
	-                 0,4
	            15,2   
	-                    35,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             16,1   
	              25,2   
	              26,1   
	-            25,2   
	-           230,9   
	-             29,0   
	-          36,5   
	-            12,8   
	-         279,5   
	-           26,5   
	-                 0,9
	            24,3   
	-                      8,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	             46,4   
	              45,6   
	              47,0   
	             47,3   
	              47,3   
	              11,7   
	             3,1   
	               7,7   
	            46,3   
	            47,7   
	47,8
	            47,3   
	445,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПАО МРК СЗ «Вологдаэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Пошехонское шоссе, 42а)           покупка
	Гкал
	             71,3   
	              71,8   
	              54,9   
	             57,9   
	               9,1   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	264,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	             27,7   
	              28,1   
	              11,2   
	             14,2   
	-            34,6   
	                  -    
	               -    
	                 -    
	                -    
	                -    
	                    -    
	                -    
	46,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             38,8   
	              39,2   
	              20,4   
	             24,5   
	-           381,5   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	             43,7   
	              43,7   
	              43,7   
	             43,7   
	              43,7   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	218,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО «Вологдаоблэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	               6,9   
	                7,8   
	               8,0   
	               4,2   
	               0,8   
	 
	 
	 
	              0,8   
	              4,1   
	5,5
	              7,6   
	45,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	               1,5   
	                2,4   
	               2,6   
	-              1,2   
	-              4,6   
	                  -    
	               -    
	                 -    
	-             4,6   
	-             1,3   
	0,1
	              2,2   
	-                      3,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             21,4   
	              30,4   
	              32,1   
	-            29,3   
	-           578,3   
	 
	 
	 
	-         578,8   
	-           31,7   
	1,3
	            28,6   
	-                      6,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	               5,4   
	                5,4   
	               5,4   
	               5,4   
	               5,4   
	 
	 
	 
	              5,4   
	              5,4   
	5,4
	              5,4   
	48,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дирекция РЖД по тепловодоснабжению
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	        1 426,6   
	          1 506,8   
	         1 506,8   
	         2 024,8   
	            732,0   
	            134,4   
	          111,8   
	            337,9   
	          475,2   
	        1 040,8   
	         1 388,7   
	        1 699,9   
	12 385,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	           213,9   
	            281,0   
	              65,4   
	           871,4   
	-            55,5   
	-              3,4   
	           53,4   
	            159,5   
	-         114,2   
	            28,9   
	149,1
	           293,9   
	1 943,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             15,0   
	              18,6   
	               4,3   
	             43,0   
	-              7,6   
	-              2,5   
	           47,7   
	              47,2   
	-           24,0   
	              2,8   
	10,7
	            17,3   
	15,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	        1 212,7   
	          1 225,8   
	         1 441,4   
	         1 153,4   
	            787,5   
	            137,8   
	           58,4   
	            178,4   
	          589,4   
	        1 011,9   
	         1 239,6   
	        1 406,1   
	10 442,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОАО «Стройиндустрия»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	           157,7   
	            159,5   
	            169,7   
	           129,6   
	              68,9   
	              31,0   
	           20,0   
	              20,0   
	            27,0   
	            91,0   
	124,0
	           149,0   
	1 147,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	             26,7   
	              34,4   
	              50,2   
	             35,6   
	               9,6   
	              18,0   
	             5,7   
	               7,7   
	-           14,5   
	              8,8   
	19,8
	            29,2   
	231,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             16,9   
	              21,6   
	              29,6   
	             27,4   
	              13,9   
	              58,0   
	           28,7   
	              38,5   
	-           53,5   
	              9,7   
	16,0
	            19,6   
	20,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	           131,0   
	            125,1   
	            119,6   
	             94,1   
	              59,3   
	              13,0   
	           14,3   
	              12,3   
	            41,5   
	            82,2   
	104,2
	           119,9   
	916,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО «ПАТП 2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	покупка
	Гкал
	           306,0   
	            312,0   
	            309,5   
	           197,6   
	              95,5   
	              43,0   
	           41,0   
	              52,0   
	            78,0   
	          212,0   
	242,0
	           293,0   
	2 181,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	потери
	Гкал
	             53,1   
	              24,0   
	              49,4   
	               7,4   
	-              2,8   
	                4,4   
	           13,4   
	              14,1   
	            15,4   
	            30,9   
	16,1
	            37,5   
	263,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             17,3   
	                7,7   
	              16,0   
	               3,7   
	-              2,9   
	              10,3   
	           32,7   
	              27,2   
	            19,8   
	            14,6   
	6,7
	            12,8   
	12,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	реализация
	Гкал
	           252,9   
	            288,0   
	            260,1   
	           190,2   
	              98,3   
	              38,6   
	           27,6   
	              37,9   
	            62,6   
	          181,1   
	225,9
	           255,5   
	1 918,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по предприятию
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	   116 572,1   
	    122 788,0   
	    122 007,7   
	     79 402,9   
	      29 318,1   
	      14 043,0   
	   11 391,4   
	      13 361,4   
	    27 879,5   
	    80 337,2   
	       94 772,2   
	  120 949,3   
	832 822,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расход на собственные нужды
	Гкал
	        2 002,2   
	          2 500,5   
	         2 518,5   
	         1 555,3   
	            511,6   
	            561,9   
	          423,5   
	            549,0   
	          912,9   
	        1 996,5   
	         2 908,5   
	        3 957,7   
	20 398,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Покупная теплоэнергия
	Гкал
	   215 276,4   
	    223 135,8   
	    223 094,7   
	   143 829,3   
	      58 766,1   
	      22 539,2   
	   22 139,7   
	      29 112,2   
	    49 415,5   
	  145 270,0   
	     173 238,5   
	  229 624,8   
	1 535 442,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск теплоэнергии
	Гкал
	     329 846,4   
	      343 423,4   
	      342 583,9   
	     221 676,9   
	       87 572,5   
	        36 020,2   
	     33 107,6   
	       41 924,7   
	      76 382,1   
	    223 610,8   
	     265 102,2   
	    346 616,4   
	2 347 867,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потери
	Гкал
	     32 877,1   
	      16 327,8   
	      40 766,2   
	-      7 915,2   
	-    24 313,0   
	        6 043,3   
	     6 511,4   
	        9 728,1   
	    13 872,3   
	  28 894,74   
	       19 415,5   
	    43 645,9   
	185 854,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	%
	             10,0   
	                4,8   
	              11,9   
	-              3,6   
	-            27,8   
	              16,8   
	           19,7   
	              23,2   
	            18,2   
	            12,9   
	7,3
	            12,6   
	7,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Полезный отпуск теплоэнергии
	Гкал
	     296 969,3   
	      327 095,6   
	      301 817,7   
	     229 592,1   
	      111 885,5   
	        29 976,9   
	     26 596,2   
	       32 196,6   
	      62 509,9   
	    194 716,0   
	      245 686,7   
	    302 970,5   
	2 162 013,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализация теплоэнергии потребителям
	Гкал
	   293 750,8   
	  323 787,18   
	    298 727,2   
	   227 401,6   
	    110 999,2   
	      28 238,2   
	   25 758,2   
	      30 749,5   
	    60 346,5   
	  192 421,4   
	   243 630,88   
	  301 128,7   
	2 136 949,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. в паре
	
	         657,56   
	           646,90   
	          787,15   
	          433,43   
	          428,21   
	          467,29   
	        370,21   
	          418,80   
	         407,33   
	         566,38   
	612,32
	         585,10   
	6 380,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т.ч. в ГВ
	
	   293 093,24   
	    323 140,28   
	    297 940,08   
	   226 968,20   
	    110 570,96   
	      27 770,93   
	   25 387,99   
	      30 330,66   
	    59 939,21   
	  191 854,97   
	    243 018,56   
	   300 543,58   
	2 130 568,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc387357687]5.2. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии на территории городского округа города Вологды по состоянию на 
01 января 2025 года представлены в таблице 5.12.
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Таблица 5.12
Расчетные тепловые нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии
	№ котельной
	Наименование
	Нагрузки, Гкал/ч
	Итого

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Технология/  производство
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельные АО «Вологдагортеплосеть»
	282,951
	27,833
	17,418
	3,182
	331,383

	1
	ул. Чернышевского, 84а
	15,889
	0,971
	0,038
	0
	16,898

	2
	Старое шоссе, 5
	3,952
	0,328
	0
	0
	4,28

	3
	ул. Энгельса, 54а
	3,84
	0
	0
	0
	3,84

	4
	ул. Добролюбова, 15а
	3,768
	0,246
	0
	0
	4,014

	5
	ул. Комсомольская, 7б
	3,228
	0,124
	0
	0
	3,352

	6
	ул. Набережная 6 Армии, 91а
	1,69
	0,071
	0
	0
	1,761

	7
	ул. Колхозная, 71а
	8,499
	1,081
	0
	0
	9,579

	8
	ул. Красноармейская, 27
	15,332
	1,192
	0,056
	0
	16,58

	9
	ул. Маяковского, 22а
	16,936
	1,915
	0,04
	0
	18,891

	10
	ул. Пролетарская, 73а
	10,85
	0,877
	0
	0
	11,727

	11
	ул. Залинейная, 22
	34,269
	2,777
	3,01
	0,776
	40,832

	12
	ул. Горького, 99а
	15,602
	1,314
	0,083
	0
	16,999

	13
	ул. Горького, 130а
	13,78
	0,782
	0,477
	0
	15,039

	14
	ул. Карла Маркса, 70
	19,142
	2,334
	0,739
	0
	22,215

	15
	ул. Разина, 53б
	13,024
	2,389
	0,589
	0
	16,002

	16
	Пошехонское шоссе, 23а
	29,785
	5,128
	11,601
	0
	46,514

	17
	Пошехонское шоссе, 36а
	2,717
	0,315
	0,024
	0
	3,057

	18
	ул. Болонина, 23а
	21,81
	2,482
	0,126
	0
	24,418

	19
	ул. Турундаевская, 66/70
	0,283
	0,034
	0
	0
	0,317

	20
	ул. Ленина, 14
	19,489
	1,293
	0,381
	0
	21,163

	21
	ул. Машиностроительная, 19
	23,897
	2,18
	0,252
	0
	26,328

	22
	Говоровский проезд, 4
	4,975
	0
	0
	2,406
	7,381

	23
	Пошехонское шоссе, 42а
	0,194
	0
	0
	0
	0,194

	23
	Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», Советский проспект, 141а
	280,413
	38,734
	15,893
	2,763
	337,803

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	265,565
	36,281
	14,278
	0
	316,124

	
	прямые
	14,848
	2,453
	1,615
	2,763
	21,679

	23.1.
	Центр
	182,486
	24,163
	13,584
	0
	220,2330

	23.2.
	Юг
	90,716
	14,527
	1,719
	0
	106,962

	23.3.
	Пром. Зона
	7,211
	0,044
	0,59
	2,763
	10,608

	24
	АО «Вологодский оптико-механический завод»,
	78,875
	13,117
	16,965
	42,633
	151,591

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	60,492
	8,055
	1,886
	0
	70,434

	
	прямые
	8,464
	1,34
	1,624
	0
	11,428

	
	ВОМЗ
	9,918
	3,723
	13,455
	42,633
	69,729

	Центр
	45,253
	9,215
	14,941
	42,633
	112,043

	Луч
	33,622
	3,902
	2,024
	0
	39,548

	25
	АО «Агростройконструкция»,
	34,75
	5,48
	2,25
	6,84
	49,32

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	30,29
	5,1
	2,25
	0
	37,64

	
	АО «Вологдагортеплосеть» (согласованные тех. условия)
	2,51
	0
	0
	0
	2,51

	
	Прочие потребители
	1,53
	0,31
	0
	4,3
	6,14

	
	АО «Агростройконструкция»
	0,42
	0,07
	0
	2,54
	3,03

	26
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»,
	136,969
	21,292
	16,213
	20
	194,474

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	133,01
	21,175
	14,754
	0
	168,94

	
	прямые
	3,959
	0,117
	1,458
	
	5,534

	
	ВПЗ
	0,000
	0,000
	0,000
	20
	20

	27
	ОАО «Стройиндустрия»,
	15,722
	6,77
	0,891
	20,39
	43,77

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	0,363
	0,078
	0,096
	0
	0,536

	
	прямые
	15,36
	6,692
	0,795
	0,000
	22,846

	
	Жилстройиндустрия (производство)
	0,000
	0,000
	0,000
	20,39
	20,39

	28
	ОАО «Стройиндустрия», Архангельская
	1,797
	1,698
	0
	0
	3,495

	29
	ОАО «Совхоз «Заречье»,
	8,531
	1,029
	0,093
	0
	9,653

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	2,002
	0,232
	0
	0
	2,234

	
	прямые
	6,529
	0,797
	0,093
	0
	7,419

	30
	ООО «ТеплоЦентрСтрой»,
	3,37
	0,49
	2,42
	
	6,28

	31
	ООО «ВАС-сервис»
	3,696
	2,841
	
	
	6,537

	32
	СХПК Комбинат «Тепличный»,
	9,117
	0,776
	0,138
	60,779
	70,811

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	9,117
	0,714
	0
	0
	9,831

	
	прямые
	0,000
	0,000
	0,000
	3,86
	3,86

	
	производство
	0,000
	0,062
	0,138
	56,919
	57,12

	33
	АО «Вологдагортеплосеть»
	8,514
	1,462
	5,653
	3,588
	19,217

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	3,715
	0,388
	0,129
	0
	4,232

	
	РЖД
	3,803
	1,064
	5,524
	3,588
	13,98

	
	прямые
	0,995
	0,01
	0
	0
	1,005

	34
	АО «Вологдагоретплосеть», ул. Кирова, д. 79
	0,059
	0
	0
	0
	0,059

	35
	АО «Вологдагоретплосеть», ул. Товарная, д. 5
	0,0258
	0
	0
	0
	0,0258

	36
	УПТК ПАО «Вологодавтодор»,
	0,299
	0
	0
	0,436
	0,735

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	0,187
	0
	0
	0
	0,187

	
	производство
	0
	0
	0
	0,436
	0,436

	
	Д/с
	0,112
	0
	0
	0
	0,112

	37
	ОАО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ» имени Н.В. Верещагина,
	0,72
	0
	0
	4,93
	5,65

	38
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт»,
	5,177
	5,177
	
	
	10,35

	39
	ООО «Аспект-В»
	1,225
	0,033
	0
	0
	1,258

	40
	ООО «ЭнергоЦентр», по адресу: ул. Машиностроительная, д. 26
	2,518
	2,18
	0
	0
	4,698

	41
	АО «ПАТП-2»,
	0,919
	0,07
	0
	0
	0,989

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	0,541
	0,07
	0
	0
	0,611

	
	ПАТП
	0,378
	0,000
	0,000
	0,000
	0,378

	42
	Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14
	0,649
	0,031
	0,032
	0
	0,712

	43
	ОАО Вологодский вагоноремонтный завод»,
	14,6
	0
	0
	0
	14,6

	44
	АО «ВОЭК»
	1,549
	0,007
	0,94
	0
	2,495

	
	АО «Вологдагортеплосеть»
	0,018
	0
	0
	0
	

	
	Пр. потребители
	1,53
	0,007
	0,94
	0
	

	45
	ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, ул. Набережная VI Армии, д. 53
	0,936
	0,254
	0
	0
	1,19

	ИТОГО:
	890,9018
	128,894
	78,916
	198,271
	1296,9758
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5.3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника ТЭ
Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника ТЭ представлены в табличной форме.

Таблица 5.13
	№ п/п
	2017
	дата
	Тнв
	Потребление газа, м3/сут
	Qнр, ккал/м3
	Выработка тепловой энергии, Гкал/сут
	Собств. нужды,    Гкал/сут
	Отпуск в сеть, Гкал/сут
	кг.у.т/
Гкал

	1
	Чернышевского, 84а
	07.01.17
	-35,8
	42 663,0
	8 072
	317,83
	6,23
	311,60
	154,8

	2
	Колхозная, 71а
	07.01.17
	-35,8
	20 555,0
	8 072
	157,49
	3,09
	154,40
	150,5

	3
	Турундаевская, 66-70
	07.01.17
	-35,8
	871,0
	8 072
	6,03
	0,03
	6,00
	166,5

	4
	Маяковского, 22а
	07.01.17
	-35,8
	52 031,3
	8 072
	382,09
	7,49
	374,60
	157,0

	5
	Красноармейская, 27
	07.01.17
	-35,8
	40 121,1
	8 072
	308,45
	6,05
	302,40
	150,0

	6
	К.Маркса,70
	07.01.17
	-35,8
	48 393,1
	8 072
	367,53
	7,21
	360,32
	151,8

	7
	Горького, 130а
	07.01.17
	-35,8
	34 187,1
	8 072
	255,19
	5,00
	250,19
	154,5

	8
	Пролетарская, 73а
	07.01.17
	-35,8
	34 703,0
	8 072
	256,58
	5,03
	251,55
	156,0

	9
	Горького,
99а
	07.01.17
	-35,8
	42 644,0
	8 072
	315,89
	6,19
	309,70
	155,7

	10
	Старое шоссе, 
5
	07.01.17
	-35,8
	8 711,6
	8 072
	65,68
	0,33
	65,35
	153,0

	11
	Пошехонское шоссе, 36а 
	07.01.17
	-35,8
	7 988,8
	8 072
	59,93
	0,30
	59,63
	153,7

	12
	Энгельса,
54а
	07.01.17
	-35,8
	11 333,0
	8 072
	85,33
	0,42
	84,91
	153,2

	13
	Добролюбова,
15а
	07.01.17
	-35,8
	10 639,7
	8 072
	80,10
	0,40
	79,70
	153,2

	14
	Комсомольская,7б
	07.01.17
	-35,8
	7 606,8
	8 072
	56,07
	0,28
	55,79
	156,5

	15
	Набережная 6 Армии, 91а
	07.01.17
	-35,8
	4 293,3
	8 072
	31,50
	0,16
	31,34
	157,2

	16
	Пошехонское шоссе, 23а
	07.01.17
	-35,8
	54 840,0
	8 072
	408,92
	8,02
	400,90
	154,6

	17
	Пошехонское шоссе,18
	07.01.17
	-35,8
	29 632,0
	8 072
	220,12
	4,32
	215,80
	155,2

	18
	Болонина,23а
	07.01.17
	-35,8
	59 410,0
	8 072
	443,76
	8,70
	435,06
	154,4

	19
	Разина,53б
	07.01.17
	-35,8
	44 918,0
	8 072
	342,62
	6,72
	335,90
	151,2

	20
	Залинейная,22
	07.01.17
	-35,8
	92 989,1
	8 072
	712,55
	27,41
	685,14
	150,5

	21
	с Молочное, 
ул. Ленина,14 
	07.01.17
	-35,8
	46 321,0
	8 072
	350,17
	6,87
	343,30
	152,5

	22
	Машиностроительная, 19                    
	07.01.17
	-35,8
	47 665,0
	8 072
	354,61
	6,95
	347,66
	155,0






Таблица 5.14
	
	2013
	дата число
	Мах расч.температура нар воздуха
	Температура нар воздуха минимальная
	потребление газа   (м3)
	у.н
	выработано теплоэнергии  на отопление
	%   Выработки   от вент
	Выработка   от вент
	температурный коэффициент  перевода от Т факт к Трасч
	выработка тепла на пиковую нагрузку

	1
	Чернышевского-84а
	19.01.13
	-32
	-27
	35535
	168,1
	248,45
	92,36
	229,47
	1,113
	255,51

	2
	Прилуцкая,5
	19.01.13
	-32
	-27
	20029
	177,1
	131,83
	96,65
	127,41
	1,113
	141,87

	3
	Старое  шоссе -5
	19.01.13
	-32
	-27
	7312
	154,4
	54,73
	92,6
	50,68
	1,113
	56,44

	4
	Энгельса-54а
	19.01.13
	-32
	-27
	10442
	151,7
	79,55
	1
	69,18
	1,113
	77,03

	5
	Добролюбова-54
	19.01.13
	-32
	-27
	11409
	176,9
	74,90
	88,6
	66,36
	1,113
	73,89

	6
	Комсомольская-7б
	19.01.13
	-32
	-27
	11537
	198,0
	67,67
	96,4
	65,23
	1,113
	72,63

	7
	Некрасова-47а
	19.01.13
	-32
	-27
	13119
	183,4
	83,09
	97,1
	80,68
	1,113
	89,84

	8
	Наб.6 армии-91а
	19.01.13
	-32
	-27
	5286
	197,4
	31,10
	95,1
	29,58
	1,113
	32,93

	9
	Красноармейская-27
	19.01.13
	-32
	-27
	14985
	169,5
	103,90
	89,9
	93,41
	1,113
	104,01

	10
	Маяковского-22а  ( по СПГ)
	19.01.13
	-32
	-27
	50288
	166,5
	355,02
	87,3
	309,93
	1,113
	345,11

	11
	Пролетарская-73а  ( по СПГ)
	19.01.13
	-32
	-27
	32686
	162,4
	236,57
	90,4
	213,86
	1,113
	238,13

	12
	Горького-99а
	19.01.13
	-32
	-27
	43043
	160,6
	315,00
	90,2
	284,13
	1,113
	316,37

	13
	К.Маркса-70
	19.01.13
	-32
	-27
	49523
	160,4
	362,87
	86,6
	314,25
	1,113
	349,91

	14
	Горького-130а
	19.01.13
	-32
	-27
	37844
	164,1
	271,04
	92,8
	251,53
	1,113
	280,07

	15
	Разина-53б
	19.01.13
	-32
	-27
	35860
	162,9
	258,74
	86,7
	224,33
	1,113
	249,79

	16
	Пошехонское ш.-23а
	19.01.13
	-32
	-27
	45920
	154,8
	348,60
	84,17
	293,41
	1,113
	326,71

	17
	Ветстанция      Пош.ш. 36а
	19.01.13
	-32
	-27
	6839
	166,0
	48,44
	94,9
	45,97
	1,113
	51,18

	18
	Тубдиспансер   Пош.ш. 36а
	19.01.13
	-32
	-27
	0,00
	158,9
	0,00
	0,00
	0,00
	1,113
	0,00

	19
	Болонина-23а
	19.01.13
	-32
	-27
	40377
	159,3
	297,95
	91,22
	271,79
	1,113
	302,64

	20
	Можайского-53
	19.01.13
	-32
	-27
	15067
	169,8
	104,32
	83,56
	87,17
	1,113
	97,06

	21
	Турундаевская-70
	19.01.13
	-32
	-27
	965
	156,8
	7,11
	83,22
	5,92
	1,113
	6,59

	22
	Станкозавод
	19.01.13
	-32
	-27
	96198
	159,8
	722,06
	88,49
	638,95
	1,113
	711,46

	23
	Парковая,3
	19.01.13
	-32
	-27
	7842
	172,2
	53,56
	88,2
	47,24
	1,113
	52,60

	24
	Ленина-11  (Молочное-2)
	19.01.13
	-32
	-27
	14902
	163,8
	106,94
	96,77
	103,49
	1,113
	115,24

	25
	Ленина,14 (Молочное-3)
	19.01.13
	-32
	-27
	32151
	171,0
	220,99
	92,1
	203,53
	1,113
	226,63

	26
	Колхозная-71а
	19.01.13
	-32
	-27
	20921
	163,2
	150,67
	91,5
	137,87
	1,113
	153,51

	27
	Московск.ш-44  (Ростелеком)
	19.01.13
	-32
	-27
	4772
	155,2
	35,71
	97
	34,64
	1,113
	38,57








Таблица 5.15
	№
 п/п
	2012
	дата число
	Мах расч.температура нар воздуха
	Температура нар воздуха минимальная
	потребление газа   (м3)
	у.н
	выработано теплоэнергии  на отопление
	%   Выработки   от+вент
	Выработка   от+вент
	температурный коэффициент  перевода от Т факт к Трасч
	выработка тепла на пиковую нагрузку

	1
	 Чернышевского-84а 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	35141
	167,33
	244,68
	92,46
	226,23
	1,014
	229,32

	2
	 Прилуцкая,5 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	19359
	176,45
	127,83
	96,86
	123,81
	1,014
	125,50

	3
	 Старое  шоссе -5
	23.12.12
	-32
	-31,3
	7197
	154,4
	53,40
	93,02
	49,68
	1,014
	50,35

	4
	Энгельса-54а
	23.12.12
	-32
	-31,3
	10380
	155,54
	76,46
	1
	76,46
	1,014
	77,50

	5
	 Добролюбова-54
	23.12.12
	-32
	-31,3
	11193
	176,9
	72,87
	88,8
	64,71
	1,014
	65,59

	6
	 Комсомольская-7б 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	11855
	197,2
	69,21
	95,6
	66,17
	1,014
	67,07

	7
	 Некрасова-47а 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	13869
	181,6
	87,95
	99,05
	87,12
	1,014
	88,31

	8
	 Наб.6 армии-91а 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	5469
	197,3
	31,92
	94,93
	30,30
	1,014
	30,71

	9
	Красноармейская-27
	23.12.12
	-32
	-31,3
	14783
	167,9
	102,56
	88,5
	90,76
	1,014
	92,00

	10
	 Маяковского-22а  ( по СПГ) 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	52595
	168,1
	364,53
	86,3
	314,59
	1,014
	318,88

	11
	 Пролетарская-73а  ( по СПГ) 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	35592
	163,2
	254,09
	93,2
	236,81
	1,014
	240,04

	12
	 Горького-99а 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	44671
	160,62
	324,03
	88,6
	287,09
	1,014
	291,01

	13
	 К.Маркса-70 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	49888
	161,4
	360,14
	85,2
	306,84
	1,014
	311,03

	14
	 Горького-130а           
	23.12.12
	-32
	-31,3
	38327
	162,6
	274,71
	92,17
	253,20
	1,014
	256,65

	15
	 Разина-53б 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	35846
	162,9
	256,39
	84,96
	217,83
	1,014
	220,80

	16
	 Пошехонское ш.-23а 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	47740
	157,5
	353,17
	95,7
	337,98
	1,014
	342,60

	17
	 Ветстанция      Пош.ш. 36а 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	7261
	170,1
	49,73
	97
	48,24
	1,014
	48,90

	18
	 Тубдиспансер   Пош.ш. 36а 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	190
	158,9
	1,38
	0
	0,00
	1,014
	0,00

	19
	 Болонина-23а 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	43022
	158,2
	316,88
	93,8
	297,23
	1,014
	301,29

	20
	 Можайского-53 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	16705
	172,6
	112,76
	84,15
	94,89
	1,014
	96,18

	21
	Турундаевская-70
	23.12.12
	-32
	-31,3
	1003
	156,8
	7,33
	81
	5,94
	1,014
	6,02

	22
	 Станкозавод
	23.12.12
	-32
	-31,3
	104648
	155,2
	801,73
	87,82
	704,08
	1,014
	713,69

	23
	 Парковая,3 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	8538
	172,1
	57,85
	89,58
	51,83
	1,014
	52,53

	24
	 Ленина-11  (Молочное-2) 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	16586
	163,7
	118,05
	96,9
	114,39
	1,014
	115,95

	25
	 Ленина,14 (Молочное-3) 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	34199
	168,9
	235,86
	92,9
	219,12
	1,014
	222,11

	26
	 Колхозная-71а 
	23.12.12
	-32
	-31,3
	21034
	163,4
	149,98
	89,9
	134,83
	1,014
	136,67

	27
	Московск.ш-44  (Ростелеком)
	23.12.12
	-32
	-31,3
	4785
	155
	35,54
	97
	34,48
	1,014
	34,95








Таблица 5.16
	№
п/п
	2011
	дата число
	Мах расч.температура нар воздуха
	Температура нар воздуха минимальная
	потребление газа   (м3)
	у.расход топлива на отпуск т.э
	выработано теплоэнергии  на отопление
	%   Выработки   от+вент
	Выработка   от+вент
	температурный коэффициент  перевода от Т факт к Трасч
	выработка тепла на пиковую нагрузку

	1
	 Чернышевского-84а 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	33432
	167,33
	234,82
	92,46
	217,12
	1,111
	241,24

	2
	 Прилуцкая,5 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	20719
	176,45
	138,01
	96,86
	133,67
	1,111
	148,52

	3
	 Старое  шоссе -5
	18.01.11
	-32
	-26,8
	7795
	154,4
	58,35
	93,02
	54,28
	1,111
	60,31

	4
	Энгельса-54а
	18.01.11
	-32
	-26,8
	10549
	155,54
	78,39
	1
	78,39
	1,111
	87,10

	5
	 Добролюбова-54
	18.01.11
	-32
	-26,8
	9856
	176,9
	64,73
	88,8
	57,48
	1,111
	63,87

	6
	 Комсомольская-7б 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	9934
	197,2
	58,50
	95,6
	55,93
	1,111
	62,15

	7
	 Некрасова-47а 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	12950
	181,6
	82,85
	99,05
	82,06
	1,111
	91,18

	8
	 Наб.6 армии-91а 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	5353
	197,3
	31,51
	94,93
	29,92
	1,111
	33,24

	9
	Красноармейская-27
	18.01.11
	-32
	-26,8
	14622
	167,9
	102,33
	88,5
	90,56
	1,111
	100,62

	10
	 Маяковского-22а  ( по СПГ) 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	51165
	168,1
	357,73
	86,3
	308,72
	1,111
	343,02

	11
	 Пролетарская-73а  ( по СПГ) 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	32553
	163,2
	234,43
	93,2
	218,49
	1,111
	242,77

	12
	 Горького-99а 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	42148
	160,62
	308,41
	88,6
	273,25
	1,111
	303,61

	13
	 К.Маркса-70 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	50133
	161,4
	365,09
	85,2
	311,05
	1,111
	345,62

	14
	 Горького-130а           
	18.01.11
	-32
	-26,8
	36304
	162,6
	262,49
	92,17
	241,94
	1,111
	268,82

	15
	 Разина-53б 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	32758
	162,9
	236,36
	84,96
	200,81
	1,111
	223,12

	16
	 Пошехонское ш.-23а 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	47110
	157,5
	351,57
	95,7
	336,45
	1,111
	373,83

	17
	 Ветстанция      Пош.ш. 36а 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	6816
	170,1
	47,09
	97
	45,68
	1,111
	50,76

	18
	 Тубдиспансер   Пош.ш. 36а 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	140
	158,9
	1,02
	0
	0,00
	1,111
	0,00

	19
	 Болонина-23а 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	45759
	158,2
	340,00
	93,8
	318,92
	1,111
	354,35

	20
	 Можайского-53 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	13182
	172,6
	89,76
	84,15
	75,53
	1,111
	83,93

	21
	Турундаевская-70
	18.01.11
	-32
	-26,8
	1001
	156,8
	7,38
	81
	5,98
	1,111
	6,64

	22
	 Станкозавод
	18.01.11
	-32
	-26,8
	97691
	155,2
	755,00
	87,82
	663,04
	1,111
	736,71

	23
	 Парковая,3 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	8183
	172,1
	55,93
	89,58
	50,11
	1,111
	55,67

	24
	 Ленина-11  (Молочное-2) 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	15579
	163,7
	111,85
	96,9
	108,38
	1,111
	120,43

	25
	 Ленина,14 (Молочное-3) 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	31441
	168,9
	218,75
	92,9
	203,21
	1,111
	225,79

	26
	 Колхозная-71а 
	18.01.11
	-32
	-26,8
	16789
	163,4
	120,76
	89,9
	108,56
	1,111
	120,63

	27
	Московск.ш-44  (Ростелеком)
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5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
На территории городского округа города Вологды утверждены и действуют нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при отсутствии приборов учета тепловой энергии в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии от 05 ноября 2014 года № 488 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории города Вологды Вологодской области». Отопительным периодом считается 9 месяцев, включая следующие: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
	N
п/п
	Количество этажей
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома)

	
	
	годовой
	в месяц потребления из расчета

	
	
	
	9 месяцев

	
	
	
	с 01.12.2014

	
	Многоквартирные и жилые дома

	1.
	1 - 2
	0,2907
	0,0323

	2.
	3 - 4
	0,2547
	0,0283

	3.
	5 - 9
	0,2187
	0,0243

	4.
	10 и более
	0,2286
	0,0254
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[bookmark: _Toc382483667]Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
В связи с тем, что основная часть теплосетей была проложена в 80-е годы, к настоящему времени больший процент теплопроводов имеют значительный износ, а также требуют срочной замены. Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи, с чем необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.
Высокая протяженность сетей приводит к значительным тепловым потерям, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость теплоэнергии для потребителей.
[bookmark: _Toc382483668]6.2. Тепловая мощность источников тепловой энергии
Тепловой баланс мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из установленной и располагаемой мощности котельного оборудования источника, максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки, собственных нужд источника и расчетного резерва тепловой мощности.
По результатам анализа исходных данных, предоставленных теплоснабжающими организациями, выполнен свод тепловых мощностей (Гкал/ч) источников на 01 января 2025 года, представленный в таблице 6.1.
Таблица 6.1
	Район
	Количество источников тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая Мощность, Гкал/ч
	Снижение мощности, %

	
	
	
	
	

	Центральный
	7
	948,97
	864,97
	8,9

	Заречный
	19
	403,12
	349,8
	13,2

	Южный
	10
	242,35
	233,38
	3,7

	Северо-Западный
	6
	578,42
	397,02
	31,4

	Ананьино
	1
	3,2
	2,09
	34,7

	Прилуки
	1
	19,50
	15,44
	20,8

	Молочное
	2
	52,06
	44,52
	14,5

	Всего по МО
	46
	2247,62
	1907,21
	15,1



[bookmark: _Toc382385266][bookmark: _Toc382483669]На 01 января 2025 года на территории городского округа города Вологды 
46 источников отпускают тепловую энергию населению и объектам бюджетной и социальной сферы через централизованные системы теплоснабжения. Суммарная установленная мощность 2247,62 Гкал/ч, располагаемая 1907,21 Гкал/ч. Снижение мощности источников в среднем по городскому округу 15,1 %. 
Кроме источников централизованного теплоснабжения имеются также индивидуальные котельные, обеспечивающие тепловой энергией жилищный сектор, бюджетных и потребителей социальной сферы, а также производственных потребителей. Общее количество таких источников на территории города Вологды - 202 суммарной тепловой мощностью 180,77 Гкал/ч, перечень автономных источников тепловой энергии, крышных котельных приведён в таблице 6.2.






Таблица 6.2
	№ п/п
	Наименование
	Объект
	Адрес 
	Мощность, Гкал/ч

	1
	ООО «Стройремгарант»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Гагарина, д. 64
	0,23

	2
	Аветисян А.А.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Гиляровского, д. 54
	0,129

	3
	Алиев А.А.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Пошехонское ш., 
д. 50
	0,073

	4
	Аничкова М.В.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Красноармейская

	0,085

	5
	Базаркин А.В.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 8
	0,129

	6
	Бритвина Т.П.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Благовещенская, 
д. 66
	0,129

	7
	Бритвина Т.П.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Ленинградская, 
д. 36
	0,103

	8
	Быков С.В.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 39
	0,048

	9
	Васильева Г.Б.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 19а
	0,44

	10
	АО «ВАД»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 50
	0,241

	11
	АО «Газпром газораспределение Вологда»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Саммера, д. 4а 
	0,64

	12
	ООО «ЖЭУК»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Ленинградская, д. 128
	0,129

	13
	Предприниматель Красильников Ю.А.
	Автоцентр
	Вологодская область, 
г. Вологда, Окружное шоссе, д. 8-б
	0,76

	14
	ООО «ВПГ-сервис»
	цех
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Гагарина, д. 144
	0,09

	15
	Предприниматель 
Смирнов И.О.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Козлёнская, 33
	0,43

	16
	АО «Вологдазеленстрой»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Мудрова, д. 40
	4,30

	17
	Максимов Ю.В.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Галкинская, д. 16
	0,02

	18
	Предприниматель 
Золотов М.В.
	Котельная 1 (Центр СМ)
	Вологодская область, 
г. Вологда, Окружное шоссе, 6 км
	0,31

	19
	Предприниматель 
Золотов М.В.
	Котельная 3
	Вологодская область, 
г. Вологда, Окружное шоссе, 6 км
	0,16

	20
	Предприниматель 
Золотов М.В.
	Котельная 4
	Вологодская область, 
г. Вологда, Окружное шоссе, 6 км
	0,07

	21
	Шонуров С.Л.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Гагарина, 64
	0,98

	22
	ООО «Волдорстрой»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Октябрьская, 43
	0,06

	23
	Предприниматель 
Сазанов А. Н.
	Котельная (цех топливной аппаратуры)
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Гагарина, 83 а
	0,17

	24
	Предприниматель 
Сазанов А. Н.
	Котельная (офис)
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Гагарина, 83 а
	0,11

	25
	Предприниматель 
Сазанов А. Н.
	Котельная 1
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Гагарина, 83 а
	0,14

	26
	ООО «Элис Плюс»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13-а
	0,17

	27
	ООО «Скерцо»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Ленинградская, 134
	0,11

	28
	ООО «Монэл»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Саммера, д. 70
	0,07

	29
	ВоГУ
	Котельная, 
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Гагарина, 81
	0,74

	30
	ВоГУ
	Котельная, 
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Галкинская
	1,73

	31
	ООО «Вологдаэлектротеплосеть»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, пер. Ананьинский, д. 61
	0,28

	32
	ООО «СПМК-1»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Саммера, 57
	0,24

	33
	ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»
	Цех № 4
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Левичева, 2
	1,71

	34
	Предприниматель 
Меднов Т.В.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Ленинградская, 85
	0,61

	35
	Баранов Ю.В.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Преображенского, 35
	0,05

	36
	Филиал «Ухтаэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 33
	0,07

	37
	Филиал «Ухтаэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 33
	0,21

	38
	ООО «Сити Лаб»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Галкинская, 11
	0,19

	39
	ООО «Здоровье»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Саммера, д. 70
	0,11

	40
	ООО «ВЛЗ»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Канифольная, д.1
	12,00

	41
	АО «Стройтранс»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, Белозерское шоссе, д. 3
	2,41

	42
	ООО «Марка» филиал 
г. Вологда
	Котельная
	Вологодская область,
 г. Вологда, Окружное шоссе, д. 8
	0,76

	43
	Православная религиозная организация Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской епархиальный монастырь города Вологды Вологодской епархии Русской Православной
	Монастырь
	Вологодская область, 
г. Вологда, Спасо-Прилуцкий мужской монастырь (Монастырь)
	0,49

	44
	Местная православная религиозная организация Приход храма Успения Божьей Матери г. Вологды Русской Православной церкви (Московский Патриархат)
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Бурмагиных. д. 19-а
	0,09

	45
	Православная религиозная организация Вологодская Епархия Русской Православной Церкви
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Галкинская, 62-А
	0,07

	46
	Приход храма святого праведного Лазаря г. Вологда
	котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Бурмагиных, д. 50 (Приходской дом)
	0,04

	47
	ООО «СМД»
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Старое шоссе, 2-а
	0,07

	48
	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
	Войсковая часть 05656
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Сухонская, д.14
	3,44

	49
	Предприниматель Блытушкин А.В.
	Котельная
	Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Маяковского, 21
	0,04

	50
	ООО «Тантал»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 65
	0,05

	51
	обособленное подразделение ЖЭ(К)О №5 (г. Вологда) филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО)
	Войсковая часть 05656
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Сухонская, д.14
	3,44

	52
	ООО «Возрождение»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 85
	2,00

	53
	ООО «ВЛЗ»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Канифольная, д.1
	12,00

	54
	ООО «Промбаза-57»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 57
	0,24

	55
	ООО «ВПГ-Стройсервис»
	цех
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 144
	0,09

	56
	ООО «ВДС»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Мудрова, д. 40
	4,30

	57
	ООО «Базис»
	Котельная, Ветошкина
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ветошкина, 49
	0,03

	58
	ООО «КСК»
	ТЦ «Континент»
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, 129а
	0,70

	59
	ООО «ОЛИМП»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Северная, 25
	0,69

	60
	ООО «АТВ+»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, 21
	0,04

	61
	Васильева Г.Б.
	Котельная Административного здания
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Лермонтова, 19-а
	0,44

	62
	ООО «ИК «Маяк»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, 76-б
	0,08

	63
	ООО «ИК «Маяк»
	Производственная база
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 55
	0,23

	64
	Предприниматель Старостин Л.А.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 130
	0,51

	65
	Галванс Н.В.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 16
	0,05

	66
	ОАО «Вологдаметаллооптторг»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградский тупик, 18
	1,12

	67
	ООО «Управление Севергаз»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, Ленинградское шоссе, 6 км.
	0,48

	68
	Филиппов А.В.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул.Кирова, д.29
	0,06

	69
	Филиппов А.В.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, д. 61
	0,06

	70
	Филиппов А.В.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, д. 59
	0,06

	71
	Якушева В.А.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Благовещенская, 74
	0,073

	72
	ООО «Ремгидромаш»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, Говоровский проезд., д. 2
	0,05

	73
	ООО «Спорт-Авто»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 28 а
	1,38

	74
	ВРО «Союз архитекторов России»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44
	0,05

	75
	Предприниматель Баженов Л. А.
	Магазин «Автозапчасти»
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, 16-В
	0,10

	76
	Акционерное общество «СКДМ»
	Котельная № 1
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, 201
	9,00

	77
	Акционерное общество «СКДМ»
	Котельная № 2
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Северная, 44
	1,03

	78
	Предприниматель Витковская Г.Н.
	Котельная, Красный склад
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 87
	0,51

	79
	Предприниматель Витковская Г.Н.
	Котельная, КШП
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 87
	0,17

	80
	Предприниматель Гусев А.С.
	Магазин
	Вологодская область, г. Вологда, Старое шоссе, 1-б
	0,05

	81
	ООО «Петролсиб-Сервис»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Доронинская, 57
	5,44

	82
	ООО «Вологодский аккумуляторный завод»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 70
	1,20

	83
	Гуляев В.А.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 67
	0,11

	84
	Предприниматель Абрамов Н.С.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Костромская, д. 14
	0,95

	85
	ООО «Росавтосервис»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, д. 45
	0,38

	86
	Предприниматель Драницына Т.Б.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 69
	0,15

	87
	ЗАО «Вологодская газовая компания»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, пгт. Молочное, ул. Советская, 19-а
	0,25

	88
	ООО «Металлресурс»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, Заводская, д. 20г
	1,55

	89
	ООО «РеконИнтерьер»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Джержинского,13
	0,26

	90
	ООО «Промхимпорт»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Турундаевская, 128
	0,52

	91
	Северная дирекция по тепловодоснабжению
	Локомотивное депо
	Вологодская область, г. Вологда, ж/д_ст. Лоста,
	0,40

	92
	ВЧДр Вологда АО «ВРК-1»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, Движенческий переулок
	13,00

	93
	ВЧДр Вологда АО «ВРК-1»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, Движенческий переулок
	0,07

	94
	Предприниматель Шитов А.И.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 9-б
	1,09

	95
	Предприниматель Лабинцев Ю.В.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, пр-т Победы, д. 69
	0,11

	96
	ОАО «Стройиндустрия»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 49
	0,06

	97
	ООО «ВЗСП»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Рыбная, д. 2-б
	0,69

	98
	ООО «Хольц»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 85
	2,00

	99
	Предприниматель Субботина Т.И.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Колхозная, д. 47
	0,02

	100
	ООО «Жилстроймонтаж»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 60
	0,43

	101
	Мустафин А. Р.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 5
	0,05

	102
	ЗАО Вологодское предприятие «Вторцветмет»
	ГРПШ
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Элеваторная, 41
	0,66

	103
	Предприниматель Корчнев А.В.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 156
	0,45

	104
	ООО «Строймост»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Доронинская, 11
	0,22

	105
	ООО «Вологодский пивоваренный завод»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский пер., д. 14-А
	0,11

	106
	ООО «ТД «МедГазСервис»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 32
	0,03

	107
	КУ ОБ ВО «Радиоэлектронные комплексы и системы»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 120-б
	0,02

	108
	Предприниматель Роздухов М.Е.
	Котельная, Ярославская
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, 32
	0,49

	109
	Предприниматель Роздухов М.Е.
	Котельная (новая)
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 87
	0,68

	110
	Предприниматель Роздухов М.Е.
	Котельная, К. Маркса
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, 109
	0,29

	111
	ООО «Спецмонтажстрой»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 55-б
	0,18

	112
	Филиал ООО «Центр Групп»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 30
	0,34

	113
	ООО «УК «Прогресс»
	Котельная 1
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, д. 9
	0,17

	114
	ООО «УК «Прогресс»
	Котельная 2
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, д. 9
	0,17

	115
	Предприниматель Давыдова Т.Н.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 25
	0,17

	116
	ПК «Вологдасельхозтехника»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Трактористов, 16
	1,24

	117
	ООО Компания «Бодрость»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Возрождения, д. 9
	2,58

	118
	Предприниматель Опалихин С.Ю.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 14-а
	0,26

	119
	ООО «Жемчужина Севера»
	Крышная котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 25
	1,38

	120
	ООО ПФ «ПОЛИГРАФИСТ»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3
	1,60

	121
	ООО «АБЗ - ВАД»
	АБЗ
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Ананьинская
	0,70

	122
	Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Вологде
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Поповича, 4-а
	5,50

	123
	ООО «Профэлектросвязь»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Пугачёва, 18
	0,06

	124
	Предприниматель Пелёвин А.В.
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 144
	0,29

	125
	ООО «Вологодское Мороженое»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, д. 87
	2,41

	126
	ООО «Опытный завод»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 81
	0,60

	127
	АО «Вологодский мясокомбинат»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Промышленная, 4
	7,19

	128
	ФГКУ комбинат «Заречье» Росрезерва
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Вологодская, д. 2-а
	4,48

	129
	ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Самойло, 20
	2,61

	130
	Вагонное ремонтное депо Вологда обособленное структурное подразделение Санкт-Петербургского филиала ОАО «ВРК-1»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Движенческий пер., 12 
	2,08

	131
	ООО «ВКЗ»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 2а
	1,94

	132
	Вологодский филиал ЗАО «Тандер» 
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Воровского, 46
	0,05

	133
	Вологодский филиал ЗАО «Тандер» 
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 52
	0,01

	134
	ГП ВО «Агропродагентство» 
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, 1а
	0,07

	135
	АО «ВОЭК»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Трактористов, 3
	0,1

	136
	ЗАО «Металл-Маркет» 
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 22
	0,05

	137
	ЗАО «Парадис»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 18
	0,11

	138
	ЗАО «Электротехснаб»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 12
	0,2

	139
	ЗАО «ЭнергоГазМонтаж»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 125
	0,03

	140
	ЗАО ТД «Русьподшипник»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Гагарина, д. 84-а
	0,28

	141
	ИСЭРТ РАНГазогенераторная 
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Гоголя, 49
	0,03

	142
	ООО «Ока» Баня №3 «Вихрь»
	Прочее
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Советский проспект, 27
	0,12

	143
	ООО «Ока» Баня №8 «Сауна»
	Прочее
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Мира, 40
	0,13

	144
	ООО «Ока» Баня №9 «Волна»
	Прочее
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Болонина, 12
	0,03

	145
	ООО «Ока» прачечная
	Прочее
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Советский пр., 125
	0,19

	146
	АО «Вологдагаз»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Набережная 6 Армии, 117
	0,02

	147
	ОАО «Вологодский текстиль»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Советский пр., 135-Б
	0,01

	148
	ОАО «Вологодское ДСУ № 1»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Чернышевского, д. 133а
	0,43

	149
	ОАО «Вологодское ДСУ № 1»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Чернышевского, д. 133а
	1,43

	150
	ОАО «Связьстрой»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Гагарина, д. 85
	0,65

	151
	ОАО «Славянский хлеб»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  2-й Турундаевский переулок, 16
	1,05

	152
	ОАО «Славянский хлеб»
	Печи
	Вологодская область, г. Вологда,  2-й Турундаевский переулок, 16
	0,96

	153
	ОАО «СУ № 209»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  Мудрова, 28а
	0,16

	154
	ОАО «СУ № 209»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  Мудрова, 28а
	1,16

	155
	ООО «Аванта»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Клубова, 5
	0,18

	156
	ООО «Аванта»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Клубова, 6
	1,18

	157
	ООО «Автотранспортное предприятие «ИнвестТрансАвто»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Луначарского, 9
	0,22

	158
	ООО «АгроС-Дизель»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Гагарина, 144
	0,05

	159
	магазин «Арт-Рыба»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Клубова, 25
	0,03

	160
	ООО «Афалина»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Гагарина, 83а
	0,07

	161
	ООО «Вологдаместпром»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул.Благовещенская, 46
	0,02

	162
	ООО «Вологдаполимергазстрой»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Гагарина, 144
	0,01

	163
	ООО «Вологодская лыжная фабрика»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Преображенского, 14а
	0,88

	164
	ООО «Волтех»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Саммера, 60а
	0,03

	165
	ООО «Грайф Вологда»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Маяковского, 38
	0,21

	166
	ООО «ДоргазСтрой»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Галкинская, 79а
	0,08

	167
	ООО «ДоргазСтрой»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Рыбная, 1
	0,36

	168
	ООО «Доршл»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Клубова, 35а
	0,17

	169
	ООО «ЕВРОМОДУЛЬ»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. К. Маркса, 105
	0,16

	170
	ООО «Завод КДК» 
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Турундаевская, 126
	0,25

	171
	ООО «Логистика Северо-Европейских магистральных газопроводов» 
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Клубова, 35а
	0,17

	172
	ООО «МетПак»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Маяковского, 38
	1,33

	173
	ООО «МиМП» 
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Преображенского, 6
	0,17

	174
	ООО «Офир»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Преображенского, 22а
	0,09

	175
	ООО «Север Зип Бир»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  2-й Турундаевский пер., 14а
	0,01

	176
	ООО «СПС»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Клубова, 5
	0,16

	177
	ООО «Стройиндустрия»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Турундаевская, 37
	0,12

	178
	ООО «Стройнефтегаз»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Клубова, 99б
	0,23

	179
	ООО «Стройпластик»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Турундаевская, 29а
	0,28

	180
	ООО «Стройремгарант»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Гагарина, 64
	0,227

	181
	ООО «СХПК Дом Цветов»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Ершовский пер., 10а
	1,39

	182
	ООО «Экодрев»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Саммера, 60а
	0,09

	183
	ООО СМУ «Северстрой»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Саммера, 60а
	0,07

	184
	ООО «Гарант»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  Набережная 6 Армии, д. 59
	0,322

	185
	ООО «ЖЭУК»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Пушкинская, д. 10
	0,038

	186
	ООО «Вологдаагрострой-Сервис»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда,  ул. Рабочая, д. 1
	1,63

	187
	ООО «Вологдаагрострой-Сервис»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, Школьный пер., д.2
	0,7

	188
	ООО «Вологдаагрострой-Сервис»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, Школьный пер., д.4
	1,22

	189
	ООО «Вологдаагрострой-Сервис»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. С. Преминина, д. 1
	1,22

	190
	ТСЖ «Челюскинцев, 32»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Челюскинцев, д. 32
	1,2

	191
	ООО «ВладиСтройКомфорт»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Южакова, д. 3
	2,4

	192
	ООО «ВладиСтройКомфорт»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Добролюбова, д. 26
	0,96

	193
	ООО «ВладиСтройКомфорт»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. К. Маркса, д. 31
	1,1

	194
	ООО УК «Норд»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. С. Преминина, д. 6
	1,2

	195
	ТСЖ «Чернышевского-121»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Чернышевского, д. 121
	0,7

	196
	ООО «Ресурс»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Лаврова, д. 14
	0,44

	197
	ООО «ЖЭУК»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Северная, д. 32
	2,41

	198
	ООО «ЖЭУК»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Северная, д. 34
	2,58

	199
	ООО «ЖЭУК»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Северная, д. 36
	3,31

	200
	ООО «УК «ЖСИ-Атлант»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. К. Маркса, д. 17
	0,44

	201
	ООО «ВладиСтройКомфорт»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Комсомольская, д. 7
	0,286

	202
	ООО «ЖЭУК»
	Котельная
	Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Фрязиновская, д. 33Б
	0,722



6.3 Договорные тепловые нагрузки
[bookmark: _Toc382385267][bookmark: _Toc382483670]Показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии на 01 января 2025 года составляют 1302,05 Гкал/ч, (с учетом потерь в тепловых сетях 1437,09 Гкал/ч (9,4 %)), из них нагрузки объектов жилищно-коммунального комплекса – 1095,25 Гкал/ч или 84 % от суммарной нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоты. Доля производственных предприятий составляет 16 % или 206,8 Гкал/ч, в том числе в паре –12,66Гкал/ч.
Сводные данные по присоединенной тепловой нагрузке (Гкал/ч) в разрезе районов городского округа представлены в таблице 6.3.
Таблица 6.3
	Расположение потребителя
	Всего
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Производство

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. пар

	Центральный район
	367,60
	286,91
	34,40
	46,30
	3,66

	Заречный район
	291,22
	196,56
	27,08
	67,59
	0,00

	Южный район
	307,97
	212,15
	29,05
	66,77
	5,99

	Северо-Западный район
	298,13
	240,88
	36,48
	20,78
	0,00

	Ананьино
	0,74
	0,30
	0,00
	0,44
	 

	Прилуки
	9,58
	8,50
	1,08
	0,00
	 

	Молочное
	26,81
	20,59
	1,29
	4,93
	3,00

	Итого по МО
	1302,05
	965,87
	129,37
	206,80
	12,66



Доля расчетных тепловых потерь в размере 9,4% принята в результате анализа фактических данных за 3 года.
6.4. Анализ тепловых балансов систем теплоснабжения 
[bookmark: _Toc381185592]Для оценки фактически достигнутых максимальных тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии выполнен анализ тепловых балансов в разрезе источников тепловой энергии (Гкал). 
Таблица 6.4
	Районы
	Выработка
	Собственные нужды
	Отпуск в сеть
	Тепловые потери
	% потерь
	Полезный отпуск (с учетом организации-перепродавца)
	В т.ч. на пром. нужды

	Центральный район
	1 263 621,97
	20 802,33
	1242819,64
	137 547,37
	11,07
	1196537
	87616

	Заречный район
	568935
	20 349,45
	548585,52
	34 936,57
	6,37
	519286
	36249

	Южный район
	392300,75
	9 911,68
	382389,07
	31 854,55
	8,33
	354031,47
	151861,60

	Северо-Западный район
	646534,02
	33 431,00
	613103,02
	61 203,54
	9,98
	589835,76
	35297

	Ананьино
	2099,33
	0,00
	2099,33
	246,48
	11,7
	1852,85
	921,3

	Прилуки
	21935
	386,28
	21548,46
	312,62
	1,45
	21236
	0,00

	Молочное
	78610
	2 523,89
	76086,54
	5 625,08
	11,09
	70461
	22832

	Итого по МО
	2 974 036,21
	87 404,63
	2 886 631,58
	271 726,21
	9,41
	2 753 240,34
	334 777,17


В таблице 6.5 приведены результаты расчетов максимальных нагрузок (Гкал/ч).
Таблица 6.5
	Район
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей
	Тепловые потери
	Суммарная нагрузка на источнике тепловой энергии

	Центральный
	864,97
	367,60
	38,14
	405,74

	Заречный
	349,8
	291,22
	30,22
	321,44

	Южный
	233,379
	307,97
	31,95
	339,92

	Северо-Западный
	397,0156
	298,13
	30,93
	329,06

	Ананьино
	2,09
	0,74
	0,08
	0,81

	Прилуки
	15,44
	9,58
	0,99
	10,57

	Молочное
	44,52
	26,81
	2,78
	29,60

	Всего по МО
	1907,21
	1302,05
	135,09
	1437,14



Анализ тепловых балансов позволяет сделать следующие выводы по существующему положению: 
1). В целом по городскому округу имеется резерв тепловой мощности 
470,07 Гкал/ч (24,6 % от существующей располагаемой мощности источников).
2). Доля мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 29 %.
3). Доля собственных нужд источников 2,9%.
4). Доля фактических тепловых потерь за 2018 год 9,4 % от отпуска тепловой энергии.
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[bookmark: _Toc386186190]Часть 7. Балансы теплоносителя
Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети котельные АО «Вологдагортеплосеть» приведены в таблице 7.1.
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	Таблица 7.1.

	Источник тепловой энергии/расчётный год
	Производительность ВПУ при полной производительности фильтров примах подпитке
	            Средневзвешенный срок службы между ремонтами
	    Располагаемая производительность ВПУ
	 Потери располагаемой производительности
	Собственные нужды
	   Количество баков запаса воды
	Суммарная емкость баков запаса воды
	Подпитка тепловой сети
	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка усреднённое значение
	Резерв (+)/дефицит (-)
	Доля резерва

	
	
	
	
	
	
	
	
	        нормативные утечки теплоносителя
	   сверхнормативные утечки теплоносителя
	фактическая утечка теплоносителя за календарный год
	фактическая среднечасовая утечка теплоносителя
	
	
	
	

	 
	м3/ч
	лет
	м3/ч
	%
	м3/год
	шт
	м3
	м3/ч
	м3/ч
	м3
	м3/ч
	м3/ч
	м3/ч
	м3/ч
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Котельная ул. Чернышевского, 84а

	2013 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	280
	2
	8
	1,4
	0
	4714
	0,54
	0,6
	3
	16,6
	85%

	 2014 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	171
	2
	8
	1,5
	0
	5065
	0,58
	0,6
	3
	16,6
	85%

	2015 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	172
	2
	8
	2,1
	0
	3755
	0,42
	0,5
	3
	16,6
	85%

	2016 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	137
	2
	8
	2,1
	0
	2680
	0,3
	0,6
	3
	16,6
	85%

	2017 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	154
	2
	8
	2,1
	0
	2453
	0,28
	0,6
	3
	16,6
	85%

	Котельная ул. Прилуцкая, 5 (выведена из эксплуатации в 2014 году)

	2013 год
	92
	5
	85,56
	7
	40
	1
	5
	0,6
	0
	545
	0,06
	0,3
	2
	83,56
	98%

	2014 год
	92
	5
	85,56
	7
	34
	1
	5
	0,6
	0
	459
	0,05
	0,3
	2
	83,56
	98%

	2015 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная ул. Энгельса, 54а

	2013 год
	5,1
	5
	5,05
	1
	11
	1
	4
	0,4
	0
	650
	0,07
	0,1
	1
	4,1
	81%

	2014 год
	5,1
	5
	5,05
	1
	16
	1
	4
	0,4
	0
	164
	0,02
	0,1
	1
	4,1
	81%

	2015 год
	5,1
	5
	5,05
	1
	21
	1
	4
	0,4
	0
	430
	0,05
	0,1
	1
	4,1
	81%

	2016 год
	5,1
	5
	5,05
	1
	6
	1
	4
	0,4
	0
	150
	0,02
	0,1
	1
	4,1
	81%

	2017 год
	5,1
	5
	5,05
	1
	9
	1
	4
	0,4
	0
	264
	0,03
	0,1
	1
	4,1
	81%

	Котельная ул. Комсомольская, 7б

	2013 год
	3,8
	5
	3,76
	1
	26,5
	2
	4
	0,3
	0
	335
	0,04
	0,1
	2
	1,76
	47%

	2014 год
	3,8
	5
	3,76
	1
	40
	2
	4
	0,3
	0
	520
	0,06
	0,1
	2
	1,76
	47%

	2015 год
	3,8
	5
	3,76
	1
	22
	2
	4
	0,3
	0
	174
	0,02
	0,1
	2
	1,76
	47%

	2016 год
	3,8
	5
	3,76
	1
	26,5
	2
	4
	0,3
	0
	117
	0,01
	0,1
	2
	1,76
	47%

	2017 год
	3,8
	5
	3,76
	1
	24
	2
	4
	0,3
	0
	96
	0,01
	0,1
	2
	1,76
	47%

	Котельная Старое шоссе, 5

	2013 год
	4
	5
	3,96
	1
	12
	2
	60
	0,3
	0
	450
	0,05
	0,1
	1
	2,96
	75%

	2014 год
	4
	5
	3,96
	1
	20
	2
	60
	0,3
	0
	246
	0,03
	0,1
	1
	2,96
	75%

	2015 год
	4
	5
	3,96
	1
	14
	2
	60
	0,3
	0
	281
	0,03
	0,1
	1
	2,96
	75%

	2016 год
	4
	5
	3,96
	1
	19
	2
	60
	0,3
	0
	370
	0,04
	0,1
	1
	2,96
	75%

	2017 год
	4
	5
	3,96
	1
	12
	2
	60
	0,3
	0
	386
	0,04
	0,1
	1
	2,96
	75%

	Котельная ул. Набережная 6 Армии, 91а

	2013 год
	3,6
	5
	3,56
	1
	18
	нет
	нет
	0,2
	0
	280
	0,03
	0,1
	1,5
	2,06
	58%

	2014 год
	3,6
	5
	3,56
	1
	10
	нет
	нет
	0,2
	0
	159
	0,02
	0,1
	1,5
	2,06
	58%

	2015 год
	3,6
	5
	3,56
	1
	7
	нет
	нет
	0,2
	0
	105
	0,01
	0,1
	1,5
	2,06
	58%

	2016 год
	3,6
	5
	3,56
	1
	5
	2
	4
	0,2
	0
	135
	0,01
	0,1
	1,5
	2,06
	58%

	2017 год
	3,6
	5
	3,56
	1
	8
	2
	4
	0,2
	0
	124
	0,01
	0,1
	1,5
	2,06
	58%

	Котельная ул. Маяковского, 22а

	2013 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	240
	2
	4
	1,7
	0
	3858
	0,44
	0,9
	4
	15,6
	80%

	2014 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	160
	2
	4
	1,7
	0
	1725
	0,19
	0,6
	4
	15,6
	80%

	2015 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	160
	2
	4
	1,7
	0
	2465
	0,28
	0,5
	4
	15,6
	80%

	2016 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	208
	2
	4
	1,7
	0
	2769
	0,31
	0,9
	4
	15,6
	80%

	2017 год
	60
	5
	57
	5
	183
	2
	4
	1,7
	0
	2387
	0,27
	0,7
	4
	15,6
	80%

	Котельная ул. Пролетарская, 73а

	2013 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	140
	1
	30
	1,1
	0
	1299
	0,15
	0,4
	3
	16,6
	85%

	2014 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	112
	1
	30
	1,1
	0
	1857
	0,21
	0,4
	3
	16,6
	85%

	2015 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	160
	1
	30
	1,1
	0
	2190
	0,25
	0,3
	3
	16,6
	85%

	2016 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	112
	1
	30
	1,1
	0
	1227
	0,14
	0,4
	3
	16,6
	85%

	2017 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	137
	1
	30
	1,1
	0
	1359
	0,16
	0,4
	3
	16,6
	85%

	Котельная ул. Горького, 99а

	2013 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	140
	4
	8
	1,8
	0
	2266
	0,26
	0,6
	3
	16,6
	85%

	2014 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	126
	4
	8
	1,8
	0
	2633
	0,3
	0,6
	3
	16,6
	85%

	2015 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	414
	4
	8
	1,8
	0
	6547
	0,74
	0,5
	3
	16,6
	85%

	2016 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	360
	4
	8
	1,8
	0
	6963
	0,79
	0,6
	3
	16,6
	85%

	2017 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	387
	4
	8
	1,8
	0
	6755
	0,77
	0,6
	3
	16,6
	85%

	Котельная ул. Карла Маркса, 70

	2013 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	220
	3
	15
	2,1
	0
	3495
	0,4
	0,6
	4
	15,6
	80%

	2014 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	257
	3
	15
	2,1
	0
	6563
	0,74
	0,5
	4
	15,6
	80%

	2015 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	112
	3
	15
	2,1
	0
	2238
	0,25
	0,6
	4
	15,6
	80%

	2016 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	113
	3
	15
	2,1
	0
	2942
	0,33
	0,6
	4
	15,6
	80%

	2017 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	129
	3
	15
	2,1
	0
	2590
	0,3
	0,6
	4
	15,6
	80%

	Котельная ул. Горького, 130а

	2013 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	160
	3
	7
	1,6
	0
	4381
	0,5
	0,4
	3
	16,6
	85%

	2014 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	230
	3
	7
	1,6
	0
	3834
	0,44
	0,5
	3
	16,6
	85%

	2015 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	46
	3
	7
	1,6
	0
	516
	0,06
	0,4
	3
	16,6
	85%

	2016 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	46
	3
	7
	1,6
	0
	1377
	0,15
	0,4
	3
	16,6
	85%

	2017 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	57
	3
	7
	1,6
	0
	947
	0,11
	0,4
	3
	16,6
	85%

	Котельная ул. Разина, 53б

	2013 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	140
	1
	7
	1,3
	0
	2138
	0,24
	0,5
	4
	15,6
	80%

	2014 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	53
	1
	7
	1,3
	0
	1120
	0,13
	0,5
	4
	15,6
	80%

	2015 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	300
	1
	7
	1,3
	0
	6156
	0,7
	0,4
	4
	15,6
	80%

	2016 год
	58,8
	5
	19,6
	5
	301
	1
	7
	1,3
	0
	4808
	0,54
	0,5
	4
	15,6
	80%

	2017 год
	78,4
	5
	39,2
	5
	274
	1
	7
	1,3
	0
	5482
	0,63
	0,5
	4
	35,2
	90%

	Котельная ул. Машиностроительная, 19 

	2014 год
	78
	5
	39
	5
	78
	1
	15
	2,7
	0
	1240
	0,14
	0,5
	4
	35
	90%

	2015 год
	78
	5
	39
	5
	140
	1
	15
	2,7
	0
	877
	0,1
	0,4
	4
	35
	90%

	2016 год
	78
	5
	39
	5
	155
	1
	15
	2,7
	0
	2500
	0,28
	0,5
	4
	35
	90%

	2017 год
	78
	5
	39
	5
	148
	1
	15
	2,7
	0
	1689
	0,19
	0,5
	4
	35
	90%

	Котельная Пошехонское шоссе, 23а

	2013 год
	58,8
	5
	56
	5
	260
	2
	9
	2,1
	0
	2257
	0,26
	0,4
	4
	52
	93%

	2014 год
	58,8
	5
	56
	5
	18
	2
	9
	2,1
	0
	2570
	0,29
	0,4
	4
	52
	93%

	2015 год
	58,8
	5
	56
	5
	88
	2
	9
	2,1
	0
	5717
	0,65
	0,3
	4
	52
	93%

	2016 год
	58,8
	5
	56
	5
	53
	2
	9
	2,1
	0
	1500
	0,17
	0,4
	4
	52
	93%

	2017 год
	58,8
	5
	56
	5
	71
	2
	9
	2,1
	0
	3609
	0,41
	0,4
	4
	52
	93%

	Котельная Пошехонское шоссе, 36а

	2013 год
	40/5
	5
	38/4,95
	5/1
	60
	2
	4
	0,3
	0
	1074
	0,12
	0,1
	2
	36/2,95
	95/60%

	2014 год
	5
	5
	4,95
	1
	48
	2
	4
	0,3
	0
	1186
	0,13
	0,1
	2
	2,95
	60%

	2015 год
	5
	5
	4,95
	1
	49
	2
	4
	0,3
	0
	618
	0,07
	0,1
	2
	2,95
	60%

	2016 год
	5
	5
	4,95
	1
	57
	2
	4
	0,3
	0
	772
	0,09
	0,1
	2
	2,95
	60%

	2017 год
	5
	5
	4,95
	1
	53
	2
	4
	0,3
	0
	695
	0,08
	0,1
	2
	2,95
	60%

	Котельная ул. Можайского, 53а (выведена из эксплуатации в 2013 году)

	2013 год
	92
	5
	87,4
	5
	80
	3
	300
	0,4
	0
	1275
	0,15
	0,1
	3
	87,4
	95

	2014 год
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Котельная ул. Болонина, 23а

	2013 год
	240
	5
	228
	5
	60
	2
	10
	1,7
	0
	1488
	0,17
	0,9
	3
	225
	99%

	2014 год
	8
	5
	5
	1
	128
	2
	10
	2,1
	0
	1570
	0,18
	0,6
	3
	2
	40%

	2015 год
	8
	5
	5
	1
	128
	2
	10
	2,2
	0
	3116
	0,35
	0,4
	3
	2
	40%

	2016 год
	8
	5
	5
	1
	128
	2
	10
	2,2
	0
	2980
	0,34
	0,9
	3
	2
	40%

	2017 год
	8
	5
	5
	1
	128
	2
	10
	2,2
	0
	3048
	0,35
	0,7
	3
	2
	40%

	Котельная п. Молочное, ул. Ленина, 14

	2013 год
	58,8
	5
	56
	5
	200
	2
	9
	1,5
	0
	1985
	0,23
	0,3
	3
	53
	95%

	2014 год
	58,8
	5
	56
	5
	160
	2
	9
	1,2
	0
	978
	0,11
	0,4
	3
	53
	95%

	2015 год
	58,8
	5
	56
	5
	60
	2
	9
	1,9
	0
	2235
	0,26
	0,3
	3
	53
	95%

	2016 год
	58,8
	5
	56
	5
	200
	2
	9
	2,3
	0
	1667
	0,19
	0,3
	3
	53
	95%

	2017 год
	40
	5
	8
	1
	130
	3
	13
	2,3
	0
	1951
	0,22
	0,3
	3
	5
	63%

	Котельная п. Молочное, ул. Ленина, 11 (выведена из эксплуатации в 2014 году)

	2013 год
	39,2
	5
	37
	5
	80
	1
	13
	0,7
	0
	1181
	0,13
	0,3
	3
	34
	92%

	2014 год
	39,2
	5
	37
	5
	60
	1
	13
	0,7
	0
	1417
	0,16
	0,3
	3
	34
	92%

	2015 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Молочное, ул. Парковая, 3 (выведена из эксплуатации в 2015 году)

	2013 год
	28,9
	5
	15,4
	5
	75
	3
	24
	0,3
	0
	1259
	0,14
	0,1
	2
	13,4
	87%

	2014 год
	28,9
	5
	15,4
	5
	135
	3
	24
	0,3
	0
	2458
	0,28
	0,1
	2
	13,4
	87%

	2015 год
	28,9
	5
	15,4
	5
	60
	3
	24
	0,3
	0
	1547
	0,17
	0,1
	2
	13,4
	87%

	2016 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная п. Прилуки, ул. Колхозная, 71а

	2013 год
	235,5
	5
	78
	5
	120
	2
	300
	1,1
	0
	2068
	0,24
	0,5
	3
	75
	96%

	2014 год
	235,5
	5
	78
	5
	112
	2
	300
	1,1
	0
	1030
	0,12
	0,5
	3
	75
	96%

	2015 год
	235,5
	5
	78
	5
	112
	2
	300
	1,1
	0
	2286
	0,26
	0,5
	3
	75
	96%

	2016 год
	235,5
	5
	78
	5
	168
	2
	300
	1,2
	0
	2375
	0,27
	0,5
	3
	75
	96%

	2017 год
	235,5
	5
	78
	5
	140
	2
	300
	1,2
	0
	2331
	0,27
	0,5
	3
	75
	96%

	Котельная ул. Залинейная, 22

	2013 год
	137,6
	5
	30
	5
	5780
	2
	65
	4,9
	0
	3793
	0,43
	1,25
	4
	26
	87%

	2014 год
	137,6
	5
	30
	5
	4572
	2
	65
	4,9
	0
	4546
	0,52
	0,9
	4
	26
	87%

	2015 год
	137,6
	5
	30
	5
	4572
	2
	65
	4,9
	0
	2414
	0,27
	0,6
	4
	26
	87%

	2016 год
	137,6
	5
	30
	5
	3191
	2
	65
	4,9
	0
	1588
	0,18
	1,25
	4
	26
	87%

	2017 год
	137,6
	5
	30
	5
	3882
	2
	65
	4,9
	0
	1992
	0,23
	1,19
	4
	26
	87%

	Котельная ул. Добролюбова, 15а*

	2013 год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2014 год
	3,8
	 5
	3,76
	 1
	21
	2
	4
	0,3
	0
	605
	0,07
	0,1
	2
	1,76
	47%

	2015 год
	3,8
	 5
	3,76
	 1
	26
	2
	4
	0,3
	0
	701
	0,08
	0,1
	2
	1,76
	47%

	2016 год
	3,8
	 5
	3,76
	 1
	21
	2
	4
	0,3
	0
	117
	0,01
	0,1
	2
	1,76
	47%

	2017 год
	3,8
	5
	3,76
	1
	23
	2
	4
	0,3
	0
	409
	0,05
	0,1
	2
	1,76
	47%

	Котельная ул. Некрасова, 47а** (без водоподготовки)

	 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Котельная ул. Турундаевская, 66-70

	2013 год
	1,8
	5
	1,78
	1
	4,5
	1
	1
	0,03
	0
	232
	0,03
	0,01
	1
	0,78
	44%

	2014 год
	1,8
	5
	1,78
	1
	3
	1
	1
	0,03
	0
	272
	0,03
	0,01
	1
	0,78
	44%

	2015 год
	1,8
	5
	1,78
	1
	11
	1
	1
	0,03
	0
	300
	0,03
	0,01
	1
	0,78
	44%

	2016 год
	1,8
	5
	1,78
	1
	2
	1
	1
	0,03
	0
	245
	0,03
	0,01
	1
	0,78
	44%

	2017 год
	1,8
	5
	1,78
	1
	6
	1
	1
	0,03
	0
	272
	0,03
	0,01
	1
	0,78
	44%

	Котельная ул. Чернышевского, 143 (выведена из эксплуатации в 2016 году)

	2013 год
	1
	5
	0,99
	1
	1,5
	2
	8
	0,001
	0
	4
	0,0005
	0,003
	0,7
	0,29
	29%

	2014 год
	1
	5
	0,99
	1
	1,5
	2
	8
	0,001
	0
	3
	0,0003
	0,003
	0,7
	0,29
	29%

	2015 год
	1
	5
	0,99
	1
	1,5
	2
	8
	0,001
	0
	4
	0,0005
	0,003
	0,7
	0,29
	29%

	2016 год
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Котельная ул. Красноармейская, 27

	2013 год
	172
	5
	78
	5
	80
	2
	45
	0,6
	0
	1885
	0,22
	0,3
	3
	75
	96%

	2014 год
	172
	5
	78
	5
	123
	2
	45
	0,8
	0
	1652
	0,18
	0,3
	3
	75
	96%

	2015 год
	172
	5
	78
	5
	123
	2
	45
	1,1
	0
	1437
	0,16
	0,3
	3
	75
	96%

	2016 год
	172
	5
	78
	5
	82
	2
	45
	1,7
	0
	1879
	0,21
	0,3
	3
	75
	96%

	2017 год
	172
	5
	78
	5
	103
	2
	45
	1,4
	0
	1658
	0,19
	0,3
	3
	75
	96%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание: * в 2013 году проведена реконструкция котельной

	Примечание:** в 2013 году произведено переключение тепловых нагрузок на котельную Красноармейская, 27

	



[bookmark: _Toc387358008]
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc387358009]8.1. Основное топливо, резервное и аварийное топливо
В качестве основного топлива на котельных города используется природный газ.
[bookmark: _Toc379447611][bookmark: _Toc387358010]Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы теплоснабжающих предприятий в зимний период на котельных города создается неприкосновенный запас резервного топлива (мазут).
8.2. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
На котельных для выработки тепловой энергии используется в основном природный газ. Котельные с детализацией по видам топлива и потреблению представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1.
	№
п/п
	Котельная
	Кол-во котлов
	Топливо
	Расход топлива, м3
	УРУТ
	Запас рез. топлива
на 01.01.19г.
	Резервуары

	
	
	шт.
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	кг.у.т/Гкал
	тонн
	шт,тонн

	АО «Вологдагортеплосеть»

	1
	Чернышевского, 84а
	3
	природный газ
	5 227 839
	6 000 446
	7 422 003
	6 509 282
	159,5
	-
	-

	2
	Энгельса,54а 
	2
	природный газ
	1 073 737
	1 166 941
	1 383 840
	1 214 745
	154,7
	-
	-

	3
	Добролюбова, 15а
	3
	природный газ
	1 116 558
	1 207 905
	1 385 854
	1 210 683
	158,6
	-
	-

	4
	Комсомольская, 7б
	5
	природный газ
	884 331
	
956 729

	1 099 535
	896 240
	154,9
	-
	-

	5
	Набережная VI Армии, 91а
	3
	природный газ
	478 632
	427 468
	476 441
	415 423
	157,6
	-
	-

	6
	Старое шоссе, 5 
	3
	природный газ
	1 193 533
	1 325 802
	1 580 468
	1 682 272
	151,9
	-
	-

	7
	Колхозная, 71а
	3
	природный газ
	3 062 484
	3 106 671
	3 561 550
	2 915 758
	158,7
	-
	-

	8
	Красноармейская, 27
	4
	природный газ
	4 749 004
	5 176 295
	6 370 566
	5 654 731
	157,2
	-
	-

	9
	Маяковского, 22а
	3
	природный газ
	6 806 177
	7 338 909
	8 620 192
	7 201 812
	158,8
	-
	-

	10
	Пролетарская, 73а
	4
	природный газ
	4 249 227
	4 396 143
	4 955 106
	4 196 000
	159,1
	-
	-

	11
	Горького, 130а
	3
	природный газ
	4 411 829
	4 682 444
	5 398 999
	4 970 190
	159,0
	-
	-

	12
	Горького, 99а
	3
	природный газ
	6 321 934
	6 548 050
	7 877 326
	6 718 849
	159,4
	-
	-

	13
	Карла Маркса, 70
	3
	природный газ
	6 380 348
	7 238 748
	8 476 402
	7 301 418
	159,5
	-
	-

	14
	Разина, 53б
	2
	природный газ
	7 510 254
	7 353 833
	8 346 391
	6 308 103
	158,1
	-
	-

	15
	Пошехонское  ш., 23а
	3
	природный газ
	8 776 459
	8 793 592
	11 970 173
	12 521 744
	157,2
	-
	-

	16
	Пошехонское ш., 36а 
	6
	природный газ
	769 369
	823 201
	1 002 477
	862 809
	156,5
	-
	-

	17
	Болонина, 23а
	3
	природный газ
	8 460 513
	8 939 260
	10 262 503
	9 255 580
	156,9
	-
	-

	18
	Турундаевская, 70а 
	2
	природный газ
	187 256
	174 402
	165 893
	136 986
	155,9
	-
	-

	19
	Ленина,14, Молочное
	4
	природный газ
	6 155 114
	7 108 723
	8 116 824
	6 873 755
	156,7
	-
	-

	20
	Залинейная, 22
	5
	природный газ
	12 658 684
	12 410 580
	15 652 631
	13 501 895
	157,1
	433 (мазут)
	2 шт, 1000 м3

	21
	Машиностроительная, 19
	5
	природный газ
	6 881 223
	6 855 444
	7 915 993
	6 705 832
	156,7
	-
	

	22
	Говоровский проезд, 4
	4
	природный газ
	2 663 936
	2 489 125
	1 103 057
	2 324 599
	159,3
	310,7
(мазут)
	
1000, 
2 шт.

	23
	Пошехонское шоссе, 42а
	3
	природный газ
	-
	-
	-
	27 316
	157,1
	-
	-

	24
	ул. Можайского, 15а
	4
	природный газ
	5 135 247
	5 850 488
	6 873 470
	5 446 182
	156
	75
(мазут)
	4шт, 250тонн

	25
	Костромская, 3
	4
	природный газ
	1 570 760
	1 780 280
	1 694 284
	1 667 470
	155,89
	4,15
(дизельное топливо)
	-

	26
	ОАО «Совхоз «Заречье»
	3
	природный газ
	1 265 000
	1 161 000
	1 263 000
	1 117 228
	160
	-
	-

	27
	Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной Дороги – филиал ОАО «РЖД», котельная ПЧЛ ст. Вологда-2
ОАО «РЖД», ул. Кирова, 79
	2
	кам. уголь
(т)
	86,2
	86,2
	87,1
	80,0
	208
	-
	-

	28
	Вологодская дистанция гражданских сооружений структурного подразделения Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений «СЖД» филиала ОАО «РЖД»,
ул. Товарная, 5
	2
	кам. уголь
(т)
	109,6
	120
	-
	-
	205
	-
	-

	
29
	СХПК Комбинат «Тепличный»
	6
	природный газ
	20 535 839
	21 344 636
	22 363 003
	20 978 572
	161
	723
(мазут)
	3 шт., 300 тонн

	

30
	ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»
	9
	природный газ
	61 407 320
	66 224 100
	77 720 350
	66 057 430
	155,99
	1 707
(мазут)
	РВС-5000

	

31
	
АО «ВОМЗ»
	
8
	
природный газ
	
36282553: 31870743-котельная;4398217-мини ТЭЦ; 13593-цеха
	
34998276:
30588493-котельная;4241791-мини ТЭЦ; 13299-цеха
	44 018 120
	36 488 210
	156
	
577
(мазут)
	2 шт.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 шт

	32
	
АО «Агростройконструкция»
	
8
	
природный газ
	
14 939 106
	
15 536 067
	18 246 640
	
15 745 790
	
161
	
602
(мазут)

	2 шт., по                  3000 м.куб.


	33
	УПТК ПАО «Вологодавтодор»
	4
	природный газ
	264 600
	273 750
	380 000
	338 435
	166
	нет
	-

	34
	ООО «Аспект-В»
	3
	природный газ
	492 000
	432 000
	578 988
	555 800
	-
	-
	-

	35
	АО «УОМЗ» ВГМХА»
	3
	природный газ
	3 499 450
	3 243 000
	3 880 690
	3 699 470
	159
	-
	-

	36
	ОАО «Стройиндустрия», ул. Саммера, 49
	3
	природный газ
	5 111 800
	6 210 116
	6 769 151
	5 499 900
	159
	577,1
(мазут)
	2000,
2 шт.

	37
	ОАО «Стройиндустрия», ул. Архангельская
	
	
	-
	-
	-
	536 280
	159
	-
	-

	38
	Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» 
	9
	природный газ
	268 574 744
	265 144 816
	302 242 000
	244 990 522
	160,2
	4863 (мазут)
	2 - 3000, 23 - 5000

	39
	ООО «ТеплоЦентрСтрой»
	4
	природный газ
	1 028 430
	1 015 163
	1 630 674
	1 280 940
	155
	15
(дизельное топливо)
	2 шт, (дт)

	40
	ООО «Энерго-Центр»
	3
	природный газ
	616 000
	727 928
	911 430
	903 200
	155,75
	дизельное топливо
	

-

	41
	ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области
	-
	природный газ
	-
	-
	-
	365 700
	160
	-
	-

	42
	Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ»
	2
	природный газ
	223 954
	225 645
	293 250
	249 150
	155,32
	1,7
(дизельное топливо)
	-

	43
	АО «ПАТП -2»
	2
	природный газ
	248 760
	416 464
	496 095
	406 400
	152
	-
	-

	44
	АО «Вологодский вагоноремонтный завод»
	3
	природный газ
	6 458 000
	6 544 000
	8 254 412
	-
	155
	110
(мазут)
	2 шт., 1000 м3

	45
	ООО «ТеплоЭнергоСбыт»
	3
	природный газ
	1 029 000
	1 527 521
	2 586 133
	2 334 620
	155
	-
	-

	46
	АО «ВОЭК»
	3
	природный газ
	415 000
	493 300
	544 788
	495 500
	160
	-
	-



[bookmark: _Toc379447612][bookmark: _Toc387358011]8.3. Состояние топливоснабжения
Газоснабжение г. Вологда осуществляется природным газом через:
- ГРС «Вологда», расположенную южнее г. Вологда, 
- ГРС «Молочное», расположенную северо-западнее г. Вологда, 
- ГРС «Дубровское», расположенную севернее г. Вологда 
- ГРС «Дьяково», расположенную юго-восточнее г. Вологда.
ГРС запитывается по газопроводам-отводам от МГ «Грязовец – Вологда – Череповец».
ГРС «Вологда», ГРС «Молочное» и ГРС «Дубровское» закольцованы между собой по газопроводам высокого давления.
Система газоснабжения двухступенчатая:
1 ступень – газопроводы высокого давления до 0,6 МПа;
2 ступень – газопроводы низкого давления до 0,003 МПа.
Для устойчивого и надежного газоснабжения города природным газом ГРС закольцованы между собой.
Природный газ поступает по отводу от магистрального газопровода Грязовец - Ленинград. Кроме того, предусмотрены проектируемые газораспределительные станции ГРС-3 (п. Доронино), ГРС-4 (п. Марфино).
В настоящее время г. Вологда имеет сложившуюся систему газораспределения, которая строилась по разработанной ОАО «ГипроНИИгаз» 
г. Саратов схеме газоснабжения, корректировка которой выполнялась в 1977 и 
1989 годах.
Место поставки топлива: 
2014 год - Грязовецкое ЛПУ-ГРС Вологда доля азота -0,828%, доля углекислого газа - 0,04 %, плотность газа 0,686 кг/м3. Теплота сгорания низшая -8022 ккал/м3.
2015 год - Грязовецкое ЛПУ-ГРС Вологда доля азота -0,795%, доля углекислого газа - 0,065 %, плотность газа 0,684 кг/м3. Теплота сгорания низшая - 8036 ккал/м3.
2016 год - Грязовецкое ЛПУ-ГРС Вологда доля азота -0,792%, доля углекислого газа - 0,072%, плотность газа 0,685 кг/м3. Теплота сгорания низшая -8047 ккал/м3.
За последние 3 года значительного повышения и снижения давления газа не наблюдалось.
[image: ]
Рис.8.1 – Диаграмма потребления топлива
[bookmark: _Toc379447613][bookmark: _Toc387358012]8.4. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
В качестве резервного топлива на источниках тепловой энергии используется топочный мазут.
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Часть 9. Надежность теплоснабжения
[bookmark: _Toc387358093]Общие положения
Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы центрального теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.
Основным показателем (критерием) является:
- вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 0С, в промышленных зданиях ниже +8 0С, более числа раз, установленного нормативами.
Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы. 
Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt. 
[bookmark: _Toc387358094]Существующее положение
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.
Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха.
Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет, 2014/2015, 2015/2016 годы представлена в таблице 3.4.
В большинстве случаев, причиной отказов является износ и ветхость трубопроводов тепловых сетей. Анализ технологических нарушений (функциональных отказов) за период с 2013-2023 годов приведен в таблице 3.5. 
[bookmark: _Toc387358115]
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.
Результаты хозяйственной деятельности по производству и передаче тепловой энергии представлены для следующих крупнейших теплоснабжающих и теплосетевых организаций:
Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» (на 2018 год, Приложение 1);
ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» (на 2018 год, Приложение 2);
АО «ВОМЗ» (на 2018 год, Приложение 3);
АО «Вологдагортеплосеть» (2018 год, Приложение 4).
Данный раздел был разработан с целью установления базовых значений технических и экономических показателей функционирования систем теплоснабжения на территории города Вологды.
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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» за 2018 год

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	На объем выработки

	1
	Выработка всего
	Гкал
	887158,6

	2
	Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной
	Гкал
	8439

	3
	Потери теплоэнергии в сетях
	Гкал
	32709

	4
	Полезный отпуск всего
	Гкал
	850715

	5
	Расход топлива, в т.ч.
	тыс.м3
	244990,5

	
	на производство тепловой энергии
	тыс.м3
	122495,6

	
	удельный расход условного топлива
	т.у.т/Гкал
	0,160
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» за 2018 год

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	На объем выработки

	1
	Выработка всего, в т.ч.  по видам топлива:
	Гкал
	494094

	2
	Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной
	Гкал
	25154

	3
	Потери теплоэнергии в сетях
	Гкал
	11 187

	4
	Отпуск в сеть всего, в т.ч.
	Гкал
	468940

	5.1.1.
	Топливо на технологические цели, всего, в т.ч.
	
	

	
	расход условного топлива
	т.у.т.
	76584,57

	
	удельный расход условного топлива
	т.у.т./Гкал
	0,1559

	
	расход натурального  топлива
	тыс. м3
	66057,43

	5.1.2.
	Расход электроэнергии на технологию производства
	
	

	
	Объем потребляемой э/э
	тыс.кВт.ч
	15935,13

	
	Удельный расход э/э
	кВт.ч/Гкал
	32,25


















172


[bookmark: _Toc387358118]
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
АО «ВОМЗ» за 2018 год


	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	На объем выработки

	1
	Выработка всего, в т.ч.  по видам топлива:
	Гкал
	291079

	2
	Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной
	Гкал
	10877

	3
	Потери теплоэнергии в сетях
	Гкал
	7 005

	4
	Отпуск в сеть 
	Гкал
	280202

	5
	Топливо на технологические цели, всего, в т.ч.
	
	

	
	расход условного топлива
	т.у.т.
	42313,76

	
	удельный расход условного топлива
	кг/Гкал
	156

	
	расход натурального  топлива, в т.ч.
	
	

	
	Газ
	Тыс.м3
	36488,21

	
	мазут
	м3
	9,2

	6
	Расход электроэнергии на технологию производства
	
	

	
	Объем потребляемой э/э
	тыс.кВт.ч
	6069,53
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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Вологдагортеплосеть» за 2018 год

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	На объем выработки

	1.1.
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	Гкал
	832822,8

	1.2.
	Объем покупной тепловой энергии
	Гкал
	1535442,2

	2
	Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной
	Гкал
	20398

	3
	Потери теплоэнергии в сетях
	Гкал
	185854

	4
	Отпуск в сеть 
	Гкал
	2162013

	5
	Топливо на технологические цели, всего, в т.ч.
	
	

	
	расход условного топлива
	т.у.т.
	126353,7

	
	удельный расход условного топлива
	кг/Гкал
	157,5

	
	расход натурального  топлива, в т.ч.
	тыс.м3
	109174,9
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
11.1. Утвержденные тарифы на тепловую энергию
Решение об установлении тарифов принимаются Департаментом топливно-энергетического комплекса Вологодской области.
Основные факторы, влияющие на изменение тарифов на тепловую энергию, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития Российской Федерации:
рост цен на топливо;
рост тарифов на электроэнергию;
индекс потребительских цен (ФОТ);
индекс цен промышленных производителей (прочие расходы);
утвержденные инвестиционные программы организаций.



Таблица 11.1
Тарифы на тепловую энергию по группам потребителей, руб./Гкал без НДС
	№
	Наименование организации
	Дата ввода тарифа
	Тариф, руб./Гкал
	Приказ Департамента ТЭК и ТР области

	
	
	
	Население
	Прочие
	

	1
	  АО «Агростройконструкция»
	01.01.2024
	—
	1476.00
	№386-р от 23.11.2022
(c изм. №368-р от 06.12.2023)

	
	
	01.07.2024
	—
	1614.00
	№386-р от 23.11.2022
(c изм. №368-р от 06.12.2023)

	2
	  АО «Вологдагортеплосеть»
	01.01.2024
	—
	3772.00
	№465-р от 08.12.2021
(c изм. №618-р от 18.12.2023)
(передача)

	
	
	01.01.2024
	2182.80
	1819.00
	№668-р от 29.11.2022
(c изм. №619-р от 18.12.2023)

	
	
	01.01.2024
	1420.80
	1184.00
	№668-р от 29.11.2022
(c изм. №619-р от 18.12.2023)
(кот. по адресу: ул. Костромская, д. 3А)

	
	
	01.01.2024
	1588.80
	1324.00
	№621-р от 18.12.2023
( по адресу: улица Можайского, д. 15)

	
	
	01.07.2024
	—
	3772.00
	№465-р от 08.12.2021
(c изм. №618-р от 18.12.2023)
(передача)

	
	
	01.07.2024
	2278.80
	1899.00
	№668-р от 29.11.2022
(c изм. №619-р от 18.12.2023)
(c изм. №57-р от 27.06.2024)

	
	
	01.07.2024
	1504.80
	1254.00
	№668-р от 29.11.2022
(c изм. №619-р от 18.12.2023)
(c изм. №57-р от 27.06.2024)
(кот. по адресу: ул. Костромская, д. 3А)

	
	
	01.07.2024
	1812.00
	1510.00
	№621-р от 18.12.2023
(c изм. №58-р от 27.06.2024)
( по адресу: улица Можайского, д. 15)

	3
	  АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания»
	01.01.2024
	—
	1997.00
	№640-р от 29.11.2022
(c изм. №445-р от 11.12.2023)

	
	
	01.07.2024
	—
	2197.00
	№640-р от 29.11.2022
(c изм. №445-р от 11.12.2023)

	4
	  АО «Вологодский оптико-механический завод»
	01.01.2024
	—
	1256.00
	№390-р от 23.11.2022
(c изм. №369-р от 06.12.2023)

	
	
	01.07.2024
	—
	1320.00
	№390-р от 23.11.2022
(c изм. №369-р от 06.12.2023)

	5
	Вологодский вагоноремонтный завод – обособленное структурное подразделение АО «ВРК-1»
	01.01.2024
	—
	1681.00
	№389-р от 23.11.2022
(c изм. №178-р от 16.11.2023)
(источник теплоснабжения, расположенный по адресу: г. Вологда, Движенческий пер., д. 12 )

	
	
	01.01.2024
	—
	1149.00
	№179-р от 16.11.2023
(источник теплоснабжения, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Товарная, д.8)

	
	
	01.07.2024
	—
	1793.00
	№389-р от 23.11.2022
(c изм. №178-р от 16.11.2023)
(источник теплоснабжения, расположенный по адресу: г. Вологда, Движенческий пер., д. 12 )

	
	
	01.07.2024
	—
	1197.00
	№179-р от 16.11.2023
(источник теплоснабжения, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Товарная, д.8)

	6
	  ОАО «ПАТП-2»
	01.2024
	—
	1805.00
	№272-р от 30.10.2019
(c изм. №180-р от 16.11.2023)

	
	
	01.07.2024
	—
	1885.00
	№272-р от 30.10.2019
(c изм. №180-р от 16.11.2023)

	8
	  ОАО «Совхоз «Заречье»
	1.01.2024
	1940.40
	1617.00
	№413-р от 01.12.2017
(c изм. №182-р от 16.11.2023)
(c изм. №22-р от 18.03.2024)

	
	
	01.04.2024
	1940.40
	1940.00
	№413-р от 01.12.2017
(c изм. №182-р от 16.11.2023)
(c изм. №22-р от 18.03.2024)

	
	
	01.07.2024
	2076.00
	2076.00
	№413-р от 01.12.2017
(c изм. №182-р от 16.11.2023)
(c изм. №22-р от 18.03.2024)

	9
	  ОАО «Стройиндустрия»
	01.01.2024
	1707.00
	1707.00
	№392-р от 23.11.2022
(c изм. №349-р от 29.11.2023)

	
	
	01.07.2024
	1907.00
	1907.00
	№392-р от 23.11.2022
(c изм. №349-р от 29.11.2023)

	10
	  ОАО «ТГК-2»
	01.01.2024
	1639.25
	1366.04
	№636-р от 18.12.2023

	
	
	01.07.2024
	1854.46
	1545.38
	№636-р от 18.12.2023
(c изм. №55-р от 27.06.2024)

	11
	  ОАО «Учебно-опытный молочный завод «ВГМХА имени Н.В. Верещагина»
	01.01.2024
	1438.80
	1199.00
	№331-р от 21.11.2022
(c изм. №382-р от 06.12.2023)

	
	
	01.07.2024
	1568.40
	1307.00
	№331-р от 21.11.2022
(c изм. №382-р от 06.12.2023)

	12
	  ООО «Аспект-В»
	01.01.2024
	—
	2088.00
	№260-р от 19.11.2021
(c изм. №269-р от 27.11.2023)
(кот. Московское шоссе, 44)

	
	
	01.07.2024
	—
	2113.00
	№260-р от 19.11.2021
(c изм. №269-р от 27.11.2023)
(кот. Московское шоссе, 44)

	13
	  ООО «ВладиСтройКомфорт»
	1.01.2024
	1267.00
	2045.00
	№334-р от 21.11.2022
(c изм. №536-р от 14.12.2023)
(ул.Добролюбова 26)

	
	
	01.01.2024
	1475.00
	1645.00
	№538-р от 14.12.2023
(кот. по адресу: г.Вологда, ул.Южакова, д.3)

	
	
	01.01.2024
	2259.00
	2259.00
	№537-р от 14.12.2023
(кот. по адресу: г.Вологда, ул. Карла Маркса, д.31)

	
	
	01.07.2024
	1383.00
	2211.00
	№334-р от 21.11.2022
(c изм. №536-р от 14.12.2023)
(ул.Добролюбова 26)

	
	
	01.07.2024
	1661.00
	1809.00
	№538-р от 14.12.2023
(кот. по адресу: г.Вологда, ул.Южакова, д.3)

	
	
	01.07.2024
	2385.00
	2385.00
	№537-р от 14.12.2023
(кот. по адресу: г.Вологда, ул. Карла Маркса, д.31)

	14
	  ООО «Вологдаагрострой-Сервис»
	01.01.2024
	1621.00
	—
	№336-р от 06.11.2019
(c изм. №385-р от 06.12.2023)
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1Б)

	
	
	01.01.2024
	1352.00
	1352.00
	№340-р от 21.11.2022
(c изм. №386-р от 06.12.2023)
(кот. по адресу: Школьный пер., д.2, кор.1; Школьный пер., д.4;ул. Сергея Преминина, д.1)

	
	
	01.01.2024
	1736.00
	—
	№389-р от 06.12.2023
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1)

	
	
	01.07.2024
	1741.00
	—
	№336-р от 06.11.2019
(c изм. №385-р от 06.12.2023)
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1Б)

	
	
	01.07.2024
	1496.00
	1496.00
	№340-р от 21.11.2022
(c изм. №386-р от 06.12.2023)
(кот. по адресу: Школьный пер., д.2, кор.1; Школьный пер., д.4;ул. Сергея Преминина, д.1)

	
	
	01.07.2024
	1910.00
	—
	№389-р от 06.12.2023
(кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1)

	15
	  ООО «Западная котельная»
	01.01.2024
	1406.40
	1172.00
	№365-р от 06.12.2023

	
	
	01.07.2024
	1480.80
	1234.00
	№365-р от 06.12.2023
(c изм. №56-р от 27.06.2024)

	18
	  ООО «СИМ»
	01.01.2024
	—
	913.00
	№383-р от 06.12.2023
(передача)

	
	
	01.07.2024
	—
	981.00
	№383-р от 06.12.2023
(передача)

	19
	  ООО «ТеплоЦентрСтрой»
	01.01.2024
	1809.00
	—
	№541-р от 14.12.2023

	
	
	01.07.2024
	1809.00
	—
	№541-р от 14.12.2023

	20
	  ООО «ТЭС»
	01.01.2024
	1789.20
	1491.00
	№539-р от 14.12.2023

	
	
	01.07.2024
	1926.00
	1605.00
	№539-р от 14.12.2023

	21
	  ООО «Энерго-Центр»
	01.01.2024
	1970.00
	1970.00
	№540-р от 14.12.2023

	
	
	01.07.2024
	2184.00
	2184.00
	№540-р от 14.12.2023

	22
	ООО «Энерготехпром»
	01.01.2024
	—
	3416.00
	№183-р от 16.11.2023
(передача)

	
	
	01.07.2024
	—
	3564.00
	№183-р от 16.11.2023
(передача)

	24
	  ООО УК «Дом у рощи»
	01.01.2024
	2313.00
	—
	№857-р от 27.12.2019
(c изм. №622-р от 18.12.2023)
(ул. Чернышевского, д. 120А)

	
	
	01.07.2024
	2537.00
	—
	№857-р от 27.12.2019
(c изм. №622-р от 18.12.2023)
(ул. Чернышевского, д. 120А)

	25
	  СХПК Комбинат «Тепличный»
	01.01.2024
	—
	1085.00
	№184-р от 16.11.2023

	
	
	01.07.2024
	—
	1151.00
	№184-р от 16.11.2023

	26
	  УПТК ОАО «Вологодавтодор»
	01.01.2024
	—
	1726.00
	№366-р от 06.12.2023

	
	
	01.07.2024
	—
	1962.00
	№366-р от 06.12.2023

	27
	  Филиал ФГУП РТРС «Вологодский ОРТПЦ»
	01.01.2024
	2013.60
	1678.00
	№343-р от 21.11.2022
(c изм. №388-р от 06.12.2023)

	
	
	01.07.2024
	2179.20
	1816.00
	№343-р от 21.11.2022
(c изм. №388-р от 06.12.2023)

	28
	  ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области
	01.01.2024
	1681.20
	—
	№384-р от 06.12.2023

	
	
	01.07.2024
	1825.20
	—
	№384-р от 06.12.2023





[bookmark: _Toc382384912]11.2. Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
По состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения (2015-2018 годов) тарифы на услуги теплоснабжения формировались следующим образом.
ПАО «ТГК-2» формировало тариф на производство тепловой энергии для Вологодской ТЭЦ, для потребителей получающих тепловую энергию непосредственно с коллекторов станции в режиме комбинированной выработки. Для потребителей, получающих тепловую энергию из тепловых сетей ПАО «ТГК-2» рассчитывался тариф на передачу тепловой энергии и производство в режиме не комбинированной выработки. При этом тариф для конечного потребителя учитывал все затраты на производство, покупку и передачу тепловой энергии.
АО «Вологдагортеплосеть» формировало тариф на тепловую энергию для потребителей учитывая затраты на производство тепловой энергии от собственных источников, приобретение тепловой энергии от ведомственных источников тепла и передачу тепловой энергии по собственным тепловым сетям.
Ведомственные котельные формировали собственные тарифы на производство и передачу тепловой энергии.
[bookmark: _Toc382384913]
11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения
Согласно Приказу Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 27 декабря 2023 года № 678-р «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории города Вологды» плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории города Вологды на 2024 год установлена в размере 1 171 204,83 руб. (без НДС).
В соответствии с Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 27 января 2023 года               № 679-р «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения                  АО «Вологдагортеплосеть»» установлена в размере 11 725 020,0 руб. за Гкал в час подключаемой тепловой нагрузки (без НДС).

[bookmark: _Toc381349238]Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа
Основными задачами системы теплоснабжения всегда остается предотвращение и уменьшение аварийности в системе теплоснабжения города Вологды, обеспечение качественным и надежным теплоснабжением потребителей тепловой энергии.
Основные проблемы организации качественного теплоснабжения, а так же существующие проблемы развития организации надежного и безопасного теплоснабжения приведены ниже:
- отсутствие точных данных по перспективному развитию города, где, когда, какие объекты и с какой тепловой нагрузкой будут подключаться к системе теплоснабжения. Это обстоятельство существенно затрудняет планирование и развитие системы теплоснабжения в перспективе и в текущем времени;
- отсутствие свободных «коридоров» для строительства тепловых сетей не позволяет выбрать оптимальную возможность прокладки новых тепловых сетей, а иногда исключает возможность нового строительства теплосетей в необходимых местах;
- дефицит тепловой мощности ряда котельных в отдельных районах города. Это приводит к невозможности развития города без дополнительных капитальных вложений в увеличение тепловой мощности отдельных теплоисточников, а также необходимости перераспределения тепловой энергии между теплоисточниками;
- в некоторых районах города имеется избыточная тепловая мощность, избыточные пропускные способности тепловых сетей. Все это приводит к дополнительным затратам на генерацию и транспортировку тепловой энергии до конечного потребителя (например Котельная по ул. Залинейная, 22а, тепловая сеть ООО «Энерготехснаб» и т.д.);
- отсутствие резервных и аварийных источников топлива, воды и электроэнергии на ряде котельных города;
- низкая степень «закольцовки» систем теплоснабжения от различных теплоисточников, что приводит к:
а) необходимость эксплуатации большого количества котельных в летний режим; 
б) отсутствует возможность их вывода в пиковый режим работы;
в) отсутствует возможность выбора теплоисточников для генерации ТЭ с минимальной тарифом на тепловую энергию; 
г) снижение надежности системы теплоносителя; 
д) отсутствует возможность перераспределять тепловые мощности между теплоисточниками и т.д.;
- низкий уровень автоматизации технических и технологических процессов генерации, транспорта, распределения и потребления тепловой энергии в городе Вологда;
- большое количество ветхих и изношенных тепловых сетей, генерирующих мощностей, систем теплопотребления. Физическое состояние тепловых сетей в последние годы продолжает ухудшаться из-за систематической необеспеченности средствами, необходимыми для замены и ремонта трубопроводов;
- износ тепловых сетей в среднем по городу составляет около 70-75 %. В соответствии с доступными финансовыми ресурсами теплоснабжающие предприятия ежегодно осуществляют перекладку 1-2% сетей по протяженности, что недостаточно не только для их обновления, но и для поддержания уровня износа и аварийности на существующем уровне. По оценке специалистов, проводивших технико-экономическое обоснование развития теплосетевого хозяйства АО «Вологдагортеплосеть», при сохранении существующих темпов ремонта и перекладки тепловых сетей уровень износа будет нарастать на 1-2% в год, а аварийность - на 5-10%;
- в виду высокого уровня износа тепловых сетей имеют место высокие потери теплоносителя (утечки) при транспортировке тепловой энергии, а следовательно и большие затраты на воду, химическую подготовку теплоносителя и тепловой энергии на его подогрев;
- отсутствие дренажей тепловых сетей, подтопление тепловых сетей грунтовыми и канализационными водами, приводит к дополнительным тепловым потерям в тепловых сетях, ускоренной коррозии тепловых сетей и преждевременному выходу их из строя. Качество теплоснабжения потребителей и надежность теплоснабжения также существенно снижается;
- высокие издержки на ремонт и эксплуатацию оборудования системы теплоснабжения в виду их ветхого состояния в подавляющем большинстве;
- низкая эффективность тепловой изоляции на тепловых сетях, что приводит к сверхнормативным теплопотерям. Нормативные тепловые потери в сетях (закладываемые в тариф на тепловую энергию) оцениваются на уровне 10% от отпуска в сеть, фактические потери, вероятно, существенно выше нормативных и составляют порядка до 15-20%. Данное обстоятельство трудно оценить достоверно, т.к. некоторые теплоисточники города не оборудованы приборами учета тепловой энергии, а у потребителей с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч в подавляющем большинстве теплосчетчики не установлены, поскольку Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволяет их на данные объекты не устанавливать. Заинтересованности потребителей тепловой энергии (жилой фонд) с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч в установке узлов учета тепловой энергии нет, т.к. существующий норматив в городе Вологде на отопление одинаковый для всех жилых домов, без учета года их постройки и наружного объема. Следовательно, в старых и небольших домах потребление тепловой энергии выше нормативных значений. Все это ложится дополнительной нагрузкой на теплоснабжающие организации города;
- дефицит пропускной способности отдельных участков тепловых сетей;
- недостаточная регулировка тепловых сетей приводит к избыточным расходам теплоносителя, завышению температуры обратного теплоносителя, потери потерь тепловой энергии в обратном трубопроводе, дополнительным затратам электроэнергии, тепловой энергии;
- большая часть тепловых узлов потребителей не соответствует требованиям действующих Правил, а также современным требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В них отмечены следующие наиболее часто встречающиеся недостатки:
1) дефицит поверхностей нагрева подогревателей горячего водоснабжения, а, следовательно, снижение качества горячего водоснабжения потребителей;
2) отсутствие в достаточно большом количестве зданий циркуляционных линий горячего водоснабжения или их полного контура;
3) несоблюдение необходимого коэффициента смешения в тепловых узлах в соответствии с температурным графиком отпуска тепловой энергии;
4) несоблюдение температурных графиков отпуска тепловой энергии (в подающем трубопроводе) от большинства теплоисточников города Вологды.
5) разрегулировка систем отопления и горячего водоснабжения;
6) отсутствует необходимое количество контрольно-измерительных приборов (термометров и манометров), а также соответствующих регуляторов;
7) отсутствие необходимой автоматики регулирования, в первую очередь регуляторов температуры горячего водоснабжения, а также на калориферах систем вентиляции;
8) применение параллельных схем подключения подогревателей горячего водоснабжения и независимых систем отопления на объектах, где в соответствии со Сводом правил по проектированию и строительству СП-41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» возможны другие – более эффективные схемы присоединения систем теплопотребления к тепловой сети – двухступенчатые, зависимые;
9) тепловая изоляция трубопроводов тепловых пунктов и систем теплопотребления нуждается в замене, также как и сами трубопроводы;
10) помещения тепловых пунктов захламлены;
11) помещения тепловых пунктов не имеют достаточного освещения, стены и полы в них требуют ремонта, а оборудование тепловых пунктов нуждается в реконструкции и т.д. Это же относится и к системам теплопотребления;
12) отсутствие необходимого квалифицированного персонала у потребителей для грамотного обслуживания оборудования и настройки тепловых пунктов, и в первую очередь – автоматики регулирования, которая в последнее время все больше устанавливается в тепловых пунктах, в том числе и за счет различных программ.
Наличие вышеперечисленных проблем в системе теплоснабжения города существенно снижает надежность системы теплоснабжения, увеличивает стоимость тепловой энергии для конечного потребителя, не позволяет в ряде случаев предоставлять услуги теплоснабжения без отклонения от нормируемых параметров, сдерживает темпы развития города.
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