ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ДО 2028 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

глава 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Вологда

2025

Введение

Схема теплоснабжения города Вологды до 2028 года разработана с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализация схемы на 2025 год выполнена с целью приведения схемы в соответствие с фактическими данными, необходимостью рассмотрения предложений ресурсоснабжающих организаций и заинтересованных лиц, проведения мониторинга и актуализации проектов по реконструкции и модернизации теплосетевого хозяйства, определения финансовых потребностей при изменении схемы теплоснабжения и источников их покрытия.

В качестве исходной информации для оценки состояния и разработки предложений развития системы теплоснабжения города Вологды в рамках выполнения актуализации были использованы материалы:

- схемы теплоснабжения города Вологды, утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 12 марта 2020 года № 298 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Вологды до 2028 года на 2020 год»;

- решения Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 «Об утверждении генерального плана городского округа города Вологды» (с последующими изменениями);

- Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды;

- ресурсоснабжающих организации на территории города Вологды;

- Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

  - Общая характеристика городского округа. Теплоснабжение, существующее состояние

Город Вологда является областным центром Вологодской области Российской Федерации. Численность постоянно проживающего населения города составляет 319,450 тыс. человек, площадь территории города Вологды  - 11,6 тыс.га.

Территориальное планирование города Вологды осуществляется в соответствии с Генеральным планом городского округа, утвержденным Решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171 (с последующими изменениями).

В городе Вологде преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ, районных и промышленных котельных.

Всего на территории города по состоянию на 01 января 2025 года работают 23  организаций, имеющие в собственности или ином законном основании  46 источников тепловой энергии, часть потребителей имеют автономное теплоснабжение (15 крышных котельных, 2 отдельно стоящих, 185 - административные и производственные потребители), индивидуальные квартирные источники тепловой энергии.

Самыми крупными источниками являются Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», АО «Вологодский оптико-механический завод». Значительный совокупный вклад в теплоснабжение города вносят котельные              АО «Вологдагортеплосеть».

Основным поставщиком тепловой энергии в городе Вологде является                АО «Вологдагортеплосеть». Более 85% всей тепловой энергии реализуется             через тепловые сети этого предприятия. По состоянию на 01 января 2025 года                   АО «Вологдагортеплосеть» эксплуатирует 25 котельных общей установленной мощностью 255,32  Гкал/ч, предприятию присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Система теплоснабжения города представлена шестью теплосетевыми районами (рис. 1.1.), перечень теплоисточников первого сетевого района – таблица 1, перечень теплоисточников второго сетевого района – таблица 2, перечень теплоисточников третьего сетевого района – таблица 3, перечень теплоисточников четвертого сетевого района – таблица 4, перечень теплоисточников пятого сетевого района – таблица 5, перечень теплоисточников села Молочное – таблица 6.

Таблица 1. Первый сетевой район

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Принадлежность тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей двухтрубном исполнении, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Совхоз «Заречье», ул. Чернышевского, 118а | ОАО «Совхоз «Заречье» АО «Вологдагортеплосеть» | 1,811 |
| 2 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, ул. Набережная VI Армии, д. 53 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области | 0,559 |
| 3 | АО «ВОЭК», ул. Чернышевского, 132а | АО «ВОЭК» | 0.937 |
| 4 | АО «ПАТП-2», ул. Чернышевского, 135 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,475 |
| 5 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Чернышевского, 84а |  | 8,903 |
| 6 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Энгельса, 54а |  | 2,366 |
| 7 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Набережная VI Армии, 91а |  | 1,263 |
| 8 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Добролюбова, 15а |  | 1,576 |
| 9 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Красноармейская, 27 |  | 7,520 |
| 10 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Комсомольская, 7б |  | 2,884 |
| 11 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Колхозная, 71а |  | 11,358 |
| 12 | АО «Вологдагортеплосеть», Старое шоссе, 5 |  | 3,786 |

Таблица 2. Второй сетевой район

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Принадлежность тепловых сетей | Протяженность теплосетей двухтрубном исполнении, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Вологодский оптико-механический завод», ул. Мальцева, 54 | АО «Вологодский оптико-механический завод» АО «Вологдагортеплосеть» | 30,161 |
| 2 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Маяковского, 22а | АО «Вологдагортеплосеть» | 8,850 |
| 3 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Пролетарская, 73а |  | 3,789 |
| 4 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Залинейная, 22 |  | 15,900 |
| 5 | ООО «ТеплоЦентрСтрой», ул. Гагарина | ООО «ТеплоЦентрСтрой» | 0,614 |
| 6 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Товарная, 5 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,033 |
| 8 | АО «Вологодский вагоноремонтный завод», ул. Товарная, 8 | АО «Вологодский вагоноремонтный завод» | 0,519 |
| 9 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Кирова, 79 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,17 |

Таблица 3. Третий сетевой район

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Принадлежность тепловых сетей | Протяженность теплосетей двухтрубном исполнении, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», Советский проспект, 141а | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» АО «Вологдагортеплосеть» | 122,706 |
| 2 | ООО «Аспект-В», Московское ш., 44 | ООО «Аспект-В» АО «Вологдагортеплосеть» | 1,085 |
| 3 | Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14 | Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ» | 0,78 |

Таблица 4. Четвертый сетевой район

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Принадлежность тепловых сетей | Протяженность теплосетей двухтрубном исполнении, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Агростройконструкция», ул. Доронинская, 48 | АО «Агростройконструкция» АО «Вологдагортеплосеть» | 9,721 |
| 2 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Машиностроительная, 19 | АО «Вологдагортеплосеть» | 8,639 |
| 3 | ОАО «Стройиндустрия», ул. Саммера, 49 | ОАО «Стройиндустрия» АО «Вологдагортеплосеть» | 6,297 |
| 4 | ООО «Энерго-Центр», ул. Машиностроительная, 26 | ООО «Энерго-Центр» | 1,2 |
| 5 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Горького, 130а | АО «Вологдагортеплосеть» | 4,395 |
| 6 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Горького, 99а | АО «Вологдагортеплосеть» | 7,739 |
| 7 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. К. Маркса, 70 | АО «Вологдагортеплосеть» | 7,291 |
| 8 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Разина, 53б | АО «Вологдагортеплосеть» | 8,202 |

Таблица 5. Пятый сетевой район

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Принадлежность тепловых сетей | Протяженность теплосетей двухтрубном исполнении, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», Окружное шоссе, 13 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» АО «Вологдагортеплосеть» | 51,648 |
| 2 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Можайского, 15а | АО «Вологдагортеплосеть» | 5,230 |
| 3 | АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское ш., 42а | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,197 |
| 4 | УПТК ПАО «Вологодавтодор», ул. Ананьинская, 58 | УПТК ПАО «Вологодавтодор» АО «Вологдагортеплосеть» | 0,533 |
| 5 | АО «Вологдагортеплосеть», Говоровский проезд, д. 4 | АО «Вологдагортеплосеть» | 1,207 |
| 6 | СХПК комбинат «Тепличный», ул. Ярославская, 9 | СХПК комбинат «Тепличный» АО «Вологдагортеплосеть» | 2,212 |
| 7 | АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское шоссе, 23а | АО «Вологдагортеплосеть» | 11,680 |
| 8 | АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское шоссе, 36а | АО «Вологдагортеплосеть» | 1,514 |
| 9 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Турундаевская, 66/70 | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,126 |
| 10 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Болонина, 23а | АО «Вологдагортеплосеть» | 11,291 |
| 11 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт», ул. Возрождения, 84 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | 1,0 |
| 12 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Костромская, 3а | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,659 |
| 13 | ОАО «Стройиндустрия», ул. Архангельская | ОАО «Стройиндустрия» | 1,559 |

Таблица 6. Село Молочное

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Принадлежность тепловых сетей | Протяженность теплосетей двухтрубном исполнении, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Вологдагортеплосеть», с. Молочное, ул. Ленина, 14 | АО «Вологдагортеплосеть» | 11,252 |
| 2 | АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХ им. Верещагина», с. Молочное, ул. Панкратова, 15 | АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХ им. Верещагина» | 0,4 |

Выработка тепловой энергии на котельных осуществляется на паровых и водогрейных котлах. Основным видом топлива является природный газ, резервное, аварийное топливо – мазут, дизельное топливо.

Эксплуатацию тепловых сетей на территории города, транспортировку тепловой энергии до потребителей в основном осуществляет                                           АО «Вологдагортеплосеть».

1.2. Описание зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.2.1. Зона действия Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2»

Вологодская ТЭЦ является основным поставщиком тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения города Вологды, функционирует в режиме комбинированной выработки.

Общая установленная электрическая мощность 136,1 МВт, установленная тепловая мощность 652  Гкал/ч, располагаемая мощность 515,4 Гкал/ч. Вологодская ТЭЦ является самым крупным источником тепла в городе Вологде. Протяженность магистральных теплосетей ТЭЦ — 20,57 километров в двухтрубном исчислении. Теплом от  ТЭЦ снабжается более 40 % жилого фонда города Вологды. Отпуск тепла осуществляется по принятым проектным графикам 150°С/70 °С с температурной срезкой 130 °С. Система теплоснабжения закрытая.

1.2.2. Описание зон действия источников тепловой энергии АО «Вологдагортеплосеть»

АО «Вологдагортеплосеть» является самым крупным поставщиком тепловой энергии в городе Вологде, которая вырабатывается на собственных котельных предприятия и покупается у сторонних поставщиков.

Предприятие эксплуатирует 25 котельных общей установленной мощностью 255,32 Гкал/ч, в собственности находится 319,40 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, в т.ч. магистральных сетей 231,96 км, разводящих сетей 96,18 км. Температурные графики котельных: 130 °С/70 °С, 115 °С/70 °С,. 105 °С/70 °С,                     95 °С/70 °С.  Системы теплоснабжения закрытые.

1.2.3. Описание зон действия промышленных источников тепловой энергии

Котельные промышленных предприятий осуществляют производство тепловой энергии для теплоснабжения предприятий и организаций, а также социальной сферы – жилой сектор, детские сады, школы, лечебные учреждения и т.д. Зоны действия промышленных источников тепловой энергии приведены в Главе 1 Часть 4.

1.2.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

В городе Вологде зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной и коллективной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Для теплоснабжения жителей таких районов используется индивидуальное печное отопление, либо индивидуальные электро-, газовые котлы.

1.3. Описание структуры договорных отношений

АО «Вологдагортеплосеть» на основании договоров купли-продажи тепловой энергии приобретает тепловую энергию у Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2»,                       АО «Агростройконструкция», ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», ОАО «Совхоз «Заречье», АО «Вологодский оптико-механический завод», ОАО «Стройиндустрия», СХПК Комбинат «Тепличный», УПТК  ПАО «Вологодавтодор», ООО «Аспект-В», АО «ПАТП -2».

Предприятие реализует организациям и населению города покупную теплоэнергию и теплоэнергию собственной выработки.

Структура реализации теплоэнергии за 2024 год составила:

- собственного производства – 35 %;

- покупной тепловой энергии – 65 %.

Вся вышеуказанная договорная конструкция реализуется на территории города Вологды в соответствии с принятыми Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области тарифными решениями об установлении тарифов на производство и передачу тепловой энергии.

котельные предприятий города;

котельные, эксплуатируемые АО «Вологдагортеплосеть»;

Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»

Рис. 1.1. Схема теплосетевых районов города Вологды

1.4. Оперативно-диспетчерское управление

При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/час диспетчерское управление устанавливается по решению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Задачами диспетчерского управления являются:

- разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей в подразделениях организации;

- планирование и подготовка ремонтных работ;

- обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;

- выполнение требований к качеству тепловой энергии;

- обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

- предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии.

В организации, осуществляющей производственную деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, организовывается круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений, пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.

Если оборудование системы теплоснабжения эксплуатируется различными организациями, между ними организованы согласованные действия диспетчерского управления, оформленные распорядительными документами и инструкцией.

Управление осуществляется с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами.

Управление режимом работы тепловых энергоустановок организовывается на основании суточных графиков.

Источники тепловой энергии обязаны в нормальных условиях выполнять заданный график нагрузки и включенного резерва.

О вынужденных отклонениях от графика оперативный персонал источника тепловой энергии немедленно сообщает диспетчеру тепловых сетей.

Регулирование параметров теплоносителя тепловых сетей обеспечивает поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

Допускается отклонение температуры теплоносителя от заданных значений при кратковременном (не более 3 ч) изменении утвержденного графика, если иное не предусмотрено договорными отношениями между источником тепловой энергии и потребителями теплоты.

Регулирование параметров теплоносителя в тепловых сетях осуществляется автоматически или вручную путем воздействия на:

- работу источников потребителей теплоты;

- гидравлический режим тепловых сетей, в том числе изменением перетоков и режимов работы насосных станций и теплопотребляющих энергоустановок;

- режим подпитки путем поддержания постоянной готовности водоподготовительных установок источников тепловой энергии к покрытию изменяющихся расходов подпиточной воды.

Оперативно-диспетчерское управление осуществляется согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115.

Порядок взаимодействия инженерных оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб теплоснабжающих организаций, а также других организаций и предприятий, независимо от форм собственности, по вопросам теплоснабжения приведен на схеме на рис. 1.2.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)

Рис. 1.2. Схема взаимодействия оперативно-диспетчерских служб

Теплоисточники

АО «Вологдагортеплосеть»

Управляющие организации

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

ТСН, ЖСК и др. организации

АО «Вологдаоблэнерго»

Промышленные предприятия

АО «Газпром газораспределение Вологда»

ПО «ВЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго»

Часть 2. Источники тепловой энергии

2.1 Общие положения

Теплоснабжение потребителей города осуществляется от:

- котельных, находящихся в собственности АО «Вологдагортеплосеть»;

- производственных котельных;

- источников комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии              Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», АО «Вологодский оптико-механический завод», АО «Агростройконструкция»;

- котельных прочих собственников.

Тепловые источники г. Вологды представлены на рис. 2.1.

Общая установленная тепловая мощность источников города Вологды, по состоянию на 01 января 2025 года составила 2234,31 Гкал/ч, располагаемая мощность 1907,18 Гкал/ч.

2.2. Котельные

В настоящее время в городе Вологде эксплуатируются 46 котельных.

Городской округ условно состоит из следующих планировочных районов: Центральный, Заречный, Северо-Западный, Южный, а так же с. Молочное. Перечень котельных с указанием района города Вологды, где действует источник, и установленные мощности источников котельных приведены в таблице 2.1, расположение котельных представлено на рис. 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Название, адрес котельной | Зона действия котельной | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Маяковского, д. 22а | Центральный район | 24,9 |
| 2 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Пролетарская, д. 73а | Центральный район | 21,0 |
| 3 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Турундаевская, д. 66/70 | Центральный район | 0,86 |
| 4 | Котельная АО «Вологодский оптико- механический завод», ул. Мальцева, д. 54 | Центральный район | 230 |
| 5 | АО «Вологдагортеплосеть» ул. Кирова, д. 79 | Центральный район | 0,05 |
| 6 | Котельная АО «Вологодский вагоноремонтный завод», ул. Товарная, д. 8 | Центральный район | 20 |
| 7 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Чернышевского, д. 84а | Заречный район | 19,5 |
|  | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Прилуцкая, д.5 | Заречный район | Котельная выведена из эксплуатации в 2015 году |
| 8 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Энгельса, д.54а | Заречный район | 4,3 |
|  | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Некрасова, д.47а | Заречный район | Котельная выведена из эксплуатации в 2013 году |
| 9 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Добролюбова, д.15а | Заречный район | 5,04 |
| 10 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Комсомольская, д.7б | Заречный район | 5,04 |
| 11 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Набережная 6 Армии, д.91а | Заречный район | 3,48 |
| 12 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», Старое шоссе, д.5 | Заречный район | 5,25 |
|  | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Чернышевского, д.143 | Заречный район | Котельная выведена из эксплуатации в 2016 году |
| 13 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Колхозная, д.71а | мкр. Прилуки | 19,5 |
| 14 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Красноармейская, д.27 | Заречный район | 18,0 |
| 15 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Горького, д.130а | Заречный район | 19,5 |
| 16 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Горького, д.99а | Заречный район | 24,9 |
| 17 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Карла Маркса, д.70 | Заречный район | 24,9 |
| 18 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Разина, д.53б | Заречный район | 24,0 |
| 19 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», Машиностроительная, д.19 | Заречный район | 60,0 |
| 20 | Котельная ОАО «Совхоз «Заречье», ул. Чернышевского, д.118а | Заречный район | 14,5 |
|  | Котельная АО «СКДМ», ул. Набережная VI Армии, д.201 | Заречный район | Тепловые нагрузки жилищного сектора переключены |
| 21 | Котельная АО «Агростройконструкция», ул. Доронинская, д.48 | Заречный район | 104,0 |
|  | Котельная ЗАО «Вологодский лесохимический завод», ул. Канифольная | Заречный район | Тепловые нагрузки жилищного сектора переключены |
| 22 | Котельная АО «ПАТП-2», ул. Чернышевского, 135 | Заречный район | 1,9 |
|  | Котельная ЭРТ №5 города Вологды ОАО «РЭУ» Архангельский | Заречный район | - |
|  | Котельная АО «Ока», ул. Горького, д.39а | Заречный район | Котельная выведена из эксплуатации в 2015 году |
| 23 | Котельная ОАО «Стройиндустрия», ул. Саммера, д.49 | Заречный район | 57,6 |
| 24 | Котельная ООО «Энерго-Центр», ул. Машиностроительная, д.26 | Заречный район | 5,16 |
| 25 | Котельная, ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, ул. Набережная VI Армии, д. 53 | Заречный район | 1,25 |
| 26 | Котельная АО «ВОЭК», ул. Чернышевского, 132а | Заречный район | 4,8 |
| 27 | Котельная ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», Окружное шоссе, д.13 | Северо-Западный район | 429 |
| 28 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Залинейная, д.22 | Северо-Западный район | 108,6 |
| 29 | Котельная ООО «ТеплоЦентрСтрой», ул. Гагарина, д.3а | Северо-Западный район | 10,75 |
| 30 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Костромская, д.3а | Северо-Западный район | 7,87 |
|  | Котельная ОАО «Вологодский машиностроительный завод», ул. Клубова, д.5 | Северо-Западный район | Тепловые нагрузки жилищного сектора переключены |
| 31 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Товарная, д.5а | Северо-Западный район | 0,0258 |
| 32 | Котельная ООО «ТеплоЭнергоСбыт», микрорайон Охмыльцево-Чернышово | Северо-Западный район | 9,03 |
| 33 | Котельная УПТК ПАО «Вологодавтодор», ул. Ананьинская, 58 | Мкр. Ананьино | 3,2 |
| 34 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское ш., д.23а | Южный район | 44,3 |
| 35 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское ш., д.36а | Южный район | 4,35 |
| 36 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Болонина, д.23а | Южный район | 30,5 |
|  | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Можайского, д.53 | Южный район | Котельная выведена из эксплуатации в 2013 году |
|  | Котельная ООО «Теплосила», Пошехонское шоссе, д.18 | Южный район | Тепловые нагрузки жилищного сектора переключены |
| 37 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», Говоровский проезд, д.4 | Южный район | 17,60 |
| 38 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Можайского, 15а | Южный район | 22,4 |
| 39 | Котельная СХПК Комбинат «Тепличный», ул. Ярославская, д.9 | Южный район | 106 |
| 40 | АО «Вологдагортеплосеть», Пошехонское шоссе, 42а | Южный район | 0,31 |
| 41 | Котельная ООО «Аспект-В», Московское шоссе, 44 | Южный район | 2,58 |
| 42 | Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14 | Южный район | 0,546 |
| 43 | Котельная ОАО «Стройиндустрия», ул. Архангельская, 6 | Южный район | 13,76 |
| 44 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», Советский проспект, 141а | Южный район, Центральный район | 652 |
|  | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Ленина, д.11, с. Молочное | с. Молочное | Котельная выведена из эксплуатации в 2015 году |
| 45 | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Ленина, д.14, с. Молочное | с. Молочное | 34,62 |
|  | Котельная АО «Вологдагортеплосеть», ул. Парковая, д.3, с. Молочное | с. Молочное | Котельная выведена из эксплуатации в 2015 году |
| 46 | Котельная АО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ» им. Н.В. Верещагина, ул. Панкратова, д.15 | с. Молочное | 17,44 |

Основные характеристики котельных АО «Вологдагортеплосеть» представлены в таблице 2.2, котельных сторонних предприятий – в таблице 2.3.

- котельные предприятий города

- котельные, эксплуатируемые АО «Вологдагортеплосеть»

-Вологодская ТЭЦ  ПАО «ТГК-2»

Рисунок 2.1. Источники тепловой энергии города Вологды

Таблица 2.2

| № котельной | Наименование | Марка котла (ГТУ,ГПУ или ПТУ) | Год ввода в эксплуатацию котла (ГТУ,ГПУ или ПТУ) | Количество котлов (ГТУ,ГПУ или ПТУ), шт. | Вид топлива | Наличие резервного топлива | КПД котлов (ГТУ, ГПУ или ПТУ),% | Выработка за 2018 год, Гкал | Отпуск в сеть за 2018 год, Гкал | Полезный отпуск за 2018 год Гкал | Потери в тепловых сетях за 2018 года, Гкал | Удельная норма расхода топлива, кг.у.т./Гкал | Температурный график на отопление, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: ул. Чернышевского, 84а | №1 КВГ-6,5 №2 КВГ-6,5 №3 КВГ-6,5 | 1994 1991 1990 | 3 | газ | - | 89,86 89,84 89,07 | 47618,4 | 46776,5 | 40691,2 | 6085,3 | 159,5 | 130х70 ср.115 |
| 2 | Котельная по адресу: Старое шоссе, 9а | №1 КВ-ГМ-1,1 №2 КВ-ГМ-2,5 №3 КВ-ГМ-2,5 | 2006 2006 2006 | 3 | газ | - | 93,7 93,8 94,7 | 11132,9 | 11077,5 | 10584,86 | 492,7 | 151,87 | 105х70 |
| 3 | Котельная по адресу: ул. Энгельса, 54а | №1 КВ-ГМ-2,5 №2 КВ-ГМ-2,5 | 2007 2007 | 2 | газ | - | 92,8 91,9 | 9225,12 | 9179,23 | 9014,64 | 164,6 | 154,7 | 95х70 |
| 4 | Котельная по адресу: ул. Добролюбова, 15а | №1 Viessmann Vitoplex 200 SX2A №2 Viessmann Vitoplex 200 SX2A №3 Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 2013 2013 2013 | 3 | газ | - | 90,00 90,26 89,89 | 9137,2 | 9001,7 | 8427,1 | 664,6 | 158,6 | 115х70 ср.105 |
| 5 | Котельная по адресу: ул. Комсомольская, 7б | №1 Viessmann Vitoplex 200 SX2A №2 Viessmann Vitoplex 200 SX2A №3 Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 2014 2014 2014 | 5 | газ | - | 92,39 92,19 92,09 | 6787,4 | 6742,2 | 6153,1 | 589,1 | 154,9 | 115х70 ср.105 |
| 6 | Котельная по адресу: ул. Набережная 6 Армии, 91а | №1 Vissmann Vitoplex-100 PV1 №2 Vissmann Vitoplex-100 PV1 №3 Vissmann Vitoplex-100 PV1 | 2016 2016 2016 | 3 | газ | - | 90,8 90,6 90,5 | 3139,98 | 3110,1 | 3244,14 | - | 157,6 | 95х70 |
| 7 | Котельная по адресу: ул. Колхозная, 71а | №1 КВГ-7,56 №2 КВГ-7,56 №2 КВГ-7,56 | 1994 1994 1994 | 3 | газ | - | 91,8 90,5 87,8 | 21934,7 | 21548,5 | 21235,8 | 312,6 | 158,7 | 130х70 ср.115 |
| 8 | Котельная по адресу: ул. Красноармейская, 27 | №1 ДКВР-6,5/13 №2 ДКВР-10/13 №3 ДКВР-10/13 | 2005 1988 1988 | 3 | газ | - | на консервации 91,3 90,4 | 42328,06 | 41590,2 | 37036,53 | 4553,67 | 157,18 | 115х70 |
| 9 | Котельная по адресу: ул. Маяковского, 22а | №1 ТВГ-8М №2 ТВГ-8М №3 ТВГ-8М | 1972 1972 1972 | 3 | газ | - | 91,0 88,9 89,9 | 52895,43 | 51964,32 | 47535,96 | 4428,36 | 158,8 | 115х70 |
| 10 | Котельная по адресу: ул. Пролетарская, 73а | №1 КВГ-4,65 №2 КВГ-4,65 №3 КВГ-7,56 №4 КВГ-7,56 | 2002 2002 2005 2005 | 4 | газ | - | 90,6 88,5 90,7 89,3 | 31173,0 | 30630,59 | 28671,08 | 1959,5 | 159,1 | 115х70 |
| 11 | Котельная по адресу: ул. Залинейная, 22 | №1 ПТВМ-30М №2 ПТВМ-30М №6 ПТВМ-30М №3 ДКВР-20/13 №4 ДКВР-20/13 №5 ДЕ 10-14 ГМО | 2002 2000 2017 1997 1981 2016 | 6 | газ | мазут | 89,50 89,00 89,80 92,31 на консервации 93,93 | 101433,12 | 96213,67 | 78523,96 | 17689,7 | 157,1 | 130х70 |
| 12 | Котельная по адресу: ул. Горького, 99а | №1 ТВГ-8М №2 ТВГ-8М №3 ТВГ-8М | 1974 1974 1985 | 3 | газ | - | 90,37 88,72 89,75 | 49718,92 | 48840,40 | 43637,33 | 5203,1 | 159,4 | 115х70 |
| 13 | Котельная по адресу: ул. Горького, 130а | №1 КВГ-6,5 №2 КВГ-6,5 №3 КВГ-6,5 | 2000 2000 2000 | 3 | газ | - | 88,40 90,90 90,30 | 36534,54 | 35899,36 | 32322,71 | 3576,65 | 159,0 | 115х70 |
| 14 | Котельная по адресу: ул. Карла Маркса, 70 | №1 ТВГ-8М №2 ТВГ-8М №3 ТВГ-8М | 1982 1982 1982 | 3 | газ | - | 89,9 89,5 89,3 | 53839,40 | 52924,54 | 50475,19 | 2449,4 | 159,5 | 115х70 |
| 15 | Котельная по адресу: ул. Разина, 53б | №1 КВГ-14-150 №2 КВГ-14-150 | 2016 2015 | 2 | газ | - | 90,58 90,10 | 47194,71 | 46326,15 | 46095,11 | 231,04 | 158,1 | 115х70 |
| 16 | Котельная по адресу: Пошехонское шоссе, 23а | №1 ТВГ-8М №2 КВГ-14-150 №3 КВГ-14-150 №3 КВГ-14-150 | 1986 2012 2013 2016 | 4 | газ | - | 90,7 90,9 90,2 91,59 | 93544,58 | 91943,5 | 87781,33 | 4162,2 | 157,2 | 115х70 |
| 17 | Котельная по адресу: Пошехонское шоссе, 36а | №1г Pegasus F2N852S №2г Pegasus F2N852S №3г Pegasus F2N852S №1 Viessmann Vitoplex 200 SX2A №2 Viessmann Vitoplex 200 SX2A №3 Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 2009 2009 2009 2013 2013 2013 | 6 | газ | - | 89,3 89,6 90,4 92,9 92,5 92,1 | 6571,60 | 6519,74 | 5944,26 | 575,48 | 156,5 | 95х70 |
| 18 | Котельная по адресу: ул. Болонина, 23а | №1 КВГ-14-150 №2 КВГ-14-150 №3 КВЗ-ГМ-6,5 | 2015 2013 2002 | 3 | газ | - | 91,2 90,5 87,8 | 69391,33 | 68266,11 | 60756,84 | 7509,3 | 156,9 | 115х70 |
| 19 | Котельная по адресу: ул. Турундаевская, 70а | №1 Viessmann Vitoplex 100 №2 Viessmann Vitoplex 100 | 2006 2006 | 2 | газ | - | 89,0 91,0 | 1016,6 | 1011,55 | 875,75 | 135,8 | 158,7 | 95х70 |
| 20 | Котельная по адресу: ул. Ленина, 14 | №1 Термотехник ТТ100-01 №2 Термотехник ТТ100-01 №3 Термотехник ТТ100-01 №4 КВГ-7,56-150 | 2017 2017 2017 1991 | 4 | газ | - | 91,2 91,2 91,0 91,3 | 51644,43 | 50738,5 | 45113,42 | 5625,1 | 156,7 | 115х70 |
| 21 | Котельная по адресу: ул. Машиностроительная, 19 | №1 ПТВМ-30МС №2 ПТВМ-30МС | 1990 1990 | 4 | газ | - | 89,1 93,24 | 51312,18 | 50397,59 | 50197,49 | 200,1 | 156,7 | 115х70 |
| 22 | Котельная по адресу: Говоровский проезд, 4 | №1 ДКВР 6,5-13 №2 ДКВР 6,5-13 (водогр.) №3 ДКВР 6,5-13 (водогр.) №4 ДКВР 6,5-13 (водогр.) | 1994 1996 1981 1989 | 4 | газ | - | 90,4 90,5 89,3 88,6 | 17745,18 | 15936,69 | 13378,73 | 2558,0 | 159,3 | 95х70 |
| 23 | Котельная по адресу: Пошехонское шоссе, 42а | Viessmann Vitogas 100-F Viessmann Vitogas 100-F Viessmann Vitogas 100-F | 2018 2018 2018 | 3 | газ | - | 90,94 90,97 90,91 | 468,22 | 466,41 | 483,71 | - | 157,1 | 95х70 |
| 24 | Котельная по адресу: ул. Можайского, 15а | №1 ДЕ-10-14 №2 ДЕ-10-14 №3 ДЕ-10-14 №4 ДЕ-10-14 | 1995 1995 1995 1995 | 4 | газ | мазут | 92,84 92,73 92,02 92,25 | 40129 | 39203 | 38006 | 1197 | 156 | 95х70 |
| 25 | АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Костромская, 3а | №1 Vitomax 200 №2 Vitoplex 100 SX №2 Vitoplex 100 SX №2 Vitoplex 100 SX | 2005 2005 2005 2005 | 4 | газ | дизельное топливо | 90,8 91,2 90,9 91,2 | 12060 | 12060 | 11807 | 253 | 155,89 | 105х70 |
| 26 | АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Товарная, д. 5 | ZOTA «Solid» | 2023 | 1 | э/э | - |  | - | - | - | - | - | 85х70 |

Таблица 2.3

| № котельной | Наименование | Марка котла (ГТУ,ГПУ или ПТУ) | Год установки котла (ГТУ,ГПУ или ПТУ) | Количество котлов (ГТУ,ГПУ или ПТУ), шт. | Вид топлива | Наличие резервного топлива | КПД котлов (ГТУ, ГПУ или ПТУ),% | Выработка за 2018 год, Гкал | Отпуск в сеть за 2018 год, Гкал | Полезный отпуск за 2018 год Гкал | Потери в тепловых сетях за 2018 года, Гкал | Удельная норма расхода топлива, кг.у.т./Гкал | Температурный график на отопление, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», по адресу: Советский проспект, 141а | №2 БКЗ-50-39Ф №3 БКЗ-50-39Ф №4 БКЗ-50-39Ф №5 БКЗ-75-39ФБ №6 БКЗ-75-39ФБ | 1955 1958 1959 1965 1971 1980 1981 1989 1998 2014 | 10 | газ | мазут | 93,07 91,5 93,76 92,9 88,47 | 887159 | 878720 | 846011 | 32709 | 160,2 | 150х70 ср.130 |
|  |  | №1 КВГМ-100 №2 КВГМ-100 №3 КВГМ-100 №4 КВГМ-100 КУ HRSG |  |  |  |  | 94,6 94,4 Консервация Консервация 78,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АО «Вологодский оптико-механический завод», по адресу: ул. Мальцева, 54 | ПТВМ-30М ДЕ-25/14 ГМ 225 ПТВМ-30М. ДКВР-20/13-ГМ. ДКВР-20/13-ГМ. ПТВМ-30М. КВГМ-50-150М. КВГМ-50-150М. | 1980 2010 2005 2004 2003 1986 2001 2000 | 8 | газ | мазут | 92,17 92,8 94,8 91,82 91,97 92,81 89,84 91,48 | 291079 | 280202 | 273197 | 7 005 | 156 | 150х70 ср.130 |
| 3 | АО «Агростройконструкция», по адресу: ул. Доронинская, 48 | №1 ПТВМ 30М №2 ПТВМ 30М №3 КЕ 10-14-225СО- №4 ДЕ 25-14-225 ГМО №5 ДЕ 25-14ГМ №6 ДЕ 25-14ГМ №7 ДЕ 25-14-225ГМО №8 КЕ 10-14-225СО- | 2017 2014 2003 1985 1979 2014 2002 2005 | 8 | газ, древесные отходы | мазут | 88,4 91,6 83,7 89,7 запрещен 91,3 90,4 85,1 | 126035 | 115953 | 113791 | 6581,2 | 161 | 130х70 |
| 4 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», по адресу: Окружное шоссе, 13 | №1 КВГМ-100 №2 КВГМ-100 №3 КВГМ-100 №1 ПТВМ-30М №2 ПТВМ-30М №3 ПТВМ-30М №4 ДКВР 20/13 №5 ДКВР 20/13 №6 ДКВР 20/13 | 2003 1990 2002 1971 1992 1969 1969 1997 1977 | 9 | газ | мазут | 93,2 - 93,49 91,24 91,65 90,55 93,99 92,5 92,74 | 494094 | 468940 | 457753 | 49123 | 155,99 | 150х70 ср.130 |
| 5 | ОАО «Стройиндустрия», по адресу: ул. Саммера, 49 | №1 ДКВР-20/13 №2 ДКВР-20/13 №3 ДКВР-20/13 №4 ДЕ-25/14 | 2010 1996 1986 2008 | 4 | газ | мазут | 92,05 89,72 запрещен 92,09 | 49938 | 45950 | 44794 | 1126 | 159 | 115х70 |
| 6 | ОАО «Стройиндустрия», по адресу: ул. Архангельская, 6 | №1 ТТ100-01 №2 ТТ100-01 | 2017 2017 | 2 | газ | дизельное топливо | 92,3 92,3 | 4016 | 4016 | 3921 | 95 | 159 | 130х70 |
| 7 | ОАО «Совхоз «Заречье», по адресу: ул. Чернышевского, 118а | №1 КВГМ-4,65-150 №2 КВГМ-4,65-150 №3 КВГМ-7,56-150 | 1988 1988 1997 | 3 | газ | - | 87 87 88 | 9423 | 9393 | 9346 | 47 | 160 | 115х70 |
| 8 | ООО «ТеплоЦентрСтрой», по адресу: ул. Гагарина, 3а | №1 ЗИОСАБ-2500 №2 ЗИОСАБ-2500 №3 ЗИОСАБ-2500 №4 ЗИОСАБ-5000 | 2006 2006 2013 не введен в эксп-ю | 4 | газ | дизельное топливо | 92 92 92 - | 11306 | 11306 | 10720 | 586 | 155 | 95х70 |
| 9 | СХПК Комбинат «Тепличный», по адресу: ул. Ярославская, 9 | №1 ПТВМ-30М №2 ПТВМ-30М ДКВР 115-70 №2 ДКВР 20/13 №3 ДКВР 20/13 Vitomax 200HS | 1988 1988 1972 1972 1973 2010 | 6 | газ | мазут | 93,3 93 92 91 91 90,7 | 154229 | 149911 | 138229 | 11682 | 161 | 130х70 |
| 10 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Кирова, д. 79 | ZOTA «Solid» | 2024 | 2 | э/э | - | 99 | - | - | - | - | - | 95х70 |
| 11 | УПТК ПАО «Вологодавтодор», по адресу: ул. Ананьинская, д. 58 | №1 КВ-ТС-1р №2 КВ-ТС-1р №3 КВ-ТС-1р №4 КВ-ТС-1р | 1995 1995 1995 1995 | 4 | газ | - | 77,47 78,52 82,0 82,38 | 2099 | 2099 | 1853 | 246,5 | 166 | 95х70 |
| 12 | АО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ» им. Н.В. Верещагина, по адресу: с. Молочное, ул. Панкратова, д. 15 | ДКВР 6,5/13 ДКВР 6,5/13 Viessmann Vitomax 200HS | 1978 2010 2014 | 3 | газ | - | Выведен из работы 90,0 89,0 | 26966 | 25348 | 25348 | - | 159 | 95х70 |
| 13 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт», по адресу: ул. Возрождения, 84 | №1 Энтророс ТТ100 №2 Энтророс ТТ100 №3 Энтророс ТТ100 | 2013 2013 2013 | 3 | газ | - | 91,5 91,5 91,5 | 19609 | 19296 | 18238 | 1058 | 155 | 95х70 |
| 14 | ООО «Аспект-В», по адресу: Московское шоссе, 44 | №1 КВГМ-1.0-115Н №2 КВГМ-1.0-115Н №3 КВГМ-1.0-115Н | 2001 2001 2001 | 3 | газ | - | - | 4367 | 4288 | 3971 | 317 | 155 | 95х70 |
| 15 | ООО «Энерго-Центр», по адресу: ул. Машиностроительная, д. 26 | №1 Viessmann Vitoplex-100 №2 Viessmann Vitoplex-100 №3 Viessmann Vitoplex-100 №4 Котел Viessmann LW M148005 | 2013 2013 2013 2022 | 4 | газ | дизельное топливо | - | 6575 | 6529 | 5633 | 896 | 155,75 | 95х70 |
| 16 | АО «ПАТП №2», по адресу: ул. Чернышевского, д. 135 | № 1 Viessmann Vitoplex 200 SX2 № 2 Viessmann Vitoplex 200 SX2 | 2008 2008 | 2 | газ | - | 94,0 94,0 | 3188 | 3128 | 2865 | 263 | 152 | 95х70 |
| 17 | Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14 | №1 Viessmann Vitoplex 200 SX2A №2 Viessmann Vitoplex 100 SX1 | 2014 2005 | 2 | газ | дизельное топливо | 91,75 91,34 | 1838,9 | 1838,9 | 1560,2 | 278,8 | 155,32 | 95х70 |
| 18 | АО «Вологодский вагоноремонтный завод», по адресу: ул. Товарная, 8 | КВГМ-10 КВГМ-10 | 1983 1977 | 2 | газ | мазут | 91,9 90,2 | - | - | - | - | 155,0 | 130х70 |
| 19 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, ул. Набережная VI Армии, д. 53 | ЗиОСАБ 250 ЗиОСАБ 500 Термотехник ТТ-50 | 2006 2006 2009 | 3 | газ | - | 92 91 93 | 2107 | 2103 | 1679 | 424 | 160 | 95х70 |
| 20 | АО «ВОЭК», ул. Чернышевского, 132а | №1 КСВ-1,86Г №2 КСВ-1,86Г №3 КСВ-1,86Г | 1992 1992 1992 | 3 | газ | - | 85 84 84 | 3700,2 | 3604 | 3299 | 305 | 160 | 95х70 |

Информация о ресурсах котлов и бакам-аккумуляторам АО «Вологдагортеплосеть» представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| № п/п | Адрес котельной | Наименование оборудования | Расчетный срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Добролюбова, 15а | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 15 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 15 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 15 |
| 2 | ул. Набережная 6 Армии, 91а | Viessmann Vitoplex 100 PV1 | 15 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 100 PV1 | 15 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 100 PV1 | 15 |
| 3 | ул. Комсомольская, 7б | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 15 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 15 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 15 |
| 4 | ул. Энгельса, 54а | КВ-ГМ-2,5 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-2,5 | 20 |
| 5 | ул. Чернышевского, 84а | КВГ-5,6 | 16 |
|  |  | КВГ-5,6 | 16 |
|  |  | КВГ-5,6 | 16 |
| 6 | ул. Колхозная, 71а | КВГ-7,56 | 16 |
|  |  | КВГ-7,56 | 16 |
|  |  | КВГ-7,56 | 16 |
| 7 | Старое шоссе, 5 | КВ-ГМ-1,1 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-2,5 | 20 |
|  |  | КВ-ГМ-2,5 | 20 |
| 8 | ул. Красноармейская, 27 | ДКВР-10/13 | 16 |
|  |  | ДКВР-10/13 | 16 |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | на консервации |
| 9 | ул. Маяковского, 22а | ТВГ-8М | 16 |
|  |  | ТВГ-8М | 16 |
|  |  | ТВГ-8М | 16 |
| 10 | ул. Пролетарская, 73а | КВГ-4,65 | 20 |
|  |  | КВГ-4,65 | 20 |
|  |  | КВГ-7,56 -95Н | 16 |
|  |  | КВГ-7,56-95Н | 16 |
| 11 | ул. Залинейная, 22 | ПТВМ-30М | 20 |
|  |  | ПТВМ-30М | 16 |
|  |  | ПТВМ-30М | 20 |
|  |  | ДКВР20/13 | 20 |
|  |  | ДКВР20/13 | 20 |
|  |  | ДЕ-10-14ГМ | 20 |
| 12 | ул. Горького, 130а | КВГ-5,6 | 20 |
|  |  | КВГ-5,6 | 20 |
|  |  | КВГ-5,6 | 20 |
| 13 | ул. Горького, 99а | ТВГ-8М | 16 |
|  |  | ТВГ-8М | 16 |
|  |  | ТВГ-8М | 16 |
| 14 | ул. Карла Маркса, 70 | ТВГ-8М | 16 |
|  |  | ТВГ-8М | 16 |
|  |  | ТВГ-8М | 16 |
| 15 | ул. Разина, 53б | КВГ-14-150 | 15 |
|  |  | КВГ-14-150 | 15 |
| 16 | Пошехонское шоссе, 23а | КВГ-14-150 | 20 |
|  |  | КВГ-14-150 | 15 |
|  |  | КВГ-14-150 | 15 |
|  |  | ТВГ-8М | 16 |
| 17 | Пошехонское шоссе, 36а (Тубдиспансер) | Pegasus F2N85 2S | 20 |
|  |  | Pegasus F2N85 2S | 20 |
|  |  | Pegasus F2N85 2S | 20 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 15 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 15 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 15 |
| 18 | ул. Болонина, 23а | КВГ-14-150 | 15 |
|  |  | КВГ-14-150 | 15 |
|  |  | КВ3-ГМ-6,5 | 10 |
| 19 | ул. Турундаевская, 66-70 | Viessmann Vitoplex 100 | 15 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 100 | 15 |
| 20 | с. Молочное, ул. Ленина, 14 | Термотехник ТТ100-01 | 20 |
|  |  | Термотехник ТТ100-01 | 20 |
|  |  | Термотехник ТТ100-01 | 20 |
|  |  | КВГ-7,56 | 16 |
| 21 | ул. Машиностроительная, 19 | ПТВМ-30МС | 20 |
|  |  | ПТВМ-30МС | 20 |
|  |  | ДКВР 6,5/13 | на консервации |
|  |  | ДКВР 6,5/13 |  |
|  |  | ДКВР 6,5/13 |  |
| 22 | ул. Говоровский пр., 4 | ДКВР 6,5/13 | 20 |
|  |  | ДКВР 6,5/13 | 20 |
|  |  | ДКВР 6,5/13 | 20 |
|  |  | ДКВР 6,5/13 | 20 |
| 23 | Пошехонское шоссе, 42а | Viessmann Vitogas 100-F | 15 |
|  |  | Viessmann Vitogas 100-F | 15 |
|  |  | Viessmann Vitogas 100-F | 15 |
| 24 | ул. Можайского, 15а | ДЕ 10-14ГМ | 20 |
|  |  | ДЕ 10-14ГМ | 20 |
|  |  | ДЕ 10-14ГМ | 20 |
|  |  | ДЕ 10-14ГМ | 20 |
| 25 | Ул. Товарная, 5 | ZOTA «Solid» | 10 |
| Баки-аккумуляторы |  |  |  |
| 1 | ул. Колхозная, 71а | РВС-300 | - |

Информация о ресурсах котлов котельных представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| № п/п | Наименование | Марка котла (ГТУ, ГПУ или ПТУ) | Расчетный срок службы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Вологодский оптико-механический завод» | ПТВМ-30М | 16 |
|  |  | ПТВМ-30М | 16 |
|  |  | ПТВМ-30М | 16 |
|  |  | КВГМ-50-150М | 16 |
|  |  | КВГМ-50-150М | 16 |
|  |  | ДКВР-20-13 | 20 |
|  |  | ДКВР-20-13 | 20 |
|  |  | ДЕ-25-14ГМ225 | 20 |
| 2 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | ДКВР 20/13 | 20 |
|  |  | ДКВР 20/13 | 20 |
|  |  | ДКВР 20/13 | 20 |
|  |  | ПТВМ30М | 15 |
|  |  | ПТВМ30М | 15 |
|  |  | ПТВМ30М | 15 |
|  |  | КВГМ100 №1 | 20 |
|  |  | КВГМ100 №2 | 20, эксплуатация запрещена |
|  |  | КВГМ100 №3 | 20 |
| 3 | ОАО «Совхоз «Заречье» | КВГ-4,65-150 | 20 |
|  |  | КВГ-4,65-150 | 20 |
|  |  | КВГ-7,56-150 | 20 |
| 4 | АО «Агростройконструкция» | ПТВМ-30М | 20 |
|  |  | ПТВМ-30М | 20 |
|  |  | КЕ 10-14-225СО- | 20 |
|  |  | ДЕ 25-14-225 ГМО | 20 |
|  |  | ДЕ 25-14 ГМ | эксплуатация запрещена |
|  |  | ДЕ 25-14 ГМ | 20 |
|  |  | ДЕ 25-14-225 ГМО | 20 |
|  |  | КЕ 10-14-225СО- | 20 |
| 5 | ОАО «Стройиндустрия» | ДКВР 20-13 | 20 |
|  |  | ДКВР 20-13 | 20 |
|  |  | ДЕ 25-14 | 20 -эксплуатация запрещена |
|  |  | ДЕ 25-14 | 20 |
| 6 | ООО «ТеплоЦентрСтрой» | ЗИОСАБ-2500 | 15 |
|  |  | ЗИОСАБ-2500 | 15 |
|  |  | ЗИОСАБ-2500 | 15 |
|  |  | ЗИОСАБ-5000 | консервация |
| 7 | АО «Вологдагортеплосеть» | Vitomax 200 | 30 |
|  |  | Vitoplex 100 SX | 30 |
|  |  | Vitoplex 100 SX | 30 |
|  |  | Vitoplex 100 SX | 30 |
| 9 | СХПК Комбинат «Тепличный» | ДКВР 20/13 | 20 |
|  |  | ДКВР 20/13 | 20 |
|  |  | ДКВР 115-70 | 20 |
|  |  | Vitomax 200HS | - |
|  |  | ПТВМ-30М | 15 |
|  |  | ПТВМ-30М | 15 |
| 10 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | ТТ100 (Энтророс) | 20 |
|  |  | ТТ100 (Энтророс) | 20 |
|  |  | ТТ100 (Энтророс) | 20 |
| 11 | АО «Вологодский вагоноремонтный завод» | КВГМ-10 | 20 |
|  |  | КВГМ-10 | 20 |
| 12 | ООО «Энерго-Центр» | Viessmann Vitoplex-100 | 10 |
|  |  | Viessmann Vitoplex-100 | 10 |
|  |  | Viessmann Vitoplex-100 | 10 |
| 13 | АО «ПАТП №2» | Viessmann Vitoplex 200 SX2 | 10 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 200 SX2 | 10 |
| 14 | Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ» | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 20 |
|  |  | Viessmann Vitoplex 100 SX1 | 20 |
| 15 | ООО «Аспект-В» | КВГМ-1.0-115Н | 10 |
|  |  | КВГМ-1.0-115Н | 10 |
|  |  | КВГМ-1.0-115Н | 10 |
| 16 | УПТК ПАО «Вологодавтодор» | КВ-ТС-1р | 15 |
|  |  | КВ-ТС-1р | 15 |
|  |  | КВ-ТС-1р | 15 |
|  |  | КВ-ТС-1р | 15 |
| 17 | ОАО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ» им. Н.В. Верещагина | ДКВР 6,5/13 | выведен из работы |
|  |  | ДКВР 6,5/13 | 20 |
|  |  | Viessmann Vitomax 200HS | 10 |
| 18 | АО «ВОЭК» | КСВ-1,86Г | 10 |
|  |  | КСВ-1,86Г | 10 |
|  |  | КСВ-1,86Г | 10 |
| 19 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской Области | ЗиОСАБ 250 | 15 |
|  |  | ЗиОСАБ 250 | 15 |
|  |  | ЗиОСАБ 250 | 15 |

2.3 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора температурного графика

Регулирование отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения города Вологды принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход. В межотопительный период для покрытия нужд горячего водоснабжения в подающем трубопроводе принята температура 70 0С.

2.4 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Предприятие АО «Вологдагортеплосеть» располагает на сегодняшний день приборами учёта по выработке тепловой энергии:

- определение выработанной тепловой энергии по сожженному газу с учётом тепловой энергии на собственные нужды каждого источника и теплопотерь на сетях предприятия (таблица 2.6).

- технологическим учётом выработанной тепловой энергии непосредственно отпущенной в сети предприятия (таблица 2.7).

- учёт коммерческий тепловой энергии у конечного потребителя тепловой энергии.

Для удобства сбора данных с приборов учёта тепловой энергии на предприятии внедрена системы АСКУЭ:

- для сбора информации с приборов учёта тепловой энергии на котельных предприятия серверная программа «Пролог» ЗАО НПФ «Логика» г. Санкт-Петербург. Данная система работает посредством передачи данных по каналу GSM связи;

- для сбора информации с приборов учёта тепловой энергии у потребителей АСКУЭ «Садко-Тепло» ЗАО «Промсервис»  г. Дмитровград. Данная система работает посредством передачи данных по каналам GPRSEthernet при параллельной передаче данных пакетно, одновременно по нескольким защищённым каналам связи;

- система телеметрии параметров работы автоматизированных котельных на базе программного комплекса завода МЗТА г. Москва. Данная система телеметрии имеет два независимых канала связи приборов, контроллеров с серверными программами GPRS/ Ethernet;

Каждый измерительный комплекс по учёту тепловой энергии на выходе тепловой сети из котельной состоит: тепловычислитель тепловой энергии; комплект термометров сопротивлений; расходомер в подающем трубопроводе; расходомер на обратном трубопроводе; комплект преобразователей давления подающего и обратных трубопроводов.

Таблица 2.6

| Приборы учёта природного газа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место установки прибора по учёту газа потребляемого | Количество | Тип прибора учёта |
| 1 | Котельная, ул. Чернышевского, 84а | 1 | ВРСГ-1 |
| 2 | Котельная, ул. Энгельса, 54а | 1 | СГ-16МТ-800 + СПГ761 |
| 3 | Котельная, ул. Наб.6 Армии, 91а | 1 | RVG-G100 + СПГ761 |
| 4 | Котельная, ул. Добролюбова, 15а | 1 | RVG-G160+ СПГ761 |
| 5 | Котельная, ул. Комсомольская, 7б | 1 | RVG-G160 +СПГ-761.2 |
| 6 | Котельная, ул. Маяковского, 22а | 1 | СГ-16МТ-1600+ СПГ761 |
| 7 | Котельная, ул. Горького, 130а | 1 | СГ16М-1000 СПГ-761 |
| 8 | Котельная, ул. Пошехонское шоссе, 23б | 1 | ИРВИС-РС4М |
| 9 | Котельная, ул. Пошехонское шоссе, 36а | 1 | RVG-G160 СПГ-761.2 |
| 10 | Котельная, ул. Пролетарская, 73а | 2 | - СГ-16МТ-1000 + СПГ761 - ВРСГ-1 |
| 11 | Котельная, ул. Залинейная, 22 | 1 | СПГ761 |
| 12 | Котельная, ул. Турундаевская, 66-70 | 1 | СГ-16МТ-100-30-С + СПГ761 |
| 13 | Котельная, ул. Старое шоссе, 5 | 1 | RVG-G400 + СПГ761 |
| 14 | Котельная, ул. Красноармейская, 27 | 1 | СПГ761 |
| 15 | Котельная, ул. Горького, 99а | 1 | ИРВИС-К-300 СПГ-761 |
| 16 | Котельная, ул. К.Маркса,70 | 1 | ИРВИС-Пп К300 СПГ-761.2 |
| 17 | Котельная, ул. Разина,53б | 1 | СУ + КСД |
| 18 | Котельная, ул. Болонина,23а | 1 | ИРВИС-РС4 |
| 19 | Котельная, ул. Молочное –3, Ленина, 14 | 1 | ИРВИС-РС-4М |
| 20 | Котельная, ул. Прилуки, Колхозная, 71а | 1 | СУ + КСД |
| 21 | Котельная, ул. Говоровский проезд, 4 | 1 | СПГ 761 |
| 22 | Котельная, ул. Пошехонское шоссе, 42а | 1 | RVG G25+ ЕК270 |
| 23 | Котельная, ул. Машиностроительная, 19 | 1 | РГА |

Таблица 2.7

| Приборы учёта тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место установки прибора учёта тепловой энергии | Количество | Марка тепловычислителя |
| 1 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», УТК-15 | 1 | СПТ961 |
| 2 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», УТК-700 | 1 | СПТ961 |
| 3 | ПАО «ТГК-2», центральная часть | 1 | СПТ961 |
| 4 | ПАО «ТГК-2», южная часть | 1 | СПТ961 |
| 5 | ПАО «ТГК-2», Лоста | 1 | СПТ961 |
| 6 | АО «Агростройконструкция» | 1 | СПТ961 |
| 7 | АО «ВОМЗ», направление «Беляевская ветка» | 1 | СПТ961 |
| 8 | АО «ВОМЗ», направление «Центральная часть» | 1 | СПТ961 |
| 9 | АО «ВОМЗ», направление ул. Петина | 1 | СПТ961 |
| 10 | СХПК Комбинат «Тепличный» | 1 | СПТ961 |
| 11 | ООО «СпецКомСервис», Московское шоссе, 44 | 1 | Multical 66E |
| 12 | ООО «Жилстройиндустрия» | 1 | Multical 66E |
| 13 | Котельная, ул. Залинейная, 22 – 1вв. | 1 | СПТ961 |
| 14 | Котельная, ул. Залинейная, 22 – 2вв. | 1 | СПТ961 |
| 15 | Котельная, ул. Чернышевского, 84а | 1 | СПТ961.1(2) |
| 16 | Котельная, ул. Колхозная, 71а | 1 | СПТ961 |
| 17 | Котельная, ул. К.Маркса, 70 | 1 | СПТ961.1(2) |
| 18 | Котельная Старое шоссе, 5 | 1 | ТЭМ 106 |
| 19 | Котельная, ул. Энгельса, 54а | 1 | СПТ 961.1 |
| 20 | Котельная, Пошехонское шоссе, 23а | 1 | СПТ943 |
| 21 | Котельная, Пошехонское шоссе, 36а | 1 | СПТ961.1(2) |
| 22 | Котельная, Пошехонское шоссе, 42а | 1 | СПТ961.1(2) |
| 23 | Котельная, ул. Горького, 99а | 1 | СПТ961.1(2) |
| 24 | Котельная, ул. Разина, 53б | 1 | СПТ943 |
| 25 | Котельная, ул. Добролюбова, 15а | 1 | СПТ961.1(2) |
| 26 | Котельная, ул. Горького, 130а | 1 | СПТ961 |
| 27 | Котельная, ул. Маяковского, 22а | 1 | СПТ961.1(2) |
| 28 | Котельная, ул. Пролетарская, 73а | 1 | СПТ961.1(2) |
| 29 | Котельная, ул. Красноармейская, 27 | 1 | СПТ943 |
| 30 | Котельная, ул. Турундаевская, 66-70 | 1 | СПТ961 |
| 31 | Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ» | 1 | СПТ942.04 |
| 32 | ОАО «Стройиндустрия» | 1 | СКМ-2 |
| 33 | АО «Вологдагортеплосеть», ул. Костромская, 3а | 1 | СПТ-942 |
| 34 | АО «ПАТП-2» | 1 | СТ10 |
| 35 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | 1 | Multical 602 |
| 36 | ООО «ТеплоЦентрСтрой» | 1 | Взлет ТСРВ-023 |
| 37 | ООО «Вологодский судоремонтно-строительный завод» | 1 | ТСК 7 |
| 38 | Котельная, ул. Говоровский проезд, 4 | 3 | - СПТ962 - ВКТ-7 - ВКТ-7 |
| 39 | Котельная, ул. Машиностроительная, 19 | 1 | СПТ 961 |

Количество приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей, представлено в таблице 2.8. по состоянию на 01 января 2025 года.

Таблица 2.8

| Общее количество приборов учета | 2827 |
| --- | --- |
| Количество приборов учета в административных зданиях | 1023 |
| Количество приборов учета в жилых домах | 1804 |

2.5 Расходы топлива на выработку тепловой энергии, в том числе в отопительном и межотопительном периоде по каждому котлоагрегату и по каждой котельной в целом

| № | Адрес | № котла | Марка котла | Номинальная теплопроизводительность (Гкал/ч) | Фактическая теплопроизводительность (Гкал/ч) | Годовой расход топлива (отопительный, межотопительный период), кг.у.т. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Чернышевского, 84а | 1 | КВГ-6,5 | 6,5 | 6,25 | 4 979 810 | 5 227 839 | 6 951 647 | 7 422 003 | 7 545 564 |
|  |  | 2 | КВГ-6,5 | 6,5 | 5,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | КВГ-6,5 | 6,5 | 5,89 |  |  |  |  |  |
| 2 | Энгельса,54а | 1 | КВ-ГМ-2,5П | 2,15 | 2,06 | 1 131 550 | 1 073 737 | 1 350 956 | 1 383 840 | 1 408 317 |
|  |  | 2 | КВ-ГМ-2,5П | 2,15 | 2,06 |  |  |  |  |  |
| 3 | Набережная 6 Армии, 91а | 1 | Vissmann Vitoplex-100 PV1 | 1,16 | 1,13 | 560 682 | 478 632 | 494 785 | 476 441 | 469 628 |
|  |  | 2 | Vissmann Vitoplex-100 PV1 | 1,16 | 1,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Vissmann Vitoplex-100 PV1 | 1,16 | 1,15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Добролюбова, 15а | 1 | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 1,67 | 1,634 | 1 103 864 | 1 116 558 | 1 398 346 | 1 385 854 | 1 403 544 |
|  |  | 2 | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 1,67 | 1,634 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 1,67 | 1,625 |  |  |  |  |  |
| 5 | Комсомольская, 7б | 1 | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 1,677 | 1,681 | 1 169 651 | 884 331 | 1 107 565 | 1 099 535 | 1 015 496 |
|  |  | 2 | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 1,677 | 1,672 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Viessmann Vitoplex 200 SX2A | 1,677 | 1,671 |  |  |  |  |  |
| 6 | Маяковского, 22а | 1 | ТВГ-8 | 8,3 | 5,54 | 7 450 774 | 6 806 177 | 8 501 003 | 8 620 192 | 8 180 180 |
|  |  | 2 | ТВГ-8 | 8,3 | 7,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ТВГ-8 | 8,3 | 7,56 |  |  |  |  |  |
| 7 | Горького, 130а | 1 | КВГ-6,5 | 6,5 | 4,88 | 5 308 835 | 4 411 829 | 5 420 787 | 5 398 999 | 5 761 720 |
|  |  | 2 | КВГ-6,5 | 6,5 | 5,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | КВГ-6,5 | 6,5 | 4,93 |  |  |  |  |  |
| 8 | Горького, 99а | 1 | ТВГ-8 | 8,3 | 7,43 | 6 024 306 | 6 321 934 | 7 586 535 | 7 877 326 | 7 788 132 |
|  |  | 2 | ТВГ-8 | 8,3 | 7,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ТВГ-8 | 8,3 | 7,27 |  |  |  |  |  |
| 9 | К. Маркса,70 | 1 | ТВГ-8 | 8,3 | 8,42 | 8 554 537 | 6 380 348 | 8 380 993 | 8 476 402 | 8 464 226 |
|  |  | 2 | ТВГ-8 | 8,3 | 7,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ТВГ-8 | 8,3 | 7,37 |  |  |  |  |  |
| 10 | Пошехонское ш.,23а | 1 | ТВГ-8 | 8,3 | 5,88 | 8 129 079 | 8 776 459 | 10 188 249 | 11 970 173 | 14 515 455 |
|  |  | 2 | КВ-Г-14-150 | 12 | 11,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | КВ-Г-14-150 | 12 | 11,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | КВ-Г-14-150 | 12 | 11,99 |  |  |  |  |  |
| 11 | Пошехонское шоссе 36а | 1 | PEGASUS F2 N85 2S(FERROLI) | 0,07 | 0,069 | 915 776 | 769 369 | 952 757 | 1 002 477 | 1 000 372 |
|  |  | 2 | PEGASUS F2 N85 2S(FERROLI) | 0,07 | 0,071 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | PEGASUS F2 N85 2S(FERROLI) | 0,07 | 0,037 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Vitoplex 200 SX2(Viessmann) | 1,37 | 1,359 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Vitoplex 200 SX2(Viessmann) | 1,37 | 1,355 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Vitoplex 200 SX2(Viessmann) | 1,37 | 1,366 |  |  |  |  |  |
| 12 | Болонина,23а | 1 | КВ-Г-14-150 | 12 | 11,68 | 9 020 825 | 8 460 513 | 10 355 952 | 10 262 503 | 10 728 430 |
|  |  | 2 | КВ-Г-14-150 | 12 | 10,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | КВЗ-ГМ-6,5 | 6,5 | 6,21 |  |  |  |  |  |
| 13 | Колхозная, 71а | 1 | КВГ-7,56 | 6,5 | 5,50 | 2 955 681 | 3 062 484 | 3 599 034 | 3 651 550 | 3 379 728 |
|  |  | 2 | КВГ-7,56 | 6,5 | 4,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | КВГ-7,56 | 6,5 | 5,34 |  |  |  |  |  |
| 14 | Залинейная, 22 | 1 | ПТВМ-30М | 30 | 23,60 | 13 443 672 | 12 658 684 | 15 747 225 | 15 652 631 | 15 652 007 |
|  | водогрейные | 2 | ПТВМ-30М | 30 | 25,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ПТВМ-30М | 30 | 29,30 |  |  |  |  |  |
|  | Залинейная, 22 паровые | 4 | ДКВР20/13 | 13 | 10,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | ДКВР20/13 | 13 | на консервации |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | ДЕ 10-14 ГМО | 5,6 | 4,88 |  |  |  |  |  |
| 15 | Турундаевская, 70а | 1 | Vitoplex 100(Viessmann) | 0,43 | 0,41 | 203 449 | 187 256 | 202 139 | 165 893 | 158 785 |
|  |  | 2 | Vitoplex 100(Viessmann) | 0,43 | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 16 | Старое шоссе, 5 | 1 | КВ-ГМ-1,1 | 0,95 | 0,91 | 1 081 233 | 1 193 533 | 1 535 663 | 1 580 468 | 1 451 232 |
|  |  | 2 | КВ-ГМ-2,5 | 2,15 | 2,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | КВ-ГМ-2,5 | 2,15 | 2,03 |  |  |  |  |  |
| 17 | Красноармейская, 27 | 1 | ДКВР-10-13-150 | 9 | 8,77 | 4 315 791 | 4 749 004 | 5 992 323 | 6 370 566 | 6 555 257 |
|  |  | 2 | ДКВР-10-13-150 | 9 | 8,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ДКВР-6,5-70-110 | на консервации |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Разина, 53б | 1 | КВГ-14-150 | 12 | 11,99 | 6 279 336 | 7 510 254 | 8 525 055 | 8 346 391 | 7 311 472 |
|  |  | 2 | КВГ-14-150 | 12 | 10,50 |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Молочное, Ленина,14 | 1 | Термотехник ТТ100-01 | 10,32 | 10,30 | 4 405 695 | 6 155 114 | 8 233 760 | 8 116 824 | 7 968 106 |
|  |  | 2 | Термотехник ТТ100-01 | 10,32 | 10,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Термотехник ТТ100-01 | 10,32 | 7,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | КВГ-7,56-150 | 6,5 | 4,11 |  |  |  |  |  |
| 20 | Пролетарская, 73а | 1 | КВГ-4,65 | 4 | 2,48 | 4 776 398 | 4 249 227 | 5 091 066 | 4 955 106 | 4 864 649 |
|  |  | 2 | КВГ-4,54 | 4 | 2,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | КВГ-7,56 | 6,5 | 5,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | КВГ-7,56 | 6,5 | 6,12 |  |  |  |  |  |
| 21 | Машиностроительная, 19 | 1 | ПТВМ-30МС | 30 | 21,70 | 3 095 313 | 6 881 223 | 7 937 261 | 7 915 993 | 7 773 656 |
|  |  | 2 | ПТВМ-30МС | 30 | 21,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ДКВР 6,5-13 | на консервации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | ДКВР 6,5-13 | на консервации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | ДКВР 6,5-13 | на консервации |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Говоровский проезд, 4 | 1 | ДКВР 6,5-13 | - | 4,73 | - | - | - | 1 103 057 | 2 694 966 |
|  |  | 2 | ДКВР 6,5-13 | - | 4,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ДКВР 6,5-13 (водогр.) | - | 3,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | ДКВР 6,5-13 (водогр.) | - | 3,66 |  |  |  |  |  |
| 23 | Пошехонское шоссе, 42а | 1 | Viessmann Vitogas 100-F | 0,103 | 0,0873 | - | - | - | - | 31 623 |
|  |  | 2 | Viessmann Vitogas 100-F | 0,103 | 0,0870 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Viessmann Vitogas 100-F | 0,103 | 0,0867 |  |  |  |  |  |

|  | АО «Агростройконструкция» |  |  |  |  | АО «Вологодский оптико-механический завод» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |
| Парковый ресурс по каждому теплофикационному турбоагрегату источников комбинированной выработки тепловой и эл. энергии | 100000 часов |  |  |  | - | - |  |  |  | - |
| Продление паркового ресурса и мероприятия по его продлению по каждому теплофикационному турбоагрегату источников комбинированной выработки тепловой и эл. энергии | не проводилось |  |  |  | - | - |  |  |  | - |
| Количество электроэнергии, выработанной за каждый год в конденсационном и теплофикационном режимах по каждому теплофикационному агрегату и по источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в целом | 7650 тыс. кВт.ч | 6155 тыс. кВт.ч | 5425 тыс.кВт.ч | 5459 тыс.кВт.ч | - | 20661,234 тыс.кВт.ч | 19653,447 тыс.кВт.ч | 19574,481 тыс.кВт.ч | 19716,573 тыс.кВт.ч | - |
| Расходы электроэнергии на собственные нужды, отнесенные на выработку электрической и тепловой энергии | выработка эл.энергии, тыс.кВт*ч |  |  |  |  | 747,687 | 766,205 | 745,048 | 811,614 | - |
|  | 497 | 486 | 428 | 435 | - |  |  |  |  |  |
|  | выработка теплоэнергии, тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4624 | 4328 | 3719 | 3839 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы тепловой энергии на собственные нужды ТЭЦ в паре и горячей воде за год, Гкал | 11098 | 10882 | 9219 | 9982 | - | 25675,4 Гкал/год | 18398,2 Гкал/год | 21549,4 Гкал/год | 19893 Гкал/год | - |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку электроэнергии на ТЭЦ, г.у.т./кВт*ч, в том числе | - |  | - |  | - | 143,7 | 154 |  |  | - |
| на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме | - |  | - |  | - | 143,7 | 154 |  |  | - |
| на выработку электроэнергии в конденсационном режиме | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167 |  | 164 |  | - | 167,06 |  |  |  | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, кг.у.т./Гкал | 161 |  | 161 |  | - | 167,06 |  |  |  | - |
| УРУТ на отпуск эл.энергии с шин ТЭЦ, кг.у.т./кВт*ч | - |  | - |  | - | 0,149 |  |  | 143,7 | - |
| Среднегодовое значение УРУТ на выработку тепловой энергии, в том числе на отопительном и межотопительном периоде по каждому котлоагрегату и по котельной в целом, кг.у.т./Гкал | - - | - | - | - | - | 150,68 | 145,2 | 154 | 146,25 | - |

2.6. Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»

Вологодская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией: Центральный район; Южный район; мкр. Лоста.

Установленная электрическая мощность Вологодской ТЭЦ составляет 136,1 МВт (ввод в 2014 году ПГУ-110 МВт), а установленная тепловая мощность – 652 Гкал/ч (ввод в 2014 году ПГУ-110 Qуст.=70 Гкал/ч).

Вологодская ТЭЦ занимает лидирующее положение на рынке тепловой энергии г. Вологда. ВТЭЦ обеспечивает теплом свыше 35% жилого фонда города.

На ТЭЦ Установлено 5 шт. паровых котлов и водогрейных котлов – 4 шт.

Кроме того с 01 апреля 2014 года введено в эксплуатацию новое генерирующее оборудование - ПГУ-110 МВт.

На Вологодской ТЭЦ выработка тепловой энергии осуществляется по утвержденному температурному графику 1500С/700С со срезкой графика 1300С.

Отпуск тепла потребителю от теплофикационного оборудования ВТЭЦ осуществляется на основе качественного способа регулирования, т.е. путем изменения температуры теплоносителя при расходе теплоносителя 5130 т/ч.

Система теплоснабжения города и объектов от Вологодской ТЭЦ – централизованная, водяная, закрытая. Она включает в себя источник тепла, тепловые сети и системы теплопотребления объектов города.

В качестве источников теплоты используются две группы теплофикационной установки ст. №1, 2, ПГУ, четыре водогрейных котла типа КВГМ-100 и конденсаторы турбин ст.№1, 2. Схема подключения теплофикационной установки и водогрейных котлов по сетевой воде – параллельная.

Характеристики оборудования Вологодской ТЭЦ приведены в таблице 2.9.

Кроме того ПГУ в составе:

•	одна газотурбинная установка типа PG6111FA фирмы General Electric

•	один паровой котел-утилизатор двух давлений горизонтальный производства АE&E CZ

•	одна теплофикационная паротурбинная установка Т-28/35-8,8/0,1 производства ОАО «Калужский турбинный завод»

Таблица 2.9

| Турбина | Тип (марка) турбины |  | Завод-изготовитель |  | Год ввода | Установленная электрическая мощность (МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вологодская ТЭЦ |  |  |  |  |  | 34,00 |
| ТП 01 | ПТ-12-35/10М |  | КТЗ |  | 12.06.1991 | 12,00 |
| ТП 02 | ПТ-12-3,4/1,0 |  | КТЗ |  | 06.03.2001 | 12,00 |
| ТП 03 | Р-10-35/5М |  | КТЗ |  | 01.12.1972 | 10,00 |
| Генератор | Тип (марка) |  | Напряжение (кВ) | Мощность (МВт) | Год ввода | Завод-изготовитель |
| Вологодская ТЭЦ |  |  |  | 36,00 |  |  |
| ТГ 01 | Т-122 У3 |  | 6,300 | 12,00 | 1991 | ЛТГЗ |
| ТГ 02 | ТАП-12-2/6,3 У3 |  | 6,300 | 12,00 | 2001 | Эл. сила |
| ТГ 03 | Т2-12-2 |  | 6,300 | 12,00 | 1972 | ЛТГЗ |
| Котел паровой | Тип (марка) котла | Параметры острого пара |  | Производительность (т/час) | Год ввода | Завод-изготовитель |
|  |  | давление (кгс/см2) | температура (0С) |  |  |  |
| Вологодская ТЭЦ |  |  |  | 300,0 |  |  |
| КП 02 | БКЗ-50-39Ф | 39,0 | 440 | 50,0 | 1955 | БКЗ |
| КП 03 | БКЗ-50-39Ф | 39,0 | 440 | 50,0 | 1958 | БКЗ |
| КП 04 | БКЗ-50-39Ф | 39,0 | 440 | 50,0 | 1959 | БКЗ |
| КП 05 | БКЗ-75-39ФБ | 39,0 | 440 | 75,0 | 1965 | БЕЛКЗ |
| КП 06 | БКЗ-75-39ФБ | 39,0 | 440 | 75,0 | 1971 | БЕЛКЗ |
| КВ 01 | КВГМ-100 | 25,0 | 150 | 100,0 | 1980 | БКЗ |
| КВ 02 | КВГМ-101 | 25,0 | 150 | 100,0 | 1981 | ДКЗ |
| КВ 03 | КВГМ-102 | 25,0 | 150 | 100,0 | 1989 | ДКЗ |
| КВ 04 | КВГМ-103 | 25,0 | 150 | 100,0 | 1998 | ДКЗ |

2.7. Характеристики водоподготовки

Характеристики водоподготовки котельных города Вологды приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| № п/п |  | Адрес котельной | Максимальная производительность, м3/ч |  |  | Количество фильтров и объем загрузки |  | Марка фильтра |  | Марка катионита | Дата загрузки |  |  | Замена катионита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные АО «Вологдагортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чернышевского, 84а |  |  | 19,6 |  | 3 фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,26 м3 |  | ФИП-1,0-1/2-0,6 |  | КУ-2-8 | 2008 |  |  | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,26 м3 |  |  |  | КУ-2-8 | 2008 |  |  | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,26 м3 |  |  |  | Пьюролайт | 1999 |  |  | 2015 |
| 2 | Энгельса, 54а |  |  | 3,8 |  | 2 колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V=0,125 м3 |  | STF 1665/9000 |  | Пьюролайт | 2009 |  |  | 2025 |
| 3 | Комсомольская, 7б |  |  | 3,0 |  | 2 колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=0,12 м3 |  | SFS 1665/278/764 |  | ЭкософтМиксА | 2014 |  |  | 2030 |
| 4 | Старое шоссе, 5а |  |  | 2,5 |  | 2 колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=0,09 м3 |  | Autotrol/1465/278/764 |  | Пьюролайт | 2018 |  |  | 2034 |
| 5 | Набережная 6 Армии, 91а |  |  | 3,0 |  | 2 колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=0,1 м3 |  | SFS 1465/278/764 |  | ЭкософтМиксА | 2016 |  |  | 2032 |
| 6 | Маяковского, 22а |  |  | 19,6 |  | 3 фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,35 м3 |  | ФИП-1,0-1/2-0,6 |  | КУ-2-8 | 2014 |  |  | 2030 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,4 м3 |  |  |  |  | 2001 |  |  | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,37 м3 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2026 |
| 7 | Пролетарская, 73а |  |  | 19,6 |  | 3 фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,33 м3 |  | ФИП-1,0-1-0,6 |  | КУ-2-8 | 2008 |  |  | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,45 м3 |  | ФИП-1,0-1/2-0,6 |  |  | 2010 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,33 м3 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2026 |
| 8 | Горького, 99а |  |  | 19,6 |  | 3 фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,35 м3 |  | ФИП-1,0-1-0,6 |  | Пьюролайт | 2010 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,28 м3 |  |  |  | КУ-2-8 | 2010 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,35 м3 |  |  |  | Пьюролайт | 2005 |  |  | 2021 |
| 9 | К. Маркса, 70 |  |  | 19,6 |  | 3 фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,41 м3 |  | ФИП-1,0-1/2-0,6 |  | КУ-2-8 | 2010 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,37 м3 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,37 м3 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2026 |
| 10 | Горького, 130а |  |  | 19,6 |  | 3 фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,21 м3 |  | ФИП-1,0-1/2-0,6 |  | КУ-2-8 | 2001 |  |  | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,04 м3 |  |  |  | Пьюролайт | 2003 |  |  | 2019 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,04 м3 |  |  |  |  | 2003 |  |  | 2019 |
| 11 | Разина 53б |  |  | 19,6 |  | 3 фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,27 м3 |  | ФИП-1,0-1/2-0,6 |  | КУ-2-8 | 2002 |  |  | 2018 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,41 м3 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,41 м3 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,27 м3 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2026 |
| 12 | Пошехонское шоссе, 23а |  |  | 19,6 |  | 3 фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,33 м3 |  | ФИП-1,0-1-0,6 |  | КУ-2-8 | 2010 |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,33 м3 |  |  |  |  | 2002 |  |  | 2018 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,41 м3 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2016 |
| 13 | Пошехонское шоссе, 36а |  |  | 5,0 |  | 2 колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=0,12 м3 |  | SFS/1665/278/764 |  | Пьюролайт | 2013 |  |  | 2029 |
| 114 | Пошехонское шоссе, 42а |  |  | 0,5 |  | Кабинет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=0,012 м3 |  | SR 12,5-F79M |  | Пьюролайт |  | 2018 | 2034 |  |
| 15 | Болонина, 23а |  |  | 8,0 |  | 3 колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=0,2 м3 |  | SFS/2162/ MG 764/298 TWIN |  | Экософт микс А | 2013 |  |  | 2029 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=0,2 м3 |  |  |  |  | 2013 |  |  | 2029 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=0,2 м3 |  | SFS/2162/MG 762 |  | Пьюролайт | 2013 |  |  | 2029 |
| 16 | Ленина, 14 (с. Молочное) |  |  | 25,0 |  | 3 колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,33 м3 |  | SFS/3672/ MG 764/298 TWIN |  | Пьюролайт | 2016 |  |  | 2032 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,33 м3 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2032 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,33 м3 |  | SFS/3672/MG 762 |  |  | 2016 |  |  | 2032 |
| 17 | Залинейная, 22 |  |  | 68,8 |  | 6 фильтров: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=3,01 м3 |  | ФИП-1,5-2-0,6 |  | КУ-2-8 | 2003 |  |  | 2019 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=3,01 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 77,5 |  | Vк=5,58 м3 |  | ФИП-2,0-1-0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=5,58 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 77,5 |  | Va=4,96 м3 |  | ФИП-2,0-0,6 |  | Ав-17-8 | 2017 |  |  | 2033 |
|  |  |  |  |  |  | Va=4,96 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Добролюбова, 15а |  |  | 5,0 |  | 2 колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=0,12 м3 |  | SFS/1665/278/764 |  | Пьюролайт | 2013 |  |  | 2029 |
| 19 | Турундаевская, 66-70 |  |  | 1,8 |  | 2 колонны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V=0,42 м3 |  | SТF/1054-9000/764 |  | Пьюролайт | 2006 |  |  | 2024 |
| 20 | Красноармейская, 27 |  |  | 68,8 |  | 4 фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=3,1 м3 |  | ФИП-1,5-1/2-0,6 |  | КУ-2-8 | 2007 |  |  | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=3,1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=3,1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=3,1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Колхозная, 71а |  |  | 78,5 |  | 3 фильтра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=4,4 м3 |  | ФИП-2,0-1-0,6 |  | КУ-2-8 | 2004 |  |  | 2020 |
|  |  |  |  |  |  | Vк=4,4 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=4,2 м3 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2016 |
| 222 | Говоровский проезд, 4 |  |  | 38,5 |  | 4 фильтра: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=2,77 м3 |  | ФИП 1,4-1-0,6 |  | КУ-2-8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=2,77 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,46 м3 |  | ФИП 1,4-2-0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vк=1,46 м3 |  | ФИП 1,4-2-0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Машиностроительная, 19 |  |  | Водоподготовка осуществляется на натрий-катионитных фильтрах. Проектная мощность механической очистки 30 м3/ч. Проектная мощность Na-катионитных фильтров - 50м3/ч. Механический фильтр - 3шт., Ду=1400мм. Na-катионитный фильтр - 5 шт., Ду=1000мм. Расход на подпитку = 11,4 м3/ч. Источник водоснабжения - городской водопровод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ОАО «Совхоз «Заречье» |  |  |  | Водоподготовка осуществляется на натрий-катионитовых фильтрах первой и второй ступеней (3 фильтра и солерастворитель). Расход на подпитку теплосети в пределах 0,25 м3/ч. Источник водоснабжения - городской водопровод и собственный артезианский колодец. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ООО «ТеплоЦентрСтрой» |  |  |  | Источник водоснабжения - городской водопровод. Подпиточная вода для обоих контуров умягчается установкой химической водоподготовки фирмы «PerformaCvAlterrat» тип SFS/1865MG96TWIN, работающая по принципу ионного обмена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» |  |  |  | Источники водоснабжения: техническая вода после станции осветления очистки технической воды (СОТВ), получаемая из реки Тошни. В отсутствии технической воды - хоз.питьевая вода (аварийный выход и др.)из городского водопровода. Схема подготовки воды включает стадию доочистки на мех.фильтрах, загруженных кварцевым песком, после которых вода подается в два бака на 1000 м.куб. Далее вода поступает в главный корпус котельной, где идет приготовление хим. очищенной воды для подпитки тепловой сети (по водогрейной части) и для питания паровых котлов. Подпиточная вода готовится по схеме: 2-х ступенчатое натрий-катионирование, подогрев до 20-30 град. в 4-х фильтрах диаметром 3,4 м (один фильтра загружен катионитом Амберлайт IRC-86, еще один- катионитом КУ-2-8чс, остальные сульфоуглем). Далее два барьерные фильтра, после которых вода поступает в декарбонизатор, бак декарбонизированной воды, далее пройдя подогреватель, в деаэратор. Питательная вода готовится по той же схеме, но с добавлением последекарбонизатораанионирование в фильтрах диаметром 1,5 мм (загрузка анионита 18), затем в подогреватель и в паровой котел. Расход на подпитку - 19,25 м3/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | АО «Вологодский оптико-механический завод» |  |  |  | Источник водоснабжения: хоз-питьевая вода -городской водопровод, техническая вода - станция очистки технической воды АО «ВОМЗ» с водозабором из р. Содемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проектная производительность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | механической очистки |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ионитовых фильтров |  | 25,8/45 м3/ч натрий-водород катионирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Н-фильтры |  | 45 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Na-фильтры |  | 25,8 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дегазации воды |  | 15/25 и 50/100 м3/ч (деаэрация и декарбонизация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | декарбонизатор |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | деаэратор подпиточный |  | 2 шт. ДСА 25/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | деаэратор питательный |  | 1шт. ДСА 100/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | деаэратор КБУ |  | 1шт. ДСА 25/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование химводоподготовки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | механических фильтров |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ионитовых фильтров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Н-фильтры |  | 4 шт. Д=2,0м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Na-фильтры |  | 5 шт. Д=1,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота слоя загрузки фильтра агентом: |  | Сульфоуголь 2,5/2,0 м смола КУ-2-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» |  |  |  | Водоподготовка Вологодской ТЭЦ состоит из «старой» и «новой» ХВО. На «старой» ХВО размещена установка предварительной очистки воды, а также реагентное хозяйство. На «новой» ХВО 1-я и 2-ая ступень Na-катионирования, обессоливающая ВПУ ПГУ, узел приготовления реагентов, узел дозирования реагентов, компрессорная установка. На старой ХВО осуществляется процесс предварительной очистки воды методом известкования и коагуляции. Со «старой» ХВО вода подаётся на «новую» ХВО, где происходит её дальнейшее осветление на механических фильтрах и умягчение на Na-катионитовых фильтрах 1-й и 2-й ступеней. Вода из реки Вологда с береговой насосной станции по двум водоводам Ø 720 мм подается в турбинное отделение КТЦ. От этих водоводов проложен подземный трубопровод Ø 325 мм до насосного отделения «старой» ХВО. В него сделана врезка трубопровода для подачи сырой воды на новую ХВО. Сырая вода из подземного трубопровода подаётся в камеру смешения и туда же поступает отработанная вода с турбинного отделения. В камеру смешения для подогрева сырой воды до температуры 20-25оС заведён пар с производственного отбора давлением 6 кгс/см2 и температурой 2500С. Автоматическое регулирование температуры отсутствует. Из приёмной камеры сырая вода насосами НСВ №1,2 подаётся в нижнюю часть спирактора, куда одновременно из дозатора извести поступает раствор известкового молока. Из спирактора вода собирается в общий желоб («ершовый» смеситель), до которого в воду подаётся раствор сернокислого железа. Из общего желоба спирактора обрабатываемая вода по лоткам (желобам) поступает в осветлители, в которых происходит образование частиц осадка и последующее отделение этих частиц от обрабатываемой воды. После осветлителей, известково-коагулированная вода собирается в общий коллектор и самотёком поступает на механические фильтры. Механические фильтры предназначены для улавливания взвешенных частиц в известково-коагулированной воде после осветлителя. После механических фильтров осветлённая вода собирается в общий коллектор и самотеком поступает в подземный резервуар осветленной воды V=600м3. Из резервуара V=600м3 осветленная вода насосами НПТС №1,2 подаётся на новую ХВО. На «новой» ХВО осветлённая вода собирается в баках осветленной воды, с баков вода подаётся на механические фильтры и подпитку градирни ПГУ. После мех.фильтров обрабатываемая вода поступает на Nа-катионитовые фильтры I и II ст. и собирается в баки химочищенной воды. Из БХОВ насосами НХОВ №1,2 химочищенная вода подаётся на подпитку ПК, теплосети, на ВПУ ПГУ. Для приготовления добавочной воды для подпитки котла-утилизатора ПГУ предусмотрена водоподготовительная установка блока (ВПУ ПГУ), основанная на применении мембранных технологий. В качестве исходной воды для ВПУ используется вода после Nа-катионитовых фильтров Iст. «новой» ХВО. Качество питательной воды КУ должно соответствовать требованиям завода-изготовителя котла-утилизатора. Для покрытия повышенных нагрузок, характерных для переходных режимов теплоэнергетического оборудования (пусковые операции, отмывки) производительность водоподготовительной установки для подпитки ПГУ-110 МВт составляет 20м3/ч. Обессоливающая установка состоит из следующих ступеней: установка ультрафильтрации, установка обратного осмоса 1 и 2-ой ступеней, установка дегазации, установка электродеионизации, установка УФ-стерилизации. Установка ультрафильтрации предназначена для снижения взвешенных веществ, цветности, железа в осветленной воде и доведения данных показателей до значений, нормируемых перед установкой обратного осмоса. Установка обратного осмоса. На установку обратного осмоса подаётся фильтрат после ультрафильтрации. Перед установкой обратного осмоса предусмотрен узел дозирования антискаланта для предотвращения образования отложений на мембранах, и узел дозирования ортофосфорной кислоты для снижения рН фильтрата. Высоконапорными насосами перед установкой поднимается давление и вода поступает на мембранные элементы (рулонного типа) обратного осмоса. На полупроницаемых мембранах, под воздействием обратноосмотического давления, поток воды разделяется на более концентрированный и менее концентрированный. В менее концентрированный поток (пермеат) проходит 1-2% солей от питательного потока. Качество пермеата и концентрата (электропроводность) измеряется кондуктометрами. Во время работы в установленные промежутки времени автоматически производится промывка мембран (сброс большего количества воды в линию концентрата). В состав обратноосмотической установки включен блок химической промывки мембранных модулей. Во избежание гидроударов, насосные группы включают частотное регулирование. Насосы осмоса оборудованы устройством плавного пуска. После 2-ой ступени обратного осмоса пермеат собирается в баки запаса пермеата. Далее пермеат подается на установку дегазации для удаления растворенных газов. Отмывочные воды установки обратного осмоса подаются в бак химически очищенной воды ВПУ ТЭЦ. Установка электродеионизации Глубокое обессоливание воды производится на установке электродеионизации. Предусмотрено 2 блока производительностью по 11 м3/ч каждый, 1 блок в работе, один – в резерве. Удаления из пермеата ионов растворенных веществ происходит путём их переноса через мембраны, селективным к этим ионам, в поле постоянного электрического тока. Работа установки электродеионизации контролируется по датчикам перепада давления. Электродеионизатор представляет собой мембранный пакет, зажатый между пластина-ми, которые являются анодом и катодом соответственно. Опресняемая вода поступает в четные камеры и параллельными потоками движется через них. С другой стороны этих камер выводится опресненная вода. Через нечетные камеры циркулирует рассол извлеченных солей. У анода и катода происходит разрядка анионов и гидроксилионов, катионов и водородных ионов, соответственно, с образованием кислого анолита и щелочного каталита. Глубоко обессоленная вода после установки электродеионизации поступает в БЗК и далее на подпитку котла - утилизатора ПГУ. Для управления оборудованием водоподготовительной установки предусматривается автоматическое рабочее место (АРМ), которое располагается в экспресс-лаборатории. Водно-химический режим теплоэнергетического оборудования ПГУ. Для КУ ПГУ предусмотрен аминосодержащий (хеламинный) водно-химический режим с целью обеспечения режима работы основного и вспомогательного оборудования блоков без повреждений и снижения экономичности, вызванных образованием: • накипи и отложений на теплопередающих поверхностях оборудования; • шлама в оборудовании и трубопроводах; • коррозии внутренних поверхностей теплоэнергетического оборудования. Для приготовления и ввода раствора хеламина предусматривается установка коррекци-онной обработки питательной воды. Раствор хеламина применяется также для предпусковой промывки и консервации котла-утилизатора. Химический контроль. Для проведения периодического и оперативного химического контроля водно-химического режима ПГУ предусматриваются экспресс – лаборатория. Экспресс-лаборатория ВХР размещается в главном корпусе ПГУ. Экспресс-лаборатория оснащена оборудованием и приборами для проведения оперативного контроля качества ВХР блока ПГУ-110 МВт. Экспресс-лаборатории включает в себя помещение для производства ручного химического контроля, помещение устройств подготовки проб, автоматических приборов химического контроля, комнату отдыха. Конденсат с промпредприятий и собственных нужд собирается в баках запаса конденсата БЗК ст.№1,2. В 2011 году смонтирована схема возврата конденсата с мазутного хозяйства на предочистку старой ХВО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ОАО «Стройиндустрия» |  |  |  | Проектная производительность: т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | механической очистки |  |  |  | 50 т/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ионитовых фильтров |  |  |  | 50 т/ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дегазации воды |  |  |  | 100 т/ч (деаэратор) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оборудование химводоподготовки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | механических фильтров |  |  |  | 2шт., ОСТ 108.030.10-78диаметр 1,5 м, ФОВ 1,5-0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | катионитовых фильтров |  |  |  | ОСТ 108.030.10-78 Диаметр 1,5 м, ФИПа 1,5-0,6 натрий. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота слоя загрузки фильтра агентом, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сульфоуголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | катионит |  |  |  | Смола катионитовая КУ-2-8, 2 м |  |  |  |  |  |  |
| 30 | АО «Вологдагортеплосеть» |  |  |  | Установка умягчения STF 1865-9500, состоит из двух фильтров, засыпанных смолой Purolite 4,1-6,5 м3/ч; Бак для раствора соли V300 л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | АО «Агростройконструкция» |  |  |  | Источник водоснабжения: техническая вода с водозабора из р. Вологда от береговой насосной станции ПАО «ТГК-2». Водоподготовка включает в себя Na-катионовые фильтры диаметром 2м, 1 ступень -3шт., 2 ступень -2 шт., деаэраторы питательной воды паровых котлов ДСА 75/25 – 2шт.,деаэратор подпиточной воды теплосети ДСА 25/15- 1 шт. В качестве ионо-обменного материала в фильтрах применяется катионит КУ2-8 и сульфоуголь. Производительность водоподготовки для подпитки тепловой сети деаэрированной водой до 25 т/ч. Средний расход на подпитку 5 т/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | АО «Вологодский вагоноремонтный завод» |  |  |  | Дегазация воды: деаэратор ДА-25 – 1 шт.; Оборудование: фильтры Na-катионитовые диаметром 1500 мм -5 шт.; Н-анионитовые фильтры диам.1500 – 5 шт.; декарбонизатор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ООО «Энерго-Центр» |  |  |  | АКВАТОН ASKS1865/278/764 Twin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» |  |  |  | Установка умягчения - «Аквафлоу» SF500/3-29NXT, #7-триплекс, установка дозирования реагента – Аквафлоу DC SP 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | АО «ПАТП 2» |  |  |  | LOGIX 764 тип 255/964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ» |  |  |  | Оборудование: фильтры Na-катионитовые – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ООО «Аспект-В» |  |  |  | Комплексон-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | УПТК ПАО «Вологодавтодор» |  |  |  | Оборудование: фильтры Na-катионитовые – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ОАО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ» им. Н.В. Верещагина |  |  |  | Химводоподготовка (производительность 11 м3/час) Механический фильтр «Акватон» AMLS/2472/MG764 TWIN 2шт. Натрий-катионитовые фильтры «Акватон» SFS/2472/MG764 TWIN Экософт 2 шт. Деаэратор ДА-25 2 шт. Конденсатный бак V 10м3 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской Области |  |  |  | Акватон SFS, NA-катионитный фильтр умягчения воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | АО «ВОЭК» |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

3.1. Описание структуры тепловых сетей

Наиболее крупными теплоснабжающими организациями, имеющими на балансе и эксплуатирующие тепловые сети, являются:

1) АО «Вологдагортеплосеть» является самым крупным поставщиком теплоэнергии в г. Вологде. По состоянию на 01 января 2024 года на балансе предприятия находится: 319,40 км, в т.ч. магистральных сетей 231,96 км, разводящих сетей 89,16 км.

2) Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2».

Схема тепловой сети – двухтрубная, в основном, проложенная под землей в непроходных железобетонных каналах, в незастроенных зонах и по промышленным площадкам – надземная. Магистральные тепловые сети от ТЭЦ находится на балансе ПАО «ТГК-2» (20,30 км). Остальные трубопроводы тепловой сети в аренде                             АО «Вологдагортеплосеть», некоторые тепловые сети находятся на балансе потребителей. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и пенополиуретан.

Отпуск тепловой энергии в город от Вологодской ТЭЦ осуществляется: вывод с диаметром головного участка Dy 800 мм идет в Центральном направлении города и Dy 600 мм – в Южном направлении с дальнейшим переходом на Dy 700 мм. Система теплоснабжения города и объектов от Вологодской ТЭЦ – централизованная, водяная, закрытая. Она включает в себя источник тепла, тепловые сети и системы теплопотребления объектов города. В качестве источников теплоты используются две группы теплофикационной установки ст. № 1,2, четыре водогрейных котла типа КВГМ-100 и конденсаторы турбин ст. № 1,2. Схема подключения теплофикационной установки и водогрейных котлов по сетевой воде – параллельная. Предварительный подогрев обратной сетевой воды может осуществляться в конденсаторах турбин ст.          № 1,2, работающих в режиме ухудшенного вакуума. Теплоснабжение объектов осуществляется по магистральным трубопроводам. Протяженность водяных магистральных тепловых сетей от Вологодской ТЭЦ по трассе 20,3 км. Протяженность паровой тепловой сети 0,2 км. Циркуляция теплоносителя в контуре теплосети осуществляется сетевыми насосами, от трех насосных групп (на ТФУ №1,2 и на ВК). Отпуск тепла потребителю от теплофикационного оборудования Вологодской ТЭЦ осуществляется на основе качественного способа регулирования, то есть путем изменения температуры теплоносителя в магистральных теплопроводах, при постоянном зимнем расчетном расходе 5130 т/ч.

Для восполнения потерь сетевой воды в системе теплоснабжения используется схема подпитки теплосети, включающая: водоподготовительную установку, деаэраторы атмосферного типа, подпиточные насосы и баки химически очищенной воды.

На магистральных тепловых сетях Центрального района эксплуатируются две подкачивающие насосные станции ПНС-1 на ул. Ветошкина (неавтоматическая, расстояние до главного корпуса 2,7 км) и ПНС-3 на перекрестке ул. Мира-Герцена (автоматическая, расстояние до главного корпуса 3,6 км). Номинальная мощность установленных ЭД насосов Nэл.=960 кВт и Nэл.=60 кВт соответственно.

Общая протяженность тепловых сетей АО «Вологдагортеплосеть» в двухтрубном исполнении с привязкой к сетевому району и источнику тепловой энергии, находящихся на балансе предприятия представлены в таблице 3.1.

Процент износа тепловых сетей по состоянию на 01 января 2025 года составляет 66,8%.

Таблица 3.1

| Административный район | Всего сетей, м – 382 400,00 |  |  |  | Теловой источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Безвоз-мездное пользо-вание | Аренда | Собственность | Итого |  |
| Сетевой район №1 |  |  | 899,30 | 899,30 | ОАО «Совхоз «Заречье» |
| Сетевой район №1 |  |  | 26,65 | 26,65 | АО «ВОЭК» |
| Сетевой район №1 |  |  | 1216,55 | 1216,55 | Добролюбова, 15а |
| Сетевой район №1 |  |  | 11304,65 | 11304,65 | Колхозная, 71а |
| Сетевой район №1 |  |  | 1860,2 | 1860,2 | Комсомольская, 7б |
| Сетевой район №1 |  |  | 1177,55 | 1177,55 | Набережная VI Армии, 91а |
| Сетевой район №1 |  |  | 5742,83 | 5742,83 | Красноармейская, 27 |
| Сетевой район №1 |  |  | 2197,04 | 2197,04 | Старое шоссе, 5 |
| Сетевой район №1 |  |  | 10778,4 | 10778,4 | Чернышевского, 84а |
| Сетевой район №1 |  |  | 2265,90 | 2265,90 | Энгельса, 54а |
| Сетевой район №1 |  |  | 475,00 | 475,00 | АО «ПАТП 2» |
| Сетевой район №2 |  |  | 21091,92 | 21091,92 | АО «ВОМЗ» |
| Сетевой район №2 |  |  | 8763,97 | 8763,97 | Маяковского, 22а |
| Сетевой район №2 |  |  | 3671,45 | 3671,45 | Пролетарская, 73а |
| Сетевой район №2 |  | 33,00 |  | 33,00 | Товарная, 5 |
| Сетевой район №2 |  | 170,00 |  | 170,00 | Кирова, 79 |
| Сетевой район №3 |  |  | 99252,86 | 99252,86 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» |
| Сетевой район №4 |  |  | 5545,05 | 5545,05 | Горького,130а |
| Сетевой район №4 |  |  | 6615,7 | 6615,7 | Горького, 99а |
| Сетевой район №4 |  |  | 1206,96 | 1206,96 | Говоровский проезд, 4 |
| Сетевой район №4 |  |  | 6537,07 | 6537,07 | Карла Маркса,70 |
| Сетевой район №4 |  |  | 11539,69 | 11539,69 | АО «Агростройконструкция» |
| Сетевой район №4 |  |  | 7763,83 | 7763,83 | Машиностроительная, 19 |
| Сетевой район №4 |  |  | 244,35 | 244,35 | ОАО «Стройиндустрия» |
| Сетевой район №4 |  |  | 6438,14 | 6438,14 | Разина, 53а |
| Сетевой район №5 |  |  | 9889,66 | 9889,66 | Болонина, 23а |
| Сетевой район №5 |  |  | 1450,6 | 1450,6 | Пошехонское шоссе, 36а |
| Сетевой район №5 |  |  | 197,00 | 197,00 | Пошехонское шоссе, 42а |
| Сетевой район №5 |  |  | 183,05 | 183,05 | УПТК ПАО «Вологодавтодор» |
| Сетевой район №5 |  |  | 2057,80 | 2057,80 | Можайского, 15а |
| Сетевой район №5 |  |  | 45689,46 | 45689,46 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» |
| Сетевой район №5 |  |  | 1085,00 | 1085,0 | ООО «Аспект-В» |
| Сетевой район №5 |  |  | 11262,11 | 11262,11 | Пошехонское шоссе, 23а |
| Сетевой район №2 |  |  | 16058,76 | 16058,76 | Залинейная, 22 |
| Сетевой район №5 |  |  | 2211,7 | 2211,7 | СХПК Комбинат «Тепличный» |
| Сетевой район №5 |  |  | 125,65 | 125,65 | Турундаевская, 70а |
| Участок с. Молочное |  |  | 11236,89 | 11236,89 | Ленина, 14 (Молочное) |

Схема присоединения абонентов к тепловым сетям в основном зависимая, через индивидуальный тепловой пункт с элеваторным узлом или насосом. При этом имеются здания, система отопления которых подключена по независимой схеме через теплообменник или непосредственно при совпадении температурных графиков систем отопления и тепловой сети.

В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, пенополиуретан с покровным слоем из стекловолокна и рубероида.

В тепловых сетях обеспечена компенсация тепловых удлинений трубопроводов.

Для компенсации тепловых удлинений применяются:

- гибкие компенсаторы из труб (П-образные) с предварительной растяжкой при монтаже;

- углы поворотов от 900 до 1300 (самокомпенсация);

- сильфонные, линзовые, сальниковые и манжетные компенсаторы.

3.2. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры подземные из железобетонных блоков и монолитные.

В тепловых камерах установлена стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

В основном используется арматура:

запорная: задвижка стальная, кран шаровый «Naval», «Danfoss», затвор фирмы «Арматэк» и т.д.;

регулирующая: регулирующие краны «Naval» на ответвлениях от магистральных т/сетей.

3.3 Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Регулирование отпуска тепловой энергии от теплоисточников принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя приблизительно постоянный расход.

Стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.

В неотопительный период для покрытия нужд горячего водоснабжения в подающем трубопроводе принята температура 700С.

3.4. Гидравлические режимы тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

| № п/п | Адрес котельной | Давления, кгс/см2 |  |  |  |  | Температурный график, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зимний режим |  | Летний режим |  |  |  |
|  |  | Р1 | Р2 | Р1 |  | Р2 |  |
| 1 | АО «Вологдагортеплосеть» Добролюбова, 15а | 4,5 | 3,0 | - |  |  | 115-70 со срезкой на 105 |
| 2 | АО «Вологдагортеплосеть» Комсомольская, 7б | 4,3 | 2,8 | - |  |  | 115-70 со срезкой на 105 |
| 3 | АО «Вологдагортеплосеть» Набережная 6 Армии, 91а | 4,0 | 3,0 | - |  |  | 95-70 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» Прилуцкая, 5 | нагрузки переключены на котельную по адресу: ул. Чернышевского, 84а |  |  |  |  |  |
| 4 | АО «Вологдагортеплосеть» Чернышевского, 84а | 5,2 | 3,0 | 4,2 | 2,8 |  | 130-70 со срезкой на 115 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» Чернышевского, 143 | нагрузки переключены на котельную по адресу: АО «ПАТП 2» |  |  |  |  |  |
| 5 | АО «Вологдагортеплосеть» Энгельса, 54а | 4,0 | 2,8 | - |  |  | 95-70 |
| 6 | АО «Вологдагортеплосеть» Старое шоссе, 5 | 5,4 | 3,4 | 4,8 |  | 3,4 | 105-70 |
| 7 | АО «Вологдагортеплосеть» Колхозная, 71а, | 5,1 | 3,0 | 4,5 |  | 3,1 | 130-70 со срезкой на 115 |
| 8 | АО «Вологдагортеплосеть» Красноармейская, 27 | 5,5 | 3,5 | - |  |  | 115-70 |
| 9 | АО «Вологдагортеплосеть» Пролетарская, 73а | 5,2 | 4,0 | 4,5 |  | 3,4 | 115-70 |
| 10 | АО «Вологдагортеплосеть» Маяковского, 22а | 5,8 | 3,7 | 4,4 |  | 3,3 | 115-70 |
| 11 | АО «Вологдагортеплосеть» Горького, 99а | 5,1 | 3,4 | 4,2 |  | 3,3 | 115-70 |
| 12 | АО «Вологдагортеплосеть» Карла Маркса, 70 | 6,0 | 3,6 | 3,0 |  | 1,5 | 115-70 |
| 13 | АО «Вологдагортеплосеть» Разина, 53б | 5,8 | 3,9 | 5,4 |  | 3,9 | 115-70 |
| 14 | АО «Вологдагортеплосеть» Горького, 130а | 4,8 | 3,2 | 4,4 |  | 3,3 | 115-70 |
| 15 | АО «Вологдагортеплосеть» Пошехонское шоссе, 23а | 5,8 | 3,3 | 4,0 |  | 1,6 | 115-70 |
| 16 | АО «Вологдагортеплосеть» Пошехонское шоссе, 36а | 5,0 | 2,4 | - |  |  | 95-70 |
| 17 | АО «Вологдагортеплосеть» Болонина, 23а | 6,4 | 4,6 | 3,7 |  | 2,4 | 115-70 |
| 18 | АО «Вологдагортеплосеть» Турундаевская, 66/70 | 5,8 | 4,9 | 4,5 |  | 4,3 | 115-70 со срезкой на 105 |
| 19 | АО «Вологдагортеплосеть» Залинейная, 22 | 7,2 | 3,0 | 4,8 |  | 2,2 | 130-70 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» Ленина, 11, с. Молочное | нагрузки переключены на котельную по адресу: с. Молочное ул. Ленина, 14 |  |  |  |  |  |
| 20 | АО «Вологдагортеплосеть» Ленина, 14, с. Молочное | 5,0 | 3,0 | 4,2 |  | 3,0 | 115-70 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» Парковая, 3, с. Молочное | нагрузки переключены на котельную по адресу: с. Молочное ул. Ленина, 14 |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Теплосила» | нагрузки переключены на котельную по адресу: Пошехонское шоссе, 23а |  |  |  |  |  |
|  | АО «СКДМ» | нагрузки переключены на котельную по адресу: Машиностроительная, 19 |  |  |  |  |  |
| 21 | УПТК ПАО «Вологодавтодор» | 3,8 | 2,5 | - |  |  | 95-70 |
| 22 | ОАО Совхоз «Заречье» | 6,0 | 2,0 | 3,5 |  | 1,5 | 95-70 |
| 23 | АО «Вологдагортеплосеть» Говоровский проезд, 4 | 6,5 | 5,5 | - |  |  | 95-70 |
| 24 | АО «Вологдагортеплосеть» Можайского, 15а | 8,0 | 4,3 | 5,4 |  | 4,4 | 95-70 |
| 25 | АО «Вологдагортеплосеть» Машиностроительная, 19 | 5,9 | 3,5 | - |  |  | 115-70 |
| 26 | СХПК Комбинат «Тепличный» | 7,0 | 2,5 | 4,0 |  | 2,5 | 130-70 |
| 27 | АО «Агростройконструкция» | 7,0 | 4,0 | 4,5 |  | 3,5 | 130-70 |
| 28 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 9,8 | 1,8 | 5,3 |  | 1,5 | 150-70 со срезкой на 130 |
| 29 | АО «ВОМЗ» | 8,5 | 3,5 | 5,5 |  | 3,5 | 150-70 со срезкой на 130 |
| 30 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 8,5 | 2,0 | 4,5 |  | 1,5 | 150-70 со срезкой на 130 |
| 31 | ОАО «Стройиндустрия» | 6,2 | 2,0 | 6,2 |  | 2,0 | 115-70 |
| 32 | АО «Вологдагортеплосеть» | 6,0 | - | - |  | - | 105-70 |
| 33 | ООО «ТеплоЦентрСтрой» | 5,5 | 3,5 | 3,5 |  | 1,5 | 95-70 |
| 34 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | 6,0 | - |  |  |  | 95-70 |
| 35 | АО «ПАТП-2» | - | - | - |  | - | 95-70 |
| 36 | Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ» | 3,0 | 1,5 | 2,2 |  | 1,3 | 95-70 |
| 37 | ООО «Энерго-Центр» | - | - | - |  | - | 95-70 |
| 39 | АО «УОМЗ» ВГМХА» | 5,2 | 3,8 | - |  |  | 95-70 |
| 40 | ООО «Аспект-В» | 4,0 | 2,0 | - |  |  | 95-70 |
| 41 | АО «Вологдагортеплосеть», Кирова, 79а | - | - | - |  |  | 95-70 |
| 42 | АО «Вологдагортеплосеть», Товарная, 5 | - | - | - |  | - | 85-70 |
| 43 | АО «Вологдагортеплосеть» Пошехонское шоссе, 42а | - | - | - |  | - | 95-70 |
| 44 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской Области | 4,0 | 2,0 | 3,0 |  | 1,5 | 95-70 |
| 45 | АО «ВОЭК», Чернышевского, 132а | 5,6 | - | - |  | - | 95-70 |
| 46 | АО «Вологодский вагоноремонтный завод» | - | - | - |  | - | 130-70 |

3.5 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепловых сетей города Вологды. В условиях ограниченного финансирования планируются и производятся ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики и шурфовки, а также количество дефектов на участках сетей в период их эксплуатации.

При текущей эксплуатации тепловых сетей необходимо:

- поддерживать в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт;

- наблюдать за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, воздушников, контрольно-измерительных приборов и других элементов оборудования, своевременно устраняя выявленные дефекты и неплотности;

- выявлять и восстанавливать разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие;

- удалять скапливающуюся в каналах и камерах воду и предотвращать попадание туда грунтовых и верховых вод;

- отключать неработающие участки сети;

- своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления;

- поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах, не допускать пребывания в них посторонних лиц;

- принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети;

- осуществлять контроль за коррозией.

Для проведения диагностики используются:

системы ОДК (оперативного дистанционного контроля);

портативный течеискатель - является простым и удобным в эксплуатации прибором для регистрации утечек в системах под давлением;

толщиномер для измерения остаточной толщины стенки трубопроводов тепловых сетей;

плановые обходы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115;

проведение периодических, плановых шурфовок теплопроводов в эксплуатационный период дает возможность выявить наличие наружной коррозии труб на том или ином участке теплопровода.

По результатам диагностик, проводимых на тепловых сетях, составляются планы ежегодных капитальных ремонтов.

3.6. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям (далее - теплосетевая организация). Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

3.7. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Средства защиты тепловых сетей от гидроударов, находящихся на балансе            АО «Вологдагортеплосеть» отсутствуют.

Средства защиты тепловых сетей от гидроударов присутствуют на котельных АО «ВОМЗ», АО «Агростройконструкция», ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ».

На котельной АО «ВОМЗ» установлен предохранительный клапан на обратном трубопроводе сетевой воды. На котельной предприятия АО «Агростройконструкция» на подающем трубопроводе установлен предохранительный клапан, на обратном трубопроводе – гидрозатвор 32м. На котельной предприятия ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» имеются: станция защиты тепловой сети от превышения давления, звуковая сигнализация оповещения, срабатывающая при повышении или понижении давления тепловой сети сверх допустимых параметров.

3.8. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Перечень бесхозяйных тепловых сетей представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

- Тепловые сети, поставленные на учет в качестве бесхозяйных в Управлении Росреестра по Вологодской области:

| № п/п | Адрес объекта | Диаметр, мм | Длина, м | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая сеть к многоквартирному дому по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 27 | 50 | 40 | 35:24:0201016:62 |
| 2. | Тепловая сеть от тепловой камеры УТ1 до внешней границы стены многоквартирного дома по адресу: г. Вологда, ул. Возрождения, д. 82а | 259 | 116 | 35:24:0403003:6017 |

- Тепловые сети, выявленные бесхозяйными:

| № п/п | Адрес объекта | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть, расположенная между угольной котельной и жилыми зданиями по адресам: ул. Кирова, д. 79, д. 79б | 76, 57 | 240 |
| 2 | Тепловая сеть между тепловыми камерами ТК-30-1 и ТК-30-2 и от тепловой камеры ТК-30-2 к зданию по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 58 | 100 | 106 |
| 3 | Тепловая сеть от ТК-18Б до внешней границы наружной стены здания по адресу: ул. Московское шоссе, д. 40. | 69 | 58 |
| 4 | Тепловая сеть от ТК 115-1 к зданию по ул. Мира, д. 32. | 38, 89 | 92,8 |
| 5 | Тепловая сеть вблизи зданий по адресам: г. Вологда, пр. Советский, д. 49, д. 51. | 50 | 26 |

Выбор организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей должен осуществляться в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйных тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

3.9. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление: ведет требуемый режим работы тепловой сети; производит пуски, остановы и переключения теплофикационного оборудования; организует локализацию аварий и восстановление режима работы системы теплоснабжения; проводит испытания тепловых сетей; участвует в организации подготовки и производства ремонтных работ. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет, 2015-2016 годы представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Аварийно-восстановительные работы | Кол-во отказов | Кол-во отказов за 2014/2015 г.г. | Кол-во отказов за 2015/2016 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дефект на оборудовании тепловых сетей | 1419 | 646 | 626 |
| Текущий ремонт | 116 | 25 | 0 |
| Ремонт арматуры | 300 | 116 | 112 |
| Отключение газа | 34 | 7 | 2 |
| Отключение воды | 135 | 33 | 22 |
| Отключение электрической энергии | 1044 | 25 | 30 |
| Дефект на оборудовании потребителя | 301 | 117 | 86 |
| Текущий ремонт на оборудовании котельной | 44 | 8 | 6 |
| Неисправность оборудования котельной | 70 | 3 | 26 |

В большинстве случаев, причиной отказов является износ и ветхость трубопроводов тепловых сетей.

Среднее время, затраченное на восстановительные работы – 3 часа 14 минут.

Среднее время, затраченное на восстановительные работы – 2 часа 53 минуты

Анализ технологических нарушений (функциональных отказов) за период с 2013-2021 годов приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

| Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во | 104 | 79 | 83 | 149 | 117 | 139 | 93 |
| Район №1 | 7 | 2 | 6 | 12 | 6 | 9 | 5 |
| Район №2 | 16 | 17 | 16 | 13 | 12 | 19 | 8 |
| Район №3 | 49 | 41 | 23 | 34 | 33 | 42 | 23 |
| Район №4 | 19 | 12 | 11 | 17 | 13 | 12 | 15 |
| Район №5 | 13 | 7 | 27 | 73 | 53 | 57 | 42 |
| Район №6 | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом |
| Район №7 | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом |
| Экономический ущерб | 233,76 тыс.руб. | 424 тыс. руб. | 423 тыс. руб. | 1291 тыс. руб. | 1 013 тыс. руб. | 947,53 тыс. руб. | 633,96 тыс. руб. |
| По причинам нарушений | Естественный износ 57%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 19,6%. Дефекты строительства и монтажа 11,3%. | Естественный износ 65%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 15%. Дефекты строительства и монтажа 12,5%. | Естественный износ 47%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 15,7%. Дефекты строительства и монтажа 33,7%. | Естественный износ 34,4%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 13,4%. Дефекты строительства и монтажа 47,8%. | Естественный износ 41%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 67%. Дефекты строительства и монтажа 5%. | Естественный износ 76,9%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 11,5%. Дефекты строительства и монтажа 5,8%. | Естественный износ 57%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 15%. Дефекты строительства и монтажа 21%. |
| По виновникам нарушений | Энергетическая организация системы ЖКХ 71,3%. Строительно-монтажная организация 16,7%. | Энергетическая организация системы ЖКХ 86,1 % Строительно-монтажная организация 10,2% | Энергетическая организация системы ЖКХ 67,8 % Строительно-монтажная организация 26,2% | Энергетическая организация системы ЖКХ 40,6%. Строительно-монтажная организация 51,4% Ремонтная организация 4%. | - | Строительно-монтажная организация 19% Ремонтная организация 35%. Другие организации 35%. Посторонние лица 10%. | - |
| По характеру повреждения | Коррозийный износ 48,6%. Трещина, свищ 32,5%. | Трещина, свищ 29,7 % Эрозийный износ 53,1 % | Трещина, свищ 29,3 % Эрозийный износ 46,3 % | Трещина, свищ 37,8% Эрозийный износ 57,6 % | - | Трещина, свищ 25,9% Эрозийный износ 66,9 % | Трещина, свищ 26% Эрозийный износ 67 % |
| По диаметру трубопроводов (мм) | 108 мм 23% 89 мм 15% 57 мм 14% 76 мм 14% | 108 мм 17,9% 89 мм 21,8% 57 мм 17,9% 159 мм 11,5% 219 мм 11,5% 76 мм 8,9% | 108 мм 18,1% 89 мм 16,9% 219 мм 7,2% 57 мм 9,6% 76 мм 9,6% | 525 мм 1,4% 273 мм 3,6% 219 мм 19,8% 159 мм 11,7% 133 мм 5,1% 108 мм 8% 89 мм 29,2% 76 мм 9,5% 57 мм 11,7% | 425 мм 1% 325 мм 5,1% 273 мм 2,6% 219 мм 16,2% 159 мм 6,8% 108 мм 21,4% 89 мм 24,8% 76 мм 8,6% 57 мм 10,3% 45 мм 2% | 530 мм 2,9% 325 мм 1,4% 273 мм 4% 219 мм 8% 159 мм 16% 108 мм 14% 89 мм 19% 76 мм 7,9% 57 мм 13% 32 мм 2% | 325 мм 4,35% 273 мм 1,08% 219 мм 14% 159 мм 12% 108 мм 18,5% 89 мм 22% 76 мм 7,6% 57 мм 8,7% 32 мм 1% |
| Районы | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Общее кол-во |  |  | - | - | - | - | - |
| Район №1 |  |  | - | - | - | - | - |
| Район №2 |  |  | - | - | - | - | - |
| Район №3 |  |  | - | - | - | - | - |
| Район №4 |  |  | - | - | - | - | - |
| Район №5 |  |  | - | - | - | - | - |
| Район №6 |  |  | - | - | - | - | - |
| Район №7 |  |  | - | - | - | - | - |
| Экономический ущерб |  |  | - | - | - | - | - |
| По причинам нарушений |  |  | - | - | - | - | - |
| По виновникам нарушений |  |  | - | - | - | - | - |
| По характеру повреждения |  |  | - | - | - | - | - |
| По диаметру трубопроводов (мм) |  |  | - | - | - | - | - |

3.10. Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в городе Вологде осуществляется через центральные и индивидуальные тепловые пункты (далее по тексту – ЦТП и ИТП соответственно).

На территории города Вологды находится 2 ЦТП и 2 узла смешения, участвующих в системе теплоснабжения г. Вологды (на балансе 
АО «Вологдагортеплосеть»):

ЦТП, расположенный по ул. Преображенского.

Узел смешения, расположенный по ул. Присухонской.

Узел смешения, расположенный по ул. Монастырской.

ЦТП, расположенный по ул. Мелиораторов п. Прилуки.

ЦТП, расположенный по ул. Преображенского.

Узел смешения, расположенный по ул. Присухонская

Оборудование узла смешения, расположенного по ул. Присухонская

| Поз. | Наименование | Поз. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=80 | 12 | Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=80 |
| 2 | Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=65 | 13 | Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=65 |
| 3 | Насос смесительный | 14 | Клапан обратный чугунный межфланцевый dу=65 |
| 4 | Электронный регулятор | 15 | Кран шаровый латунный резьбовой dу=20 |
| 5 | Седельный регулирующий клапан dу25 kvs=10м3/ч | 16 | Кран шаровый латунный резьбовой dу=15 |
| 6 | Редукторный электропривод | 17 | Грязевик вертикальный dн=65 |
| 7 | Карта | 18 | Ручной балансировочный клапан dу=65 |
| 8 | Клеммная панель для настенного монтажа | 19 | Регулятор перепада давления dу=32 kvs=16 м3/ч |
| 9 | Погружной датчик температуры воды Pt 1000 | 20 | Манометр |
| 10 | Датчик температуры наружного воздуха Pt 1000 | 21 | Трехходовой кран для манометра |
| 11 | Кран шаровый из углер.стали фланцевый dу=65 | 22 | Биметаллический термометр |

Узел смешения, расположенный по ул. Монастырская

Оборудование узла смешения, расположенного по ул. Монастырская

| Поз. | Наименование | Поз. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=100 | 12 | Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=100 |
| 2 | Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=80 | 13 | Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=80 |
| 3 | Насос смесительный | 14 | Клапан обратный чугунный межфланцевый dу=80 |
| 4 | Электронный регулятор | 15 | Кран шаровый латунный резьбовой dу=20 |
| 5 | Седельный регулирующий клапан dу32 kvs=16м3/ч | 16 | Кран шаровый латунный резьбовой dу=15 |
| 6 | Редукторный электропривод | 17 | Грязевик вертикальный dн=80 |
| 7 | Карта | 18 | Ручной балансировочный клапан dу=80 |
| 8 | Клеммная панель для настенного монтажа | 19 | Регулятор перепада давления dу=40 kvs=20 м3/ч |
| 9 | Погружной датчик температуры воды Pt 1000 | 20 | Манометр |
| 10 | Датчик температуры наружного воздуха Pt 1000 | 21 | Трехходовой кран для манометра |
| 11 | Кран шаровый из углер.стали фланцевый dу=80 | 22 | Биметаллический термометр |

ЦТП, расположенный по ул. Мелиораторов п. Прилуки

Оборудование ЦТП, расположенного по ул. Мелиораторов

| Поз. | Наименование | Поз. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=150 | 12 | Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=150 |
| 2 | Фильтр сетчатый наклонный фланцевый dу=125 | 13 | Затвор дисковый поворотный чугунный фланцевый dу=100 |
| 3 | Насос смесительный | 14 | Клапан обратный чугунный межфланцевый dу=100 |
| 4 | Электронный регулятор | 15 | Кран шаровый латунный резьбовой dу=20 |
| 5 | Седельный регулирующий клапан dу50 kvs=40м3/ч | 16 | Кран шаровый латунный резьбовой dу=15 |
| 6 | Редукторный электропривод | 17 | Грязевик вертикальный dн=125 |
| 7 | Карта | 18 | Ручной балансировочный клапан dу=100 |
| 8 | Клеммная панель для настенного монтажа | 19 | Регулятор перепада давления dу=80 kvs=80 м3/ч |
| 9 | Погружной датчик температуры воды Pt 1000 | 20 | Манометр |
| 10 | Датчик температуры наружного воздуха Pt 1000 | 21 | Трехходовой кран для манометра |
| 11 | Кран шаровый из углер.стали фланцевый dу=125 | 22 | Биметаллический термометр |

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям г. Вологда следующие:

- Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

- Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

- Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ

- Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и элеваторным присоединением СО

Условные обозначения, принятые при изображении схем тепловых пунктов:

1.  ГВС - система горячего водоснабжения;

2.  СВ - система вентиляции;

3.  СО - система отопления;

4.  РР – Регулятор расхода;

5.  РТ - регулятор температуры;

6.  ТСО - теплообменный аппарат на систему отопления;

7.  П1СТ – подогреватель - теплообменный аппарат 1-ой (нижней) ступени;

8.  П2СТ - подогреватель - теплообменный аппарат 2-ой (верхней) ступени;

9.  СН – смесительный насос;

10. ЦНСО - циркуляционный насос системы отопления;

11. ЦНСГВ - циркуляционный насос системы горячего водоснабжения;

12. Э - элеватор;

13. ЦТП - центральный тепловой пункт;

14. МТП - местный тепловой пункт.

В настоящее время, на большинстве ИТП используются элеваторы для присоединения систем отопления, что существенным образом ограничивает  регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

В период работы систем централизованного теплоснабжения в диапазоне верхней срезки температурного графика происходит плановый «недотоп» потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации, и с достаточной поверхностью нагрева недостатка в тепле испытывать не будут, так как недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством.

Однако увеличение доли последних потребителей предъявляет к системе теплоснабжения жесткие требования:

- отпуск теплоносителя с источников тепла должен производиться по температурному графику без срезки (требование п.7.11 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»); в противном случае, увеличение регулирования количеством теплоносителя в 1,5 - 2 раза от расчетного приведет к неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах работы сети;

- сетевые насосы на источниках тепла и подкачивающие насосы на насосных станциях должны быть оборудованы приводами с частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и поддержания необходимого гидравлического режима.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

4.1 Зоны действия ТЭЦ

Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2». Общая установленная электрическая мощность 136,1 МВт, установленная тепловая мощность 652  Гкал/ч, располагаемая мощность 515,4 Гкал/ч. На рисунке 1 показана зона действия Вологодской ТЭЦ.

Котельная АО «Вологодский оптико-механический завод», расположенная по адресу: ул. Мальцева, д. 54. Установленная мощность 230 Гкал/ч, располагаемая –202,44 Гкал/ч. На рисунке 2 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Агростройконструкция», расположенная по адресу: ул. Доронинская, д. 48. Установленная мощность 104 Гкал/ч, располагаемая мощность 98 Гкал/ч. На рисунке 3 показана зона действия котельной.

Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»:

общая установленная электрическая мощность 136,1 МВт,

установленная тепловая мощность 652 Гкал/ч,

располагаемая мощность 515,4 Гкал/ч.

Рис.1. Зона действия Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» по адресу: Советский проспект, 141а

АО «Вологодский оптико-механический завод»

установленная тепловая мощность 230 Гкал/ч,

располагаемая мощность 202,44 Гкал/ч.

Рис. 2. Зона действия котельной АО «Вологодский оптико-механический завод», расположенной по адресу: ул. Мальцева, д.54

АО «Агростройконструкция»

установленная тепловая мощность 104 Гкал/ч,

располагаемая мощность 98 Гкал/ч.

Рис.3. Зона действия котельной АО «Агростройконструкция», расположенной по адресу: ул. Доронинская, д.48

4.2. Зоны действия котельных

Отображение зон действия котельных г. Вологды выполнялось следующим образом:

на электронную карту нанесены все котельные по адресам с их сокращенной характеристикой;

на электронную карту нанесены зоны действия котельных с установленной тепловой мощностью свыше 5 Гкал/ч.

4.3. Зоны действия котельных с установленной тепловой мощностью от 5 до 15 Гкал/ч

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу: Старое шоссе, д. 5. Установленная мощность котельной 5,25 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 5,0 Гкал/ч. На рисунке 4 показана зона действия котельной.

Котельная ОАО «Совхоз «Заречье», расположенная по адресу: ул. Чернышевского, д.118а. Установленная мощность котельной 14,5 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 13,4 Гкал/ч. На рисунке 5 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу: ул. Костромская, д.3а. Установленная мощность котельной 7,87 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 7,71 Гкал/ч. На рисунке 6 показана зона действия котельной.

Котельная ООО «ТеплоЦентрСтрой», расположенная по адресу: ул. Гагарина, д.3а. Установленная мощность котельной 10,75 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной             6,45 Гкал/ч. На рисунке 7 показана зона действия котельной.

Котельная ООО «Энерго-Центр», расположенная по адресу: ул. Машиностроительная, д. 26. Установленная мощность котельной 5,16 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 5,06 Гкал/ч. На рисунке 8 показана зона действия котельной.

Котельная ООО «ТеплоЭнергоСбыт», расположенная по адресу:                                          ул. Возрождения, д. 84. Установленная мощность котельной 9,03 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 9,03 Гкал/ч. На рисунке 9 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                                ул. Комсомольская, д. 7б. Установленная мощность котельной 5,04 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 5,02 Гкал/ч. На рисунке 10 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                                    ул. Добролюбова, д. 15а. Установленная мощность котельной 5,04 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 4,89 Гкал/ч. На рисунке 11 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: Старое шоссе, д.5,

установленная тепловая мощность 5,25 Гкал/ч,

располагаемая мощность 5,0 Гкал/ч.

Рис.4. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: Старое шоссе, д.

Котельная ОАО «Совхоз «Заречье»

установленная тепловая мощность 14,5 Гкал/ч,

располагаемая мощность 13,4 Гкал/ч.

Рис.5. Зона действия котельной ОАО «Совхоз «Заречье», расположенной по адресу: ул. Чернышевского, д.118а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»

установленная тепловая мощность 7,87 Гкал/ч,

располагаемая мощность 7,71 Гкал/ч.

Рис.6. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Костромская, д.3а

Котельная ООО «ТеплоЦентрСтрой»

установленная тепловая мощность 10,75 Гкал/ч,

располагаемая мощность 6,45 Гкал/ч.

Рис.7. Зона действия котельной ООО «ТеплоЦентрСтрой», расположенной по адресу: ул. Гагарина, д.3а

Котельная ООО «Энерго-Центр»

установленная тепловая мощность 5,16 Гкал/ч,

располагаемая мощность 5,06 Гкал/ч.

Рис.8. Зона действия котельной ООО «Энерго-Центр» по адресу: ул. Машиностроительная, д.26

Котельная ООО «ТеплоЭнергоСбыт»

установленная тепловая мощность 9,03 Гкал/ч,

располагаемая мощность 9,03 Гкал/ч.

Рис.9. Зона действия котельной ООО «ТеплоЭнергоСбыт» по адресу: ул. Возрождения, 84

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»,  по адресу: ул. Комсомольская, д.7б

установленная тепловая мощность 5,04 Гкал/ч,

располагаемая мощность 5,02 Гкал/ч.

Рис.10. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Комсомольская, д. 7б

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»,  по адресу: ул. Добролюбова, д.15а

установленная тепловая мощность 5,04 Гкал/ч,

располагаемая мощность 4,89 Гкал/ч.

Рис.11. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Добролюбова, д. 15а

4.4. Зоны действия котельных с установленной тепловой мощностью от 
15 до 25 Гкал/ч

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: 
ул. Чернышевского, д.84а. Установленная мощность котельной 19,5 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 18,00 Гкал/ч. На рисунке 12 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                                   ул. Можайского, 15а. Установленная мощность котельной 22,4 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 21,0 Гкал/ч. На рисунке 13 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                           ул. Колхозная, д.71а. Установленная мощность котельной 19,5 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 15,5 Гкал/ч. На рисунке 14 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                         ул. Красноармейская, д.27. Установленная мощность котельной 18,0 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 17,44 Гкал/ч. На рисунке 15 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                          ул. Маяковского, д. 22а. Установленная мощность котельной 24,9 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 20,75 Гкал/ч. На рисунке 16 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                         ул. Пролетарская, д. 73а. Установленная мощность котельной 21 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной  17,16 Гкал/ч. На рисунке 17 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                          ул. Горького, д.130а. Установленная мощность котельной 19,5 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 15,09 Гкал/ч. На рисунке 18 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Горького, д.99а. Установленная мощность котельной 24,9 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 22,4 Гкал/ч. На рисунке 19 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Карла Маркса, д.70. Установленная мощность котельной 24,9 Гкал/ч, располагаемая   мощность котельной 23,21 Гкал/ч. На рисунке 20 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Разина, д.53б. Установленная мощность котельной 24,0 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 22,54 Гкал/ч. На рисунке 21 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: Говоровский проезд, д.4 установленная мощность котельной – 17,6 Гкал/ч, располагаемая мощность – 16,57 Гкал/ч. На рисунке 22 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологодский вагоноремонтный завод», расположена по адресу:                ул. Товарная, д.8 установленная мощность котельной – 20,0 Гкал/ч, располагаемая мощность – 18,2 Гкал/ч. На рисунке 23 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»,  по адресу: ул. Чернышевского, д.84а

установленная тепловая мощность 19,5 Гкал/ч,

располагаемая мощность 18,00 Гкал/ч.

Рис.12. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Чернышевского, д.84а

Котельная  АО «Вологдагортеплосеть», по адресу: ул. Можайского, д. 15а

установленная тепловая мощность 22,4 Гкал/ч,

располагаемая мощность 21,0 Гкал/ч.

Рис.13. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Можайского, 15а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Колхозная, д.71а,

установленная тепловая мощность 19,5 Гкал/ч,

располагаемая мощность 15,5 Гкал/ч.

Рис.14. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Колхозная, д.71а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Красноармейская, д.27

установленная тепловая мощность 18,0 Гкал/ч,

располагаемая мощность 17,44 Гкал/ч.

Рис.15. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Красноармейская, д.27

Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Маяковского, д.22а

установленная тепловая мощность 24,9 Гкал/ч,

располагаемая мощность 20,75 Гкал/ч.

Рис.16. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Маяковского, д.22а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»

по адресу: ул. Пролетарская, д.73а, установленная тепловая мощность 21,0 Гкал/ч,

располагаемая мощность 17,16 Гкал/ч.

Рис.17. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Пролетарская, д.73а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Горького, д.130а,

установленная тепловая мощность 19,5 Гкал/ч,

располагаемая мощность 15,09 Гкал/ч.

Рис.18. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Горького, д.130а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»

по адресу: ул. Горького, д.99а,

установленная тепловая мощность 24,9 Гкал/ч,

располагаемая мощность 22,4 Гкал/ч.

Рис.19. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Горького, д.99а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»

по адресу: ул. Карла Маркса, д.70,

установленная тепловая мощность 24,9 Гкал/ч, располагаемая мощность 23,21 Гкал/ч.

Рис.20. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Карла Маркса, д.70

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»

по адресу: ул. Разина, д.53б

установленная тепловая мощность 24,0 Гкал/ч,  располагаемая мощность 22,54 Гкал/ч.

Рис.21. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Разина, д.53б

Котельная АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: Говоровский проезд, 4

установленная тепловая мощность 17,6 Гкал/ч,

располагаемая мощность 16,57 Гкал/ч.

Рис.22. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: Говоровский проезд, д.4

Рис.23. Зона действия котельной АО «Вологодский вагоноремонтный завод»,

расположенной по адресу: ул. Товарная, д. 8

4.5 Зоны действия котельных с установленной тепловой мощностью свыше 25 Гкал/ч

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                        ул. Залинейная, д.22. Установленная мощность котельной 108,6 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 89,68 Гкал/ч. На рисунке 24 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Ленина, д.14,  с. Молочное. Установленная мощность котельной 34,62 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 32,16 Гкал/ч. На рисунке 25 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: 
ул. Машиностроительная, д.19. Установленная мощность котельной 60,0 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 43,56 Гкал/ч. На рисунке 26 показана зона действия котельной.

Котельная ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», расположена по адресу: Окружное шоссе, д. 13. Установленная тепловая мощность 429 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 289,32 Гкал/ч. На рисунке 27 показана зона действия котельной.

Котельная ОАО «Стройиндустрия», расположена по адресу: ул. Саммера,             д. 49. Суммарная установленная мощность 57,6 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 41,6 Гкал/ч. На рисунке 28 показана зона действия котельной.

Котельная СХПК Комбинат «Тепличный», расположена по адресу:                         ул. Ярославская, д. 9. Общая мощность котельной 106 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 104,7 Гкал/ч. На рисунке 29 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: Пошехонское ш., д.23а. Установленная мощность котельной 44,3 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 40,86 Гкал/ч. На рисунке 30 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу:                      ул. Болонина, д.23а. Установленная мощность котельной 30,5 Гкал/ч, располагаемая мощность котельной 28,84 Гкал/ч. На рисунке 31 показана зона действия котельной.

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»

по адресу: ул. Залинейная, д.22,

установленная тепловая мощность 108,6 Гкал/ч,

располагаемая мощность 89,68 Гкал/ч.

Рис.24. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Залинейная, д. 22

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»

по адресу: с. Молочное, ул. Ленина, 14

установленная тепловая мощность 34,62 Гкал/ч,

располагаемая мощность 32,16 Гкал/ч.

Рис.25. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: с. Молочное, ул. Ленина, 14

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»

по адресу: ул. Машиностроительная, д.19,

установленная тепловая мощность 60,0 Гкал/ч,

располагаемая мощность 43,56 Гкал/ч.

Рис.26. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Машиностроительная, д.19

Котельная ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ»,

по адресу: Окружное шоссе, д.13,

установленная тепловая мощность 429 Гкал/ч,

располагаемая мощность 289,32 Гкал/ч.

Рис.27. Зона действия котельной ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», расположенной по адресу: Окружное шоссе, д.13

Котельная ОАО «Стройиндустрия»,

по адресу: ул. Саммера, д.49,  установленная тепловая мощность 57,6 Гкал/ч,

располагаемая мощность 41,6 Гкал/ч.

Рис.28. Зона действия котельной ОАО «Стройиндустрия», расположенной по адресу: ул. Саммера, д. 49

Котельная СХПК Комбинат «Тепличный», по адресу: ул. Ярославская, д.9,

установленная тепловая мощность 106 Гкал/ч,

располагаемая мощность 104,7 Гкал/ч.

Рис.29. Зона действия котельной СХПК Комбинат «Тепличный», расположенной по адресу: ул. Ярославская, д. 9

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»

по адресу: Пошехонское шоссе, д.23а,

установленная тепловая мощность 44,3 Гкал/ч,

располагаемая мощность 40,86 Гкал/ч.

Рис.30. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: Пошехонское шоссе, 23а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть»

по адресу: ул. Болонина, д.23а,

установленная тепловая мощность 30,5 Гкал/ч,

располагаемая мощность 28,84 Гкал/ч.

Рис.31. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть», расположенной по адресу: ул. Болонина, д.23а

4.4. Зоны действия котельных с установленной тепловой мощностью до                 5 Гкал/ч

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                        ул. Энгельса, д.54а. Установленная мощность котельной 4,3 Гкал/ч, располагаемая мощность 4,12 Гкал/ч. На рисунке 32 показана зона действия котельной.

Рис. 32. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть»  по адресу: ул. Энгельса, д.54а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                        ул. Набережная VI Армии, д.91а. Установленная мощность котельной 3,48 Гкал/ч, располагаемая мощность 3,41 Гкал/ч. На рисунке 33 показана зона действия котельной.

Рис. 33. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть»  по адресу: Набережная VI Армии, д.91а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                        Пошехонское шоссе, 36а. Установленная мощность котельной 4,35 Гкал/ч, располагаемая мощность 4,26 Гкал/ч. На рисунке 34 показана зона действия котельной.

Рис. 34. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть»  по адресу: Пошехонское шоссе, д.36а

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположенная по адресу:                        ул. Турундаевская, 70а. Установленная мощность котельной 0,86 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,82 Гкал/ч. На рисунке 35 показана зона действия котельной.

Рис. 35. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть»  по адресу: ул. Турундаевская, д. 70а

Котельная УПТК ПАО «Вологодавтодор», расположена по адресу:                        ул. Ананьинская, д. 58. Установленная мощность котельной 3,2 Гкал/ч, располагаемая мощность 2,33  Гкал/ч. На рисунке 36 показана зона действия котельной.

Рис. 36. Зона действия котельной УПТК ПАО «Вологодавтодор»  по адресу:                                   ул. Ананьинская, д.58

Котельная ООО «Аспект-В», расположена по адресу: Московское шоссе, 
д. 44. Установленная мощность котельной 2,58 Гкал/ч, располагаемая мощность 2,58  Гкал/ч. На рисунке 37 показана зона действия котельной.

Рис. 37. Зона действия котельной ООО «Аспект-В» по адресу: Московское шоссе, д. 44

Котельная ОАО «ПАТП №2», расположена по адресу: ул. Чернышевского,           д. 135. Установленная мощность котельной 1,9 Гкал/ч, располагаемая мощность 1,8 Гкал/ч. На рисунке 38 показана зона действия котельной.

Рис. 38. Зона действия котельной АО «ПАТП №2» по адресу: ул. Чернышевского, д.135

Котельная Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», расположена по адресу: Московское шоссе, д. 14. Установленная мощность котельной 0,546 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,551 Гкал/ч. На рисунке 39 показана зона действия котельной.

Рис. 39. Зона действия котельной  Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по Пошехонскому шоссе, 42а. Установленная мощность котельной 0,31 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,261 Гкал/ч. На рисунке 40 показана зона действия котельной.

Рис. 40. Зона действия котельной ПО Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» по Пошехонскому шоссе

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Кирова,                д. 79. Установленная мощность котельной 0,0516 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,516 Гкал/ч. На рисунке 41 показана зона действия котельной.

Рис. 41. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть»  по адресу: ул. Кирова, д. 79

Котельная АО «Вологдагортеплосеть», расположена по адресу: ул. Товарная, д. 5. Установленная мощность котельной 0,0258 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,0258 Гкал/ч. На рисунке 42 показана зона действия котельной.

Рис. 42. Зона действия котельной АО «Вологдагортеплосеть» по адресу: ул. Товарная, д. 5.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в ведомостях реализации за 2013-2017 годы (таблицы 5.1 – 5.5).

Фактические объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2013-2018 года АО «Вологдагортеплосеть» приведены таблицах 5.6 – 5.11.

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость реализации 2013 год АО «Вологдагортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность отопительного периода | 237 |  |  |  |  |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | -0,97 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Отопление (Гкал) | ГВС (Гкал) | Потери в тепловых сетях потребителей (Гкал) | Вентиляция (Гкал) | ГВС (подогрев) (Гкал) | Пароснабжение (Гкал) | Итого по Гкал |
|  | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество |
| Управляющие компании | 1031552,338899 | 258686,897107 | 1678,570275 | 317,789538 | 3020,101677 |  | 1295255,697496 |
| Частные дома, непоср-е управление | 9221,768000 | 979,160000 | 266,328717 |  | 317,841474 |  | 10139,393049 |
| Хозрасчет | 145235,988949 | 20679,233799 | 11162,154037 | 14278,305815 | 30,547384 | 1255,490000 | 192641,719984 |
| ЖСК, ТСЖ | 187424,866389 | 59641,014647 | 1692,480286 |  | 427,262337 |  | 249185,623659 |
| Областной | 84894,048016 | 38863,647158 | 2968,974730 | 13637,218422 |  |  | 140363,888326 |
| Федеральный | 52663,848659 | 16439,873310 | 3823,395677 | 2784,226278 | 238,854240 |  | 75950,198164 |
| Городской | 77701,283150 | 26290,151470 | 273,248431 | 5311,274289 | 364,128854 |  | 109940,086194 |
| Районный | 1166,662091 |  | 29,368575 |  |  |  | 1196,030666 |
| Население пос. Молочное | 12943,940937 | 532,889767 |  |  | 985,959930 |  | 14462,790634 |
| АО | 4464,133239 | 2447,844691 | 420,345257 | 2802,145079 |  |  | 10134,468266 |
| Жилтехник | -3,468715 |  |  |  |  |  | -3,468715 |
| Итого | 1607265,409621 | 424560,711960 | 22314,865985 | 39130,959421 | 5384,695896 | 1255,490000 | 2099912,132883 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость реализации 2014 год АО «Вологдагортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность отопительного периода |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | -1,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | ГВС (ГКал) | Отопление (ГКал) |  | Потери (ГКал) |  | Вентиляция (ГКал) |  | ГВС (подогрев) (ГКал) |  | Пароснабжение (ГКал) |  | Итого по ГКал |  |  |
|  |  | Количество | Количество |  | Количество |  | Количество |  | Количество |  | Количество |  | Количество |  |  |
| Частные дома |  | 728,475760 | 8238,832374 |  | 244,798791 |  |  |  | 189,340021 |  |  |  | 9401,446946 |  |  |
| ЖСК, ТСЖ |  | 64451,963665 | 180103,806092 |  | 1592,397198 |  | 84,650971 |  |  |  |  |  | 246232,817926 |  |  |
| Хозрасчет |  | 16993,831006 | 122322,373216 |  | 9861,717501 |  | 12687,104510 |  |  |  | 2119,090000 |  | 163984,116233 |  |  |
| Городской |  | 25413,017238 | 72918,130018 |  | 280,547950 |  | 5166,721322 |  | 125,475626 |  |  |  | 103903,892154 |  |  |
| Областной |  | 33524,361506 | 67533,661066 |  | 2595,808766 |  | 12962,207769 |  |  |  |  |  | 116616,039107 |  |  |
| Федеральный |  | 18298,114063 | 53723,676119 |  | 4023,295513 |  | 3393,067267 |  |  |  |  |  | 79438,152962 |  |  |
| АО |  | 492,932475 | 3741,785103 |  | 442,277324 |  | 3613,168865 |  |  |  |  |  | 8290,163767 |  |  |
| Управляющие компании |  | 274729,477863 | 969147,184139 |  | 1839,478425 |  | 402,914855 |  | 87,855518 |  |  |  | 1246206,910800 |  |  |
| Районный |  |  | 991,031473 |  | 28,112211 |  |  |  |  |  |  |  | 1019,143684 |  |  |
| Непосредственное управление |  | 6401,346938 | 24289,337099 |  | 8,169353 |  |  |  | 2,397600 |  |  |  | 30701,250990 |  |  |
| Итого |  | 441033,520514 | 1503009,816699 |  | 20916,603032 |  | 38309,835559 |  | 405,068765 |  | 2119,090000 |  | 2005793,934569 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость реализации 2015 год АО «Вологдагортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность отопительного периода | 226 |  |  |  |  |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | -1,0 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | ГВС (ГКал) | Отопление (ГКал) | Потери (ГКал) | Вентиляция (ГКал) | ГВС (подогрев) (ГКал) | Пароснабжение (ГКал) | Итого по ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество | Количество |
| Частные дома | 52,262404 | 1423,162803 | 117,130005 |  | 0,372960 |  | 1592,928172 |
| ЖСК, ТСЖ | 72318,519324 | 181407,752323 | 1717,885640 | 84,866135 |  |  | 255529,023422 |
| Хозрасчет | 16167,988923 | 118794,390666 | 9533,607122 | 11298,064622 |  | 3030,380000 | 158824,431333 |
| Городской | 27013,516992 | 66545,114873 | 281,875056 | 4883,192134 |  |  | 98723,699055 |
| Областной | 32360,834620 | 61006,790469 | 2561,040067 | 12005,479003 |  |  | 107934,144159 |
| Федеральный | 17599,336955 | 50117,238261 | 3753,212777 | 2998,241015 |  |  | 74468,029008 |
| АО | 282,578953 | 3243,724820 | 387,345619 | 2959,149726 |  |  | 6872,799118 |
| Управляющие компании | 259099,922300 | 889207,726968 | 1911,884370 | 300,841836 |  |  | 1150520,375474 |
| Районный |  | 887,375816 | 24,764430 |  |  |  | 912,140246 |
| Непосредственное управление | 8250,645620 | 51654,506441 | 114,102072 |  |  |  | 60019,254133 |
| Итого | 433145,606091 | 1424287,783440 | 20402,847158 | 34529,834471 | 0,372960 | 3030,380000 | 1915396,824120 |

| Таблица 5.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость реализации 2016 год АО «Вологдагортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность отопительного периода |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |  | -2,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Отопление (ГКал) |  | ГВС (ГКал) |  |  | Потери (ГКал) |  |  | Вентиляция (ГКал) |  |  |  |  | Пароснабжение (ГКал) |  | Итого по ГКал |
| ЖСК, ТСЖ |  | 209309,011577 |  | 79321,111014 |  |  | 1840,466549 |  |  | 85,590448 |  |  |  |  |  |  | 290556,179588 |
| Хозрасчет |  | 133926,626661 |  | 16481,107572 |  |  | 9971,025706 |  |  | 13021,393877 |  |  |  |  | 1298,500000 |  | 174698,653816 |
| Потребители, финансируемые из городского бюджета |  | 72551,933360 |  | 26727,720419 |  |  | 218,649939 |  |  | 5937,087992 |  |  |  |  |  |  | 105435,391710 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  | 67353,695385 |  | 33279,225033 |  |  | 2327,370204 |  |  | 14753,267027 |  |  |  |  |  |  | 117713,557649 |
| Потребители, финансируемые из федерального бюджета |  | 55194,210633 |  | 16297,757553 |  |  | 3736,029909 |  |  | 3331,884047 |  |  |  |  |  |  | 78559,882142 |
| Нежилые помещения в МКД |  | 863,054505 |  | 120,601836 |  |  | 47,620432 |  |  | 42,740059 |  |  |  |  |  |  | 1074,016832 |
| Муниципальные унитарные предприятия |  | 3808,942137 |  | 833,529461 |  |  | 338,708129 |  |  | 3423,145920 |  |  |  |  |  |  | 8404,325647 |
| Управляющие организации |  | 973840,892275 |  | 268936,554303 |  |  | 2111,576109 |  |  | 353,142160 |  |  |  |  |  |  | 1245242,164847 |
| Районный |  | 993,552025 |  |  |  |  | 27,793668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1021,345693 |
| Частные дома |  | 891,704726 |  | 22,222603 |  |  | 51,523594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,450923 |
| Непосредственное управление |  | 51048,967296 |  | 6344,242309 |  |  | 156,962874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57550,172479 |
| Итого |  | 1569782,590580 |  | 448364,072103 |  |  | 20827,727113 |  |  | 40948,251530 |  |  |  |  | 1298,500000 |  | 2081221,141326 |

| Таблица 5.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость реализации 2017 год АО «Вологдагортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность отопительного периода 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Отопление (ГКал) |  | ГВС (ГКал) |  |  | Потери (ГКал) |  |  | Вентиляция (ГКал) |  |  |  |  | Пароснабжение (ГКал) |  | Итого (Гкал) |
| ЖСК, ТСЖ |  | 214059,916974 |  | 83769,990996 |  |  | 1974,159094 |  |  | 23,605322 |  |  |  |  |  |  | 299827,67 |
| Хозрасчет |  | 139506,939931 |  | 18063,884668 |  |  | 9077,520058 |  |  | 11673,414208 |  |  |  |  | 4063,559727 |  | 182385,32 |
| Потребители, финансируемые из городского бюджета |  | 75639,299633 |  | 28071,425711 |  |  | 228,071475 |  |  | 6204,924079 |  |  |  |  |  |  | 110143,72 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  | 72630,009741 |  | 35876,494380 |  |  | 2129,187133 |  |  | 12504,158071 |  |  |  |  |  |  | 123139,85 |
| Потребители, финансируемые из федерального бюджета |  | 56828,080965 |  | 16650,875639 |  |  | 2974,013651 |  |  | 3471,905703 |  |  |  |  |  |  | 79924,88 |
| Нежилые помещения в МКД |  | 9192,105872 |  | 1095,414702 |  |  | 23,361183 |  |  | 13,146331 |  |  |  |  |  |  | 10324,03 |
| Муниципальные унитарные предприятия |  | 3358,206431 |  | 777,700316 |  |  | 246,281432 |  |  | 2405,597174 |  |  |  |  |  |  | 6787,79 |
| Нежилые помещения в МКД (физические лица) |  | 6024,911418 |  | 493,526627 |  |  | 0,273903 |  |  | 68,065652 |  |  |  |  |  |  | 6586,78 |
| Частные дома |  | 867,220453 |  | 24,205763 |  |  | 41,172045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932,60 |
| Управляющие организации |  | 961673,159244 |  | 253224,317874 |  |  | 2584,926581 |  |  | 258,729068 |  |  |  |  |  |  | 1217741,13 |
| Районный |  | 1053,206829 |  |  |  |  | 27,398150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080,60 |
| Непосредственное управление |  | 58961,516115 |  | 8114,113607 |  |  | 146,758278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67222,39 |
| Итого |  | 1599794,573606 |  | 446161,950283 |  |  | 19453,122983 |  |  | 36623,545608 |  |  |  |  | 4063,559727 |  | 2106096,75 |

| Таблица 5.6. Фактические объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2013 год АО «Вологдагортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср.мес.температуран.в. |  | -12,1 | -5,83 | -12,09 | 3,03 | 10,09 |  |  |  | 6,86 | 4,27 | 2,02 | -3,62 | -2,24 |
| Наименование | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2013 |
|  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |
| Собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 114 682,25 | 87 302,14 | 105 139,8 | 68 951,0 | 28 801,5 | 8 330,4 | 8 554,0 | 10 528,2 | 30 555,1 | 68 097,8 | 70 813,3 | 90 198,1 | 691 953,5 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2 606,76 | 2 293,03 | 2 709,83 | 1 820,29 | 1 049,00 | 351,32 | 477,96 | 898,25 | 1 404,28 | 2 084,03 | 2 041,10 | 2 299,04 | 20 034,9 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 112 075,49 | 85 009,11 | 102 429,9 | 67 130,7 | 27 752,5 | 7 979,1 | 8 076,1 | 9 629,9 | 29 150,8 | 66 013,8 | 68 772,2 | 87 899,1 | 671 918,6 |
| Потери | Гкал | 5 818,52 | (578,07) | 4 543,4 | 3 747,7 | 2 108,7 | 1 717,1 | 2 892,0 | 3 082,5 | 9 675,7 | 6 112,3 | 4 879,3 | 6 116,7 | 50 115,9 |
|  | % | 5,19 | (0,68) | 4,44 | 5,58 | 7,60 | 21,52 | 35,81 | 32,01 | 33,19 | 9,26 | 7,09 | 6,96 | 7,5 |
| Реализация теплоэнергии | Гкал | 106 256,97 | 85 587,18 | 97 886,5 | 63 383,0 | 25 643,8 | 6 261,9 | 5 184,1 | 6 547,4 | 19 475,2 | 59 901,4 | 63 892,9 | 81 782,4 | 621 802,7 |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупной т/энергии всего | Гкал | 264 616,8 | 200 187,1 | 257 225,7 | 157 897,9 | 74 253,0 | 23 280,4 | 23 027,9 | 33 198,2 | 75 253,3 | 158 575,6 | 163 165,8 | 205 238,0 | 1 635 919,7 |
| расход на собственные нужды | Гкал | 494,2 | 388,5 | 306,5 | - | 49,2 | 23,6 | - | - | - | - | 4,0 | - | 1 266,0 |
| потери теплоэнергии | Гкал | 24 571,1 | (7 840,7) | 23 927,5 | 4 931,4 | 4 453,5 | 4 683,7 | 7 559,6 | 9 932,0 | 25 040,8 | 21 477,1 | 16 560,5 | 22 513,7 | 157 810,4 |
|  | % | 9,3 | (3,9) | 9,3 | 3,1 | 6,0 | 20,1 | 32,8 | 29,9 | 33,3 | 13,5 | 10,1 | 11,0 | 9,6 |
| реализация теплоэнергии | Гкал | 240 045,7 | 208 027,9 | 233 298,2 | 152 966,5 | 69 799,5 | 18 596,7 | 15 468,2 | 23 266,2 | 50 212,5 | 137 098,5 | 146 605,2 | 182 724,3 | 1 478 109,3 |
| в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 135 047,34777 | 100 720,49223 | 132 700,63731 | 78 641,0 | 33 596,6 | 13 932,8 | 9 184,7 | 17 042,4 | 38 176,3 | 82 609,2 | 82 943,2 | 104 641,0 | 829 235,8 |
| расход на собственные нужды | Гкал | 420,21 | 331,5 | 232,5 |  | 31,0 | 15,1 |  |  |  |  |  |  | 1 030,3 |
| потери | Гкал | 11 311,88 | (5 701,5) | 11 579,4 | 1 222,4 | 566,6 | 3 068,4 | 2 111,9 | 4 852,2 | 12 714,4 | 12 169,3 | 8 852,0 | 12 274,8 | 75 021,8 |
|  | % | 8,4 | (5,7) | 8,7 | 1,6 | 1,7 | 22,0 | 23,0 | 28,5 | 33,3 | 14,7 | 10,7 | 11,7 | 9,0 |
| реализация | Гкал | 123 735,47 | 106 422,0 | 121 121,2 | 77 418,6 | 33 030,0 | 10 864,4 | 7 072,8 | 12 190,3 | 25 462,0 | 70 439,9 | 74 091,2 | 92 366,3 | 754 214,1 |
| ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 66 657,20 | 51 238,1 | 63 764,7 | 40 455,4 | 21 073,7 | 2 162,1 | 9 444,1 | 9 479,9 | 20 383,3 | 38 643,2 | 40 618,4 | 50 950,3 | 414 870,4 |
| расход на собственные нужды | Гкал | 41,60 | 31,1 | 41,6 |  | 9,8 | 1,1 |  |  |  |  | 4,0 |  | 129,2 |
| потери | Гкал | 7 988,18 | (2 010,90) | 6 663,37 | 1 725,25 | 1 712,70 | 19,00 | 4 111,00 | 2 801,17 | 7 275,41 | 4 957,26 | 4 278,80 | 5 819,64 | 45 340,9 |
|  | % | 11,98 | (3,9) | 10,4 | 4,3 | 8,1 | 0,9 | 43,5 | 29,5 | 35,7 | 12,8 | 10,5 | 11,4 | 10,9 |
| реализация | Гкал | 58 669,02 | 53 249,0 | 57 101,3 | 38 730,2 | 19 361,0 | 2 143,1 | 5 333,1 | 6 678,7 | 13 107,9 | 33 685,9 | 36 339,6 | 45 130,7 | 369 529,5 |
| ОАО «ВОМЗ» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 29 876,13 | 22 689,1 | 28 935,9 | 17 620,2 | 8 744,6 | 3 700,1 | 1 835,0 | 3 219,6 | 7 354,6 | 17 230,3 | 18 381,6 | 23 774,9 | 183 362,0 |
| расход на собственные нужды | Гкал | 32,42 | 25,9 | 32,4 |  | 8,4 | 7,4 | - |  |  |  |  |  | 106,5 |
| потери | Гкал | 2 745,92 | (35,6) | 3 124,1 | 857,3 | 990,6 | 791,6 | 581,5 | 1 103,9 | 2 327,1 | 1 708,1 | 1 836,2 | 2 295,7 | 18 326,5 |
|  | % | 9,19 | (0,2) | 10,8 | 4,9 | 11,3 | 21,4 | 31,7 | 34,3 | 31,6 | 9,9 | 10,0 | 9,7 | 10,0 |
| реализация | Гкал | 27 130,21 | 22 724,7 | 25 811,8 | 16 762,9 | 7 754,0 | 2 908,6 | 1 253,5 | 2 115,6 | 5 027,6 | 15 522,1 | 16 545,4 | 21 479,2 | 165 035,5 |
| ОАО «СКДМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 1 803,91 | 1 437,3 | 1 775,2 | 1 177,4 | 519,4 | 122,9 | 136,5 | 176,0 | 490,9 | 1 005,4 | 1 092,2 | 1 368,8 | 11 105,7 |
| потери | Гкал | 138,90 | 97,7 | 159,0 | 114,2 | 110,1 | 41,3 | 39,6 | 55,6 | 103,1 | 101,5 | 98,3 | 110,9 | 1 170,2 |
|  | % | 7,70 | 6,8 | 9,0 | 9,7 | 21,2 | 33,6 | 29,0 | 31,6 | 21,0 | 10,1 | 9,0 | 8,1 | 10,5 |
| Наименование | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
|  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |
| реализация | Гкал | 1 665,01 | 1 339,6 | 1 616,2 | 1 063,2 | 409,3 | 81,6 | 96,9 | 120,4 | 387,8 | 903,8 | 993,9 | 1 257,9 | 9 935,5 |
| ОАО «Совхоз «Заречье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 1 145,89 | 996,2 | 1 171,84 | 809,7 | 411,6 | 113,4 | 125,2 | 168,5 | 292,3 | 674,3 | 684,6 | 780,0 | 7 373,5 |
| потери | Гкал | 82,50 | 67,7 | 85,5 | 78,5 | 100,0 | 34,8 | 46,3 | 62,5 | 55,3 | 63,4 | 54,1 | 2,8 | 733,5 |
|  | % | 7,20 | 6,8 | 7,3 | 9,7 | 24,3 | 30,7 | 37,0 | 37,1 | 18,9 | 9,4 | 7,9 | 0,4 | 9,9 |
| реализация | Гкал | 1 063,39 | 928,4 | 1 086,3 | 731,1 | 311,6 | 78,6 | 78,9 | 106,0 | 237,1 | 610,9 | 630,5 | 777,2 | 6 640,0 |
| РЖДстрой филиал ОАО РЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 154,22 | 111,1 | 155,38 | 80,4 | 20,1 | - | - | - | 19,8 | 77,2 | 84,4 | 113,8 | 816,4 |
| потери | Гкал | 15,88 | 10,6 | 17,1 | 9,7 | 2,9 | - | - | - | 3,2 | 9,4 | 9,4 | 12,1 | 90,2 |
|  | % | 10,30 | 9,50 | 11,00 | 12,00 | 14,39 | - | - | - | 16,20 | 12,20 | 11,18 | 10,60 | 11,0 |
| реализация | Гкал | 138,34 | 100,54 | 138,29 | 70,77 | 17,19 | - |  |  | 16,55 | 67,79 | 74,96 | 101,77 | 726,2 |
| ЗАО «Вологодский лесохимический завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 196,63 | 142,9 | 196,57 | 100,8 | 24,5 | - | - | - | 33,4 | 96,6 | 106,7 | 144,7 | 1 042,7 |
| потери | Гкал | 1,37 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | - | - | - | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 8,8 |
|  | % | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | - | - | - | 3,30 | 0,90 | 0,83 | 0,70 | 0,8 |
| реализация | Гкал | 195,26 | 141,91 | 195,20 | 99,88 | 24,27 |  |  |  | 32,25 | 95,69 | 105,81 | 143,64 | 1 033,9 |
| МРСУ ПАО «Вологодавтодор» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 98,68 | 71,0 | 99,88 | 51,9 | 13,1 | - | - |  | 18,3 | 49,9 | 54,3 | 72,5 | 529,6 |
| потери | Гкал | 11,05 | 7,3 | 12,3 | 7,1 | 2,2 | - | - | - | 3,3 | 7,0 | 6,8 | 8,0 | 65,1 |
|  | % | 11,20 | 10,30 | 12,29 | 13,69 | 16,87 | - | - | - | 17,81 | 14,00 | 12,56 | 11,09 | 12,3 |
| реализация | Гкал | 87,63 | 63,69 | 87,60 | 44,83 | 10,89 |  |  |  | 15,04 | 42,94 | 47,48 | 64,46 | 464,6 |
| СХПК «Тепличный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 3 707,70 | 2 894,7 | 3 653,1 | 2 370,0 | 1 169,3 | 154,8 | 257,5 | 237,9 | 981,0 | 2 248,6 | 2 269,3 | 2 687,6 | 22 631,6 |
| потери | Гкал | 110,90 | (223,7) | 46,7 | 18,3 | 77,3 | 18,9 | 59,8 | 53,5 | 233,2 | 89,9 | 27,4 | 29,6 | 541,9 |
|  | % | 2,99 | (7,73) | 1,28 | 0,77 | 6,61 | 12,21 | 23,22 | 22,49 | 23,78 | 4,00 | 1,21 | 1,10 | 2,4 |
| реализация | Гкал | 3 596,80 | 3 118,39 | 3 606,39 | 2 351,71 | 1 091,97 | 135,90 | 197,70 | 184,40 | 747,76 | 2 158,73 | 2 241,90 | 2 658,03 | 22 089,7 |
| ОАО РЖД фил.ВРЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 50,23 | 36,5 | 50,26 | 25,7 | 6,3 | - | - | - | - | 14,8 | 17,03 | 23,1 | 223,9 |
| потери | Гкал | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,7 |
|  | % | 0,70 | 0,71 | 0,80 | 0,82 | 0,96 | - | - | - | - | 0,88 | 0,82 | 0,69 | 0,8 |
| реализация | Гкал | 49,88 | 36,25 | 49,86 | 25,51 | 6,20 |  |  |  |  | 14,67 | 16,89 | 22,94 | 222,2 |
| ООО «Теплосила» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 4 549,89 | 3 381,6 | 4 145,6 | 2 755,8 | 1 371,9 | 425,0 | 225,0 | 444,8 | 1 396,9 | 3 022,2 | 3 068,7 | 3 875,1 | 28 662,6 |
| потери | Гкал | 452,38 | (140,6) | 314,1 | 205,6 | 198,2 | 95,5 | 106,7 | 148,1 | 606,9 | 605,5 | 413,3 | 841,0 | 3 846,7 |
|  | % | 9,94 | (4,16) | 7,58 | 7,46 | 14,45 | 22,47 | 47,42 | 33,30 | 43,45 | 20,03 | 13,47 | 21,70 | 13,4 |
| реализация | Гкал | 4 097,51 | 3 522,21 | 3 831,43 | 2 550,25 | 1 173,69 | 329,49 | 118,30 | 296,71 | 790,00 | 2 416,76 | 2 655,36 | 3 034,13 | 24 815,8 |
| ОАО «Северный коммунар» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 4 328,76 | 3 479,4 | 4 065,37 | 2 879,2 | 1 495,7 | 513,8 | - | 563,9 | 1 165,3 | 2 553,7 | 2 621,3 | 3 055,2 | 26 721,6 |
| потери | Гкал | 393,91 | 250,6 | 304,9 | 267,8 | 370,9 | 221,4 | - | 354,1 | 365,9 | 278,4 | 243,8 | 30,3 | 3 082,0 |
|  | % | 9,10 | 7,20 | 7,50 | 9,30 | 24,80 | 43,10 | - | 62,80 | 31,40 | 10,90 | 9,30 | 0,99 | 11,5 |
| реализация | Гкал | 3 934,85 | 3 228,79 | 3 760,47 | 2 611,41 | 1 124,79 | 292,34 | - | 209,76 | 799,40 | 2 275,32 | 2 377,50 | 3 024,97 | 23 639,6 |
| АО «Агростройконструкция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Всего |
|  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |
| покупка | Гкал | 14 809,80 | 11 297,5 | 14 318,0 | 9 581,2 | 5 220,3 | 1 833,0 | 1 657,0 | 1 765,5 | 4 381,3 | 9 129,9 | 9 577,2 | 11 678,1 | 95 248,8 |
| потери | Гкал | 1 026,67 | (386,9) | 1 289,6 | 193,4 | 149,3 | 251,2 | 482,1 | 450,6 | 1 176,5 | 1 276,5 | 465,9 | 764,6 | 7 139,4 |
|  | % | 6,93 | (3,42) | 9,01 | 2,02 | 2,86 | 13,70 | 29,10 | 25,52 | 26,85 | 13,98 | 4,86 | 6,55 | 7,5 |
| реализация | Гкал | 13 783,13 | 11 684,43 | 13 028,36 | 9 387,78 | 5 071,00 | 1 581,85 | 1 174,86 | 1 314,91 | 3 204,77 | 7 853,43 | 9 111,35 | 10 913,55 | 88 109,4 |
| ГЭП «Вологдаобкоммунэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 73,00 | 55,7 | 73,0 | 44,2 | 14,6 | 9,0 | 8,2 | 9,3 | 8,1 | 40,2 | 44,52 | 53,1 | 432,9 |
| потери | Гкал | 0,44 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |  | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,6 |
|  | % | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | - | - | - | 2,09 | 0,70 | 0,61 | 0,60 | 0,6 |
| реализация | Гкал | 72,56 | 55,37 | 72,54 | 43,94 | 14,53 | 8,99 | 8,16 | 9,29 | 7,96 | 39,93 | 44,25 | 52,79 | 430,3 |
| Дирекция РЖД по тепловодоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 2 013,27 | 1 542,1 | 1 993,27 | 1 219,8 | 525,0 | 289,8 | 128,8 | 63,4 | 507,8 | 1 107,2 | 1 154,0 | 1 474,2 | 12 018,6 |
| потери | Гкал | 237,57 | 168,1 | 253,1 | 175,7 | 137,5 | 123,5 | - | 28,5 | 145,2 | 165,0 | 148,9 | 190,2 | 1 773,3 |
|  | % | 11,80 | 10,90 | 12,70 | 14,40 | 26,20 | 42,60 | - | 45,00 | 28,60 | 14,90 | 12,90 | 12,90 | 14,8 |
| реализация | Гкал | 1 775,70 | 1 374,02 | 1 740,13 | 1 044,13 | 387,44 | 166,34 | 128,75 | 34,88 | 362,54 | 942,25 | 1 005,09 | 1 284,05 | 10 245,3 |
| ГП ВО «Областные электротеплосети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 10,10 | 7,5 | 10,1 | 6,2 | 1,3 | - | - | - | 2,0 | 5,1 | 5,5 | 6,8 | 54,5 |
| потери | Гкал | 1,54 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | - | - | - | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 9,2 |
|  | % | 15,25 | 16,51 | 15,00 | 29,01 | 20,90 | - | - | - | 31,47 | 17,00 | 15,79 | 7,35 | 16,9 |
| реализация | Гкал | 8,56 | 6,22 | 8,56 | 4,38 | 1,06 |  |  |  | 1,35 | 4,20 | 4,64 | 6,30 | 45,3 |
| ОАО «Стройиндустрия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 94,00 | 86,0 | 117,0 | 79,0 | 45,0 | 23,6 | 26,0 | 27,0 | 42,0 | 68,0 | 56,0 | 56,0 | 719,6 |
| потери | Гкал | 51,65 | 53,6 | 74,5 | 53,1 | 34,3 | 18,1 | 20,7 | 21,8 | 29,5 | 43,8 | 34,4 | 29,5 | 465,0 |
|  | % | 54,95 | 62,33 | 63,65 | 67,15 | 76,31 | 76,69 | 79,69 | 80,63 | 70,12 | 64,43 | 61,48 | 52,75 | 64,6 |
| реализация | Гкал | 42,35 | 32,40 | 42,53 | 25,95 | 10,66 | 5,51 | 5,28 | 5,23 | 12,55 | 24,19 | 21,57 | 26,46 | 254,7 |
| ООО «Теплоисточник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386,8 | 482,7 | 869,5 |
| потери | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,97 | 102,82 | 191,79 |
|  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 | 21,30 | 22,06 |
| реализация | Гкал | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,84 | 379,89 | 677,7 |
| Итого по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 114 682,25 | 87 302,14 | 105 139,75 | 68 951,00 | 28 801,51 | 8 330,37 | 8 554,03 | 10 528,15 | 30 555,11 | 68 097,79 | 70 813,30 | 90 198,13 | 691 953,5 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2 606,76 | 2 293,03 | 2 709,83 | 1 820,29 | 1 049,00 | 351,32 | 477,96 | 898,25 | 1 404,28 | 2 084,03 | 2 041,10 | 2 299,04 | 20 034,9 |
| Покупная теплоэнергия | Гкал | 264 616,76 | 200 187,14 | 257 225,74 | 157 897,91 | 74 253,01 | 23 280,37 | 23 027,86 | 33 198,19 | 75 253,28 | 158 575,64 | 163 165,77 | 205 238,04 | 1 635 919,7 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 376 692,25 | 285 196,25 | 359 655,66 | 225 028,62 | 102 005,52 | 31 259,42 | 31 103,93 | 42 828,09 | 104 404,11 | 224 589,40 | 231 937,97 | 293 137,13 | 2 307 838,3 |
| Потери | Гкал | 30 389,61 | (8 418,78) | 28 470,96 | 8 679,13 | 6 562,25 | 6 400,80 | 10 451,62 | 13 014,50 | 34 716,50 | 27 589,45 | 21 439,83 | 28 630,45 | 207 926,3 |
|  | % | 8,07 | (2,95) | 7,92 | 3,86 | 6,43 | 20,48 | 33,60 | 30,39 | 33,25 | 12,28 | 9,24 | 9,77 | 9,0 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 346 302,64 | 293 615,03 | 331 184,70 | 216 349,49 | 95 443,27 | 24 858,62 | 20 652,31 | 29 813,59 | 69 687,61 | 196 999,95 | 210 498,14 | 264 506,68 | 2 099 912,03 |

Таблица 5.7

Фактические объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2014 год АО «Вологдагортеплосеть

| Наименование | Ед. изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха |  | -11,8 | -3,5 | -0,8 | 3,7 | 7,3 |  |  |  | 8,2 | 0,6 | -2,8 | -5,4 | -1,63 |
| Собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 124641 | 112905 | 106305 | 75966 | 31807 | 10032 | 9552 | 12258 | 29645 | 73195 | 80279 | 101502,0 | 768087 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 3587 | 3229 | 3040 | 2173 | 910 | 287 | 273 | 351 | 847 | 2093 | 2296 | 2903,0 | 21989 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 121054 | 109676 | 103265 | 73793 | 30897 | 9745 | 9279 | 11907 | 28798 | 71102 | 77983 | 98599,0 | 746098 |
| Потери | Гкал | 10155,2 | 9381,4 | 9506,7 | 7128,9 | 4870,9 | 3481,4 | 3857,5 | 4469,5 | 6739,6 | 7414,7 | 7688 | 9191,5 | 83885 |
|  | % | 8,4 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 15,8 | 35,7 | 41,6 | 37,5 | 23,4 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 11,2 |
| Реализация теплоэнергии | Гкал | 110898,8 | 100294,6 | 93758,3 | 66664,1 | 26026,1 | 6263,6 | 5421,5 | 7437,5 | 22058,4 | 63687,3 | 70295,0 | 89407,5 | 662213 |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупной т/э всего | Гкал | 249402,4 | 179268,2 | 179042,2 | 150971,6 | 70985,3 | 21341,2 | 19659,6 | 26976,3 | 71727,9 | 164847,0 | 187795,2 | 206546,4 | 1528563 |
| потери теплоэнергии | Гкал | 20059,1 | 17849,4 | 18636,6 | 13234,6 | 7910,3 | 6563,9 | 5679,4 | 8639,4 | 13411,5 | 13588,3 | 14429,2 | 17777,3 | 157779 |
|  | % | 8,0 | 10,0 | 10,4 | 8,8 | 11,1 | 30,8 | 28,9 | 32,0 | 18,7 | 8,2 | 7,7 | 8,6 | 10,3 |
| реализация теплоэнергии | Гкал | 229343,3 | 161041,1 | 160080,3 | 137485,9 | 62993,1 | 14777,3 | 13980,2 | 18336,9 | 58263,2 | 150969,3 | 173004,8 | 188369,2 | 1368645 |
| в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 129071,7 | 92639,0 | 90920,0 | 75597,0 | 32675,0 | 13106,0 | 8159,1 | 11750,8 | 37440,6 | 83085,3 | 99689,6 | 107557,6 | 781692 |
| потери | Гкал | 10495,3 | 9019,1 | 9770,1 | 6837,5 | 2730,5 | 4155,3 | 3152,0 | 5060,7 | 6903,8 | 7027,2 | 7476,4 | 9252,0 | 81880 |
|  | % | 8,1 | 9,7 | 10,7 | 9,0 | 8,4 | 31,7 | 38,6 | 43,1 | 18,4 | 8,5 | 7,5 | 8,6 | 10,5 |
| реализация | Гкал | 118576,4 | 83619,9 | 81149,9 | 68759,5 | 29944,5 | 8950,7 | 5007,1 | 6690,1 | 30536,8 | 76058,1 | 92213,2 | 98305,6 | 699812 |
| ООО «Западная котельная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 63236,5 | 46082,1 | 47466,0 | 40372,1 | 21252,2 | 2317,6 | 6630,4 | 9583,6 | 19290,5 | 42996,8 | 47256,8 | 56062,8 | 402547 |
| потери | Гкал | 5267,7 | 4866,1 | 4887,2 | 3443,5 | 2832,1 | 1081,2 | 1315,3 | 1548,5 | 3600,0 | 3542,0 | 3811,5 | 4700,4 | 40896 |
|  | % | 8,3 | 10,6 | 10,3 | 8,5 | 13,3 | 46,7 | 19,8 | 16,2 | 18,7 | 8,2 | 8,1 | 8,4 | 10,2 |
| реализация | Гкал | 57968,8 | 41216,0 | 42578,8 | 36928,6 | 18420,1 | 1236,4 | 5315,1 | 8035,1 | 15690,5 | 39454,8 | 43445,3 | 51362,4 | 361652 |
| ОАО «ВОМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 30024,2 | 20649,5 | 20710,7 | 17655,0 | 8592,6 | 3127,8 | 2421,4 | 2871,6 | 7290,7 | 21813,7 | 21795,8 | 21304,0 | 178257 |
| потери | Гкал | 2178,2 | 2011,6 | 2022,1 | 1429,2 | 1149,7 | 383,2 | 447,6 | 1030,2 | 1443,7 | 1469,8 | 1580,4 | 1945,7 | 17091 |
|  | % | 7,3 | 9,7 | 9,8 | 8,1 | 13,4 | 12,3 | 18,5 | 35,9 | 19,8 | 6,7 | 7,3 | 9,1 | 9,6 |
| реализация | Гкал | 27846,0 | 18637,9 | 18688,6 | 16225,8 | 7442,9 | 2744,6 | 1973,8 | 1841,4 | 5847,0 | 20343,9 | 20215,4 | 19358,3 | 161166 |
| ОАО совхоз «Заречье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 991,9 | 913,7 | 760,8 | 768,0 | 483,9 | 100,2 | 152,2 | 165,6 | 235,5 | 569,0 | 685,0 | 722,0 | 6548 |
| потери | Гкал | 72,4 | 67,0 | 66,8 | 53,0 | 44,2 | 12,1 | 38,2 | 39,0 | 52,4 | 54,3 | 54,9 | 64,1 | 618 |
|  | % | 7,3 | 7,3 | 8,8 | 6,9 | 9,1 | 12,1 | 25,1 | 23,6 | 22,3 | 9,5 | 8,0 | 8,9 | 9,4 |
| реализация | Гкал | 919,5 | 846,7 | 694,0 | 715,0 | 439,7 | 88,1 | 114,0 | 126,6 | 183,1 | 514,7 | 630,1 | 657,9 | 5929 |
| ОАО «РЖДстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 154,8 | 102,1 | 103,0 | 78,6 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 96,8 | 108,0 | 123,4 | 808 |
| потери | Гкал | 14,9 | 13,7 | 13,9 | 9,7 | 1,8 |  |  |  | 4,6 | 9,6 | 10,9 | 12,4 | 92 |
|  | % | 9,6 | 13,4 | 13,5 | 12,3 | 7,3 |  |  |  | 27,4 | 9,9 | 10,1 | 10,0 | 11,3 |
| реализация | Гкал | 139,9 | 88,4 | 89,1 | 68,9 | 23,0 |  |  |  | 12,2 | 87,2 | 97,1 | 111,0 | 717 |
| ОАО Вологдаавтодор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 99,2 | 65,3 | 66,3 | 51,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 62,7 | 68,5 | 79,3 | 523 |
| потери | Гкал | 10,4 | 9,6 | 9,8 | 7,1 | 1,4 | 0,0 |  | 0,0 | 3,3 | 7,1 | 7,9 | 9,5 | 66 |
|  | % | 10,5 | 14,7 | 14,8 | 13,9 | 8,9 |  |  |  | 22,1 | 11,3 | 11,5 | 12,0 | 12,6 |
| реализация | Гкал | 88,8 | 55,7 | 56,5 | 43,9 | 14,3 |  |  |  | 11,6 | 55,6 | 60,6 | 69,8 | 457 |
| СХПК «Тепличный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 3384,9 | 2565,2 | 2434,8 | 2159,3 | 1031,7 | 153,0 | 277,2 | 247,1 | 1126,1 | 2399,6 | 2634,7 | 2802,2 | 21216 |
| потери | Гкал | 218,2 | 201,6 | 202,5 | 155,1 | 122,2 | 52,0 | 107,5 | 107,5 | 160,8 | 159,5 | 159,3 | 194,8 | 1841 |
|  | % | 6,4 | 7,9 | 8,3 | 7,2 | 11,8 | 34,0 | 38,8 | 43,5 | 14,3 | 6,6 | 6,0 | 7,0 | 9 |
| реализация | Гкал | 3166,7 | 2363,6 | 2232,3 | 2004,2 | 909,5 | 101,0 | 169,7 | 139,6 | 965,3 | 2240,1 | 2475,4 | 2607,4 | 19375 |
| ОАО РЖД фил.ВРЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 31,3 | 20,9 | 20,6 | 15,5 | 5,5 |  |  |  | 0,9 | 12,3 | 21,8 | 24,9 | 154 |
| потери | Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1 |
|  | % | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,5 |  |  |  |  | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| реализация | Гкал | 31,1 | 20,7 | 20,4 | 15,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 12,2 | 21,6 | 24,7 | 152 |
| ЗАО Вологодский лесохимический завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 174,2 | 162,6 | 156,5 | 89,6 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 87,0 | 110,0 | 148,1 | 977 |
| потери | Гкал | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,2 |  |  |  | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 9 |
|  | % | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |  |  |  | 3,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| реализация | Гкал | 172,9 | 161,4 | 155,3 | 88,7 | 18,0 |  |  |  | 29,5 | 86,1 | 109,0 | 146,9 | 968 |
| АО «Агростройконструкция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 14436,0 | 10301,4 | 10755,1 | 9543,0 | 4494,0 | 1635,3 | 1498,7 | 1779,3 | 4209,0 | 8826,1 | 9948,7 | 11608,6 | 89035 |
| потери | Гкал | 1139,8 | 1053,1 | 1056,1 | 803,0 | 668,5 | 581,0 | 387,3 | 600,3 | 819,9 | 825,0 | 827,4 | 1015,5 | 9777 |
|  | % | 7,9 | 10,2 | 9,8 | 8,4 | 14,9 | 35,5 | 25,8 | 33,7 | 19,5 | 9,3 | 8,3 | 8,7 | 11,0 |
| реализация | Гкал | 13296,2 | 9248,3 | 9699,0 | 8740,0 | 3825,5 | 1054,3 | 1111,4 | 1179,0 | 3389,1 | 8001,1 | 9121,3 | 10593,1 | 79258 |
| ОАО МРК СЗ «Электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 79,5 | 60,2 | 48,0 | 43,7 | 21,0 | 8,7 | 8,3 | 7,3 | 16,0 | 45,5 | 49,7 | 55,2 | 443 |
| потери | Гкал | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,2 |  |  |  | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 8 |
|  | % | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 1,9 |
| реализация | Гкал | 78,2 | 59,0 | 46,8 | 42,8 | 20,8 | 8,7 | 8,3 | 7,3 | 15,6 | 44,6 | 48,7 | 54,0 | 435 |
| ГП ВО Областные электротеплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 10,2 | 6,9 | 6,7 | 6,2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 5,9 | 7,1 | 8,1 | 55 |
| потери | Гкал | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |  |  |  | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3 |
|  | % | 4,9 | 5,8 | 6,0 | 4,8 | 5,9 |  |  |  | 20,8 | 6,8 | 5,6 | 4,9 | 6,2 |
| реализация | Гкал | 9,7 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 1,6 |  |  |  | 1,9 | 5,5 | 6,7 | 7,7 | 52 |
| Дирекция РЖД по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 2180,5 | 1639,2 | 1456,9 | 1421,1 | 993,7 | 504,7 | 306,1 | 224,2 | 595,0 | 1527,3 | 1616,8 | 1820,6 | 14286 |
| потери | Гкал | 211,7 | 195,3 | 197,0 | 164,0 | 139,4 | 123,8 | 127,9 | 70,1 | 148,2 | 168,9 | 166,7 | 189,9 | 1903 |
|  | % | 9,7 | 11,9 | 13,5 | 11,5 | 14,0 | 24,5 | 41,8 | 31,3 | 24,9 | 11,1 | 10,3 | 10,4 | 13,3 |
| реализация | Гкал | 1968,8 | 1443,9 | 1259,9 | 1257,1 | 854,3 | 380,9 | 178,2 | 154,1 | 446,8 | 1358,4 | 1450,1 | 1630,7 | 12383 |
| ООО «Теплоисточник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 638,2 | 476,5 | 420,3 | 323,4 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,6 | 361,6 | 443,7 | 504,0 | 3345 |
| потери | Гкал | 110,7 | 98,8 | 95,0 | 72,3 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 72,2 | 82,5 | 104,1 | 678 |
|  | % | 17,3 | 20,7 | 22,6 | 22,4 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 20,0 | 18,6 | 20,7 | 20,3 |
| реализация | Гкал | 527,5 | 377,7 | 325,3 | 251,1 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 289,4 | 361,2 | 399,9 | 2667 |
| ООО «Теплосила» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 4698,0 | 3404,8 | 3526,4 | 2701,4 | 1199,1 | 376,6 | 191,2 | 333,0 | 1354,4 | 2911,8 | 3287,0 | 3665,6 | 27649 |
| потери | Гкал | 305,0 | 281,6 | 283,4 | 233,9 | 193,6 | 169,2 | 95,9 | 174,8 | 235,5 | 240,6 | 238,5 | 273,0 | 2725 |
|  | % | 6,5 | 8,3 | 8,0 | 8,7 | 16,1 | 44,9 | 50,2 | 52,5 | 17,4 | 8,3 | 7,3 | 7,4 | 9,9 |
| реализация | Гкал | 4393,0 | 3123,2 | 3243,0 | 2467,5 | 1005,5 | 207,4 | 95,3 | 158,2 | 1118,9 | 2671,2 | 3048,5 | 3392,6 | 24924 |
| ОАО «Завод дорожных машин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 131,3 | 121,8 | 121,1 | 81,7 | 27,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 483 |
| потери | Гкал | 16,7 | 15,2 | 16,2 | 14,5 | 3,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  | % | 12,7 | 12,5 | 13,4 | 17,7 | 12,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 13,7 |
| реализация | Гкал | 114,6 | 106,6 | 104,9 | 67,2 | 23,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 417 |
| ОАО «Стройиндустрия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 60,0 | 57,0 | 69,0 | 65,0 | 53,0 | 11,3 | 15,0 | 13,8 | 23,0 | 45,6 | 72,0 | 60,0 | 545 |
| потери | Гкал | 14,8 | 13,7 | 13,5 | 9,6 | 8,7 | 6,1 | 7,7 | 8,3 | 8,9 | 9,8 | 10,2 | 12,9 | 124 |
|  | % | 24,7 | 24,0 | 19,6 | 14,8 | 16,4 | 54,0 | 51,3 | 60,1 | 38,7 | 21,5 | 14,2 | 21,5 | 22,8 |
| реализация | Гкал | 45,2 | 43,3 | 55,5 | 55,4 | 44,3 | 5,2 | 7,3 | 5,5 | 14,1 | 35,8 | 61,8 | 47,1 | 421 |
| Итого по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 124641 | 112905 | 106305 | 75966 | 31807 | 10032 | 9552 | 12258 | 29645 | 73195 | 80279 | 101502 | 768087 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 3587 | 3229 | 3040 | 2173 | 910 | 287 | 273 | 351 | 847 | 2093 | 2296 | 2903 | 21989 |
| Покупная теплоэнергия | Гкал | 249402 | 179268 | 179042 | 150972 | 70985 | 21341 | 19660 | 26976 | 71728 | 164847 | 187795 | 206546 | 1528563 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 370456 | 288944 | 282307 | 224765 | 101882 | 31086 | 28939 | 38883 | 100526 | 235949 | 265778 | 305145 | 2274661 |
| Потери | Гкал | 30214 | 27231 | 28143 | 20364 | 12781 | 10045 | 9537 | 13109 | 20151 | 21003 | 22117 | 26969 | 241664 |
|  | % | 8,2 | 9,4 | 10,0 | 9,1 | 12,5 | 32,3 | 33,0 | 33,7 | 20,0 | 8,9 | 8,3 | 8,8 | 10,6 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 340242 | 261713 | 254164 | 204401 | 89101 | 21041 | 19402 | 25774 | 80375 | 214946 | 243661 | 278177 | 2032997 |

Таблица 5.8

Фактические объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2015 год АО «Вологдагортеплосеть»

| Наименование | Ед. изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха |  | -8,7 | -4,31 | -0,91 | 3,4 | 10,3 | 15 | 15 | 15 | 8 | 2,4 | -2,1 | -2,2 | -1,0 |
| Собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 115858,4 | 94863,1 | 85730,7 | 77268,8 | 29702,7 | 11184,1 | 12487,1 | 14607,9 | 21045,1 | 80753,8 | 92949,8 | 101216,7 | 737668 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 4393 | 3557,2 | 2943,9 | 2204,7 | 1151,4 | 963,6 | 470,4 | 715,4 | 781,7 | 2308 | 2656 | 2896,4 | 25042 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 111465,4 | 91305,9 | 82786,8 | 75064,1 | 28551,3 | 10220,5 | 12016,7 | 13892,5 | 20263,4 | 78445,8 | 90293,8 | 98320,2 | 712626 |
| Потери | Гкал | 3376,25 | -1755 | 10683 | 3055,6 | -3436,4 | 2424,5 | 4724,6 | 4667,8 | 7310,78 | 13701,8 | 5334,6 | 12531,9 | 62619 |
|  | % | 3,0 | -1,9 | 12,9 | 4,1 | -12,0 | 23,7 | 39,3 | 33,6 | 36,1 | 17,5 | 5,9 | 12,7 | 8,8 |
| Реализация теплоэнергии | Гкал | 108089,15 | 93060,9 | 72103,8 | 72008,5 | 31987,7 | 7796 | 7292,1 | 9224,7 | 12952,62 | 64744 | 84959,2 | 85788,3 | 650007 |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупной т/э всего | Гкал | 228687,0 | 179635,9 | 171212,2 | 151478,6 | 66518,8 | 23637,6 | 24173,6 | 28188,4 | 39971,8 | 149168,4 | 175118,9 | 186002,5 | 1423794 |
| потери теплоэнергии | Гкал | 18129,4 | 14925,7 | 15299,1 | 13943,9 | 10522,1 | 7802,2 | 8359,5 | 10941,2 | 13329,0 | 14306,9 | 15065,2 | 15803,1 | 158427 |
|  | % | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 15,8 | 33,0 | 34,6 | 38,8 | 33,3 | 9,6 | 8,6 | 8,5 | 11,1 |
| реализация теплоэнергии | Гкал | 210557,6 | 164710,2 | 155913,0 | 137534,8 | 55996,8 | 15835,4 | 15814,2 | 17247,2 | 26642,8 | 134861,4 | 160053,7 | 170199,4 | 1265367 |
| в том числе по источникам |  | 213491,3 | 184313,6 | 140744,2 | 142989,1 | 70706,5 | 17965,7 | 15496,3 | 18746,6 | 27214,1 | 117187,5 | 159104,7 | 157430,0 | 1265390 |
| ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 115161,8 | 91862,5 | 87506,5 | 77409,2 | 32247,0 | 12731,3 | 10965,0 | 13322,7 | 19994,7 | 78462,5 | 92106,0 | 99840,4 | 731610 |
| потери | Гкал | 8916,8 | 7362,6 | 7603,1 | 6874,5 | 4551,6 | 4363,9 | 3717,7 | 5653,9 | 6753,2 | 7149,8 | 7570,1 | 7998,4 | 78516 |
|  | % | 7,7 | 8,0 | 8,7 | 8,9 | 14,1 | 34,3 | 33,9 | 42,4 | 33,8 | 9,1 | 8,2 | 8,0 | 10,7 |
| реализация | Гкал | 106245,0 | 84499,9 | 79903,4 | 70534,6 | 27695,5 | 8367,4 | 7247,4 | 7668,8 | 13241,5 | 71312,8 | 84535,9 | 91842,0 | 653094 |
| ООО «Западная котельная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 61250,8 | 48145,7 | 46393,9 | 41366,5 | 19613,7 | 5005,2 | 9635,8 | 9964,1 | 12145,3 | 39756,7 | 48059,5 | 50842,0 | 392179 |
| потери | Гкал | 5013,5 | 4149,7 | 4208,2 | 3875,2 | 3438,7 | 1516,0 | 3103,0 | 3093,8 | 3876,1 | 4021,3 | 4201,9 | 4429,1 | 44927 |
|  | % | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,4 | 17,5 | 30,3 | 32,2 | 31,0 | 31,9 | 10,1 | 8,7 | 8,7 | 11,5 |
| реализация | Гкал | 56237,3 | 43996,0 | 42185,7 | 37491,3 | 16175,0 | 3489,2 | 6532,8 | 6870,3 | 8269,2 | 35735,5 | 43857,6 | 46412,9 | 347253 |
| АО «ВОМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 28883,0 | 20495,0 | 19375,3 | 16698,9 | 7805,5 | 3834,3 | 1832,9 | 2921,5 | 4562,7 | 18291,0 | 20627,9 | 20047,2 | 165375 |
| потери | Гкал | 2010,4 | 1597,8 | 1619,3 | 1465,3 | 1290,9 | 1120,7 | 620,8 | 1118,3 | 1389,5 | 1640,5 | 1755,2 | 1839,8 | 17469 |
|  | % | 7,0 | 7,8 | 8,4 | 8,8 | 16,5 | 29,2 | 33,9 | 38,3 | 30,5 | 9,0 | 8,5 | 9,2 | 10,6 |
| реализация | Гкал | 26872,6 | 18897,2 | 17756,0 | 15233,6 | 6514,5 | 2713,7 | 1212,1 | 1803,2 | 3173,2 | 16650,5 | 18872,6 | 18207,4 | 147906 |
| ОАО «Совхоз «Заречье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 860,6 | 820,3 | 689,4 | 687,0 | 332,7 | 71,5 | 108,4 | 112,6 | 130,3 | 531,9 | 650,0 | 715,2 | 5710 |
| потери | Гкал | 83,4 | 75,2 | 78,3 | 70,7 | 58,1 | 24,9 | 51,4 | 51,4 | 55,5 | 69,8 | 71,6 | 76,2 | 766 |
|  | % | 9,7 | 9,2 | 11,4 | 10,3 | 17,4 | 34,8 | 47,4 | 45,6 | 42,6 | 13,1 | 11,0 | 10,7 | 13,4 |
| реализация | Гкал | 777,2 | 745,1 | 611,1 | 616,4 | 274,7 | 46,6 | 57,1 | 61,3 | 74,7 | 462,1 | 578,4 | 639,0 | 4944 |
| СП «Вологодский завод ЖБК и СД» ОАО «РЖДстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 136,6 | 109,3 | 104,2 | 78,8 | 16,0 |  |  |  | 2,9 | 84,4 | 102,3 | 107,9 | 742 |
| потери | Гкал | 15,4 | 12,4 | 12,6 | 11,1 | 3,2 |  |  |  | 2,0 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 94 |
|  | % | 11,3 | 11,4 | 12,1 | 14,1 | 19,8 |  |  |  | 71,2 | 14,1 | 12,2 | 12,1 | 12,7 |
| реализация | Гкал | 121,2 | 96,8 | 91,6 | 67,7 | 12,9 |  |  |  | 0,8 | 72,5 | 89,8 | 94,9 | 648 |
| УПТК ОАО «Вологдаавтодор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 87,4 | 70,3 | 67,0 | 50,9 | 10,3 |  |  |  | 4,1 | 54,3 | 65,8 | 68,9 | 479 |
| потери | Гкал | 11,2 | 9,2 | 9,4 | 8,4 | 2,5 |  |  |  | 1,4 | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 71 |
|  | % | 12,8 | 13,1 | 14,1 | 16,5 | 24,6 |  |  |  | 33,9 | 17,1 | 14,5 | 14,4 | 14,8 |
| реализация | Гкал | 76,2 | 61,1 | 57,6 | 42,5 | 7,8 |  |  |  | 2,7 | 45,0 | 56,3 | 59,0 | 408 |
| СХПК Комбинат «Тепличный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 3065,0 | 2483,9 | 2367,1 | 2073,4 | 864,8 | 146,5 | 276,1 | 281,0 | 523,9 | 2186,9 | 2401,8 | 2552,3 | 19223 |
| потери | Гкал | 234,4 | 193,3 | 202,1 | 187,9 | 157,6 | 66,2 | 138,0 | 137,3 | 174,7 | 197,1 | 198,7 | 207,5 | 2095 |
|  | % | 7,6 | 7,8 | 8,5 | 9,1 | 18,2 | 45,2 | 50,0 | 48,9 | 33,3 | 9,0 | 8,3 | 8,1 | 11 |
| реализация | Гкал | 2830,6 | 2290,6 | 2165,0 | 1885,5 | 707,2 | 80,3 | 138,2 | 143,7 | 349,2 | 1989,8 | 2203,1 | 2344,7 | 17128 |
| ОАО «ВРЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 28,0 | 21,6 | 15,1 | 6,3 | 1,4 |  |  |  |  | 4,4 | 8,4 | 8,8 | 94 |
| потери | Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 2 |
|  | % | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 3,3 | 5,9 |  |  |  |  | 5,2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| реализация | Гкал | 27,7 | 21,3 | 14,8 | 6,1 | 1,3 |  |  |  |  | 4,2 | 8,1 | 8,5 | 92 |
| ООО «Аспект-В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 554,1 | 460,3 | 412,7 | 320,2 | 62,7 |  |  |  | 23,1 | 330,6 | 413,1 | 472,1 | 3049 |
| потери | Гкал | 106,9 | 90,7 | 89,8 | 78,3 | 24,3 |  |  |  | 9,5 | 78,0 | 85,6 | 92,3 | 655 |
|  | % | 19,3 | 19,7 | 21,8 | 24,5 | 38,7 |  |  |  | 41,0 | 23,6 | 20,7 | 19,6 | 21,5 |
| реализация | Гкал | 447,3 | 369,6 | 322,9 | 241,9 | 38,4 |  |  |  | 13,7 | 252,6 | 327,6 | 379,8 | 2394 |
| АО «Агростройконструкция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| (в т.ч. Лесохимзавод) покупка | Гкал | 12674,6 | 10144,2 | 9717,5 | 8736,3 | 4127,6 | 1605,0 | 1089,1 | 1447,2 | 2225,8 | 8223,8 | 9291,3 | 9726,3 | 79009 |
| потери | Гкал | 1010,4 | 834,1 | 857,6 | 791,9 | 711,7 | 551,0 | 564,2 | 675,1 | 806,4 | 828,4 | 855,4 | 897,9 | 9384 |
|  | % | 8,0 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 17,2 | 34,3 | 51,8 | 46,6 | 36,2 | 10,1 | 9,2 | 9,2 | 11,9 |
| реализация | Гкал | 11664,2 | 9310,1 | 8860,0 | 7944,4 | 3415,9 | 1054,0 | 524,9 | 772,1 | 1419,4 | 7395,5 | 8435,9 | 8828,5 | 69625 |
| ПО «Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 63,7 | 51,7 | 54,0 | 39,7 | 15,0 | 6,9 | 7,8 | 5,0 | 11,8 | 80,9 | 108,0 | 117,4 | 562 |
| потери | Гкал | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,9 | 13,9 | 40 |
|  | % | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 10,1 | 11,8 | 7,1 |
| реализация | Гкал | 62,4 | 50,5 | 52,9 | 38,4 | 14,6 | 6,9 | 7,8 | 5,0 | 11,8 | 71,2 | 97,1 | 103,5 | 522 |
| ГП ВО Областные электротеплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| покупка | Гкал | 8,0 | 6,2 | 6,0 | 4,5 | 1,0 |  |  |  | 0,4 | 5,0 | 6,2 | 6,3 | 44 |
| потери | Гкал | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3 |
|  | % | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 7,7 | 15,5 |  |  |  | 95,0 | 7,2 | 5,8 | 6,1 | 7,2 |
| реализация | Гкал | 7,6 | 5,9 | 5,6 | 4,2 | 0,8 |  |  |  | 0,0 | 4,7 | 5,8 | 5,9 | 40 |
| Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной Дороги – филиал ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 1719,4 | 1656,7 | 1340,1 | 1233,4 | 542,2 | 222,1 | 246,5 | 122,2 | 334,9 | 1091,0 | 1206,5 | 1444,8 | 11160 |
| потери | Гкал | 340,9 | 280,6 | 289,1 | 271,6 | 157,8 | 144,2 | 155,5 | 202,5 | 250,2 | 278,8 | 280,8 | 212,1 | 2864 |
|  | % | 19,8 | 16,9 | 21,6 | 22,0 | 29,1 | 64,9 | 63,1 | 165,7 | 74,7 | 25,6 | 23,3 | 14,7 | 25,7 |
| реализация | Гкал | 1378,4 | 1376,1 | 1051,0 | 961,8 | 384,4 | 77,9 | 91,0 | -80,3 | 84,7 | 812,1 | 925,7 | 1232,7 | 8296 |
| ООО «Теплосила» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 3993,3 | 3148,9 | 3007,4 | 2626,0 | 827,6 |  |  |  |  |  |  |  | 13603 |
| потери | Гкал | 340,9 | 280,6 | 289,1 | 271,6 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1279 |
|  | % | 8,5 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |
| реализация | Гкал | 3652,4 | 2868,3 | 2718,3 | 2354,5 | 730,7 |  |  |  |  |  |  |  | 12324 |
| АО «СКДМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 138,9 | 109,4 | 104,2 | 98,9 | 26,4 | 4,7 |  |  |  |  |  |  | 483 |
| потери | Гкал | 29,5 | 25,9 | 27,7 | 26,3 | 17,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |  | 134 |
|  | % | 21,2 | 23,7 | 26,6 | 26,6 | 66,4 | 141,1 |  |  |  |  |  |  | 27,7 |
| реализация | Гкал | 109,4 | 83,5 | 76,5 | 72,6 | 8,9 | -1,9 |  |  |  |  |  |  | 349 |
| ОАО «Стройиндустрия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 61,8 | 50,1 | 52,0 | 48,5 | 25,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 65,0 | 72,0 | 53,0 | 473 |
| потери | Гкал | 13,4 | 11,7 | 11,3 | 9,1 | 10,7 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 10,1 | 11,7 | 12,1 | 12,3 | 129 |
|  | % | 21,7 | 23,3 | 21,7 | 18,8 | 42,8 | 86,7 | 74,6 | 74,6 | 84,1 | 18,0 | 16,8 | 23,2 | 27,2 |
| реализация | Гкал | 48,4 | 38,4 | 40,7 | 39,4 | 14,3 | 1,3 | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 53,3 | 59,9 | 40,7 |  |
| Итого по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 115858 | 94863 | 85731 | 77269 | 29703 | 11184 | 12487 | 14608 | 21045 | 80754 | 92950 | 101217 | 737668 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 4393 | 3557 | 2944 | 2205 | 1151 | 964 | 470 | 715 | 782 | 2308 | 2656 | 2896 | 25042 |
| Покупная теплоэнергия | Гкал | 228687 | 179636 | 171212 | 151479 | 66519 | 23638 | 24174 | 28188 | 39972 | 149168 | 175119 | 186003 | 1423794 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 340152 | 270942 | 253999 | 226543 | 95070 | 33858 | 36190 | 42081 | 60235 | 227614 | 265413 | 284323 | 2136420 |
| Потери | Гкал | 21506 | 13171 | 25982 | 16999 | 7086 | 10227 | 13084 | 15609 | 20640 | 28009 | 20400 | 28335 | 221047 |
|  | % | 6,3 | 4,9 | 10,2 | 7,5 | 7,5 | 30,2 | 36,2 | 37,1 | 34,3 | 12,3 | 7,7 | 10,0 | 10,3 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 318647 | 257771 | 228017 | 209543 | 87984 | 23631 | 23106 | 26472 | 39595 | 199605 | 245013 | 255988 | 1915374 |

Таблица 5.9.

Фактический объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2016 год АО «Вологдагортеплосеть»

| Наименование | Ед.изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха факт |  | -14,72 | -2,86 | -3,63 | 5,61 | 11,87 |  |  |  | 8,15 | 2,55 | -5,8 | -6,8 | -2,5 |
| Собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 140868,3 | 91313,1 | 94957,5 | 69848,2 | 17903,3 | 12964,3 | 11791,9 | 13474 | 42685,07 | 81128,88 | 104277,66 | 111903,2 | 793115 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 3058,8 | 2105,4 | 2217,0 | 1591,49 | 794,78 | 705,74 | 330,14 | 751,58 | 731,32 | 1855,46 | 2340,19 | 2430,2 | 18912 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 137809,6 | 89207,7 | 92740,5 | 68256,71 | 17108,52 | 12258,56 | 11461,76 | 12722,42 | 41953,75 | 79273,42 | 101937,47 | 109473,1 | 774203 |
| Потери | Гкал | 5967,3 | -2778,9 | 7346,0 | -1470,3 | -3946,9 | 4615,9 | 3208,2 | 3711 | 10507,25 | 10519,15 | 5356,15 | 5124,2 | 48159 |
|  | % | 4,3 | -3,1 | 7,9 | -2,2 | -23,1 | 37,7 | 28,0 | 29,2 | 25,0 | 13,3 | 5,3 | 4,7 | 6,2 |
| Реализация пара на собственные нужды | Гкал | 144,7 | 257,9 | 355,4 | 334,7 | 325,7 | 265,6 | 143,4 | 221,4 | 49,7 | 267,8 | 475,6 | 503,4 | 3345 |
| Реализация теплоэнергии потребителям | Гкал | 131697,6 | 91728,7 | 85039,1 | 69392,3 | 20729,7 | 7377,1 | 8110,2 | 8790,0 | 31396,8 | 68486,4 | 96105,8 | 103845,5 | 722699 |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупной т/э всего | Гкал | 265965,8 | 171351,6 | 173568,6 | 135336,3 | 38703,4 | 14543,8 | 22823,3 | 27372,8 | 80566,3 | 150162,6 | 201305,1 | 210631,7 | 1492331 |
| потери теплоэнергии | Гкал | 21884,0 | 1176,5 | 15808,3 | 3525,0 | -5840,8 | 5474,2 | 7206,3 | 7812,0 | 21777,6 | 22726,2 | 23464,3 | 8795,4 | 133809 |
|  | % | 8,2 | 0,7 | 9,1 | 2,6 | -15,1 | 37,6 | 31,6 | 28,5 | 27,0 | 15,1 | 11,7 | 4,2 | 9,0 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 244371,6 | 170342,7 | 157944,7 | 131919,4 | 44573,0 | 9077,1 | 15635,2 | 19589,9 | 58850,7 | 127572,4 | 178089,6 | 202118,1 | 1360084 |
| Реализация на собственные нужды | Гкал | 289,9 | 167,6 | 184,5 | 108,2 | 28,8 | 7,5 | 18,2 | 29,2 | 62,0 | 136,0 | 248,8 | 281,7 | 1562 |
| Реализация теплоэнергии потребителям | Гкал | 244081,8 | 170175,1 | 157760,3 | 131811,3 | 44544,2 | 9069,6 | 15617,1 | 19560,7 | 58788,7 | 127436,4 | 177840,8 | 201836,3 | 1358522 |
| в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 139409,9 | 89785,1 | 88672,2 | 66848,2 | 17549,6 | 4124,4 | 10770,9 | 13753,6 | 42154,1 | 75977,8 | 104431,6 | 110661,5 | 764139 |
| потери | Гкал | 10424,4 | 1740,4 | 8371,2 | 1607,9 | -4350,3 | 2562,0 | 3532,6 | 3926,5 | 11244,5 | 11125,1 | 12028,1 | 6726,8 | 68939 |
|  | % | 7,5 | 1,9 | 9,4 | 2,4 | -24,8 | 62,1 | 32,8 | 28,5 | 26,7 | 14,6 | 11,5 | 6,1 | 9,0 |
| реализация | Гкал | 128985,5 | 88044,7 | 80301,0 | 65240,3 | 21899,9 | 1562,4 | 7238,3 | 9827,1 | 30909,6 | 64852,7 | 92403,6 | 103934,8 | 695200 |
| ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 71121,1 | 46590,3 | 49923,8 | 39255,7 | 12598,2 | 4444,8 | 8724,2 | 8396,1 | 23239,4 | 42691,3 | 56179,2 | 58547,8 | 421712 |
| потери | Гкал | 5351,0 | -556,5 | 5232,8 | 94,0 | -1440,4 | 749,6 | 2387,3 | 2170,4 | 6631,7 | 6784,8 | 7014,9 | 2159,7 | 36579 |
|  | % | 7,5 | -1,2 | 10,5 | 0,2 | -11,4 | 16,9 | 27,4 | 25,8 | 28,5 | 15,9 | 12,5 | 3,7 | 8,7 |
| реализация | Гкал | 65770,1 | 47146,8 | 44691,1 | 39161,7 | 14038,6 | 3695,2 | 6336,9 | 6225,7 | 16607,7 | 35906,5 | 49164,3 | 56388,1 | 385133 |
| АО «ВОМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 33257,3 | 20050,1 | 19507,0 | 17167,3 | 4889,0 | 3991,7 | 1719,8 | 3487,2 | 8197,0 | 18090,3 | 23823,8 | 23056,0 | 177236,4 |
| потери | Гкал | 4444,9 | -89,9 | 740,9 | 1711,9 | -20,0 | 1107,2 | 781,6 | 1348,9 | 2411,4 | 3382,3 | 3041,5 | -901,9 | 17958,8 |
|  | % | 13,4 | -0,4 | 3,8 | 10,0 | -0,4 | 27,7 | 45,4 | 38,7 | 29,4 | 18,7 | 12,8 | -3,9 | 10,1 |
| реализация | Гкал | 28812,4 | 20140,0 | 18766,0 | 15455,4 | 4909,0 | 2884,5 | 938,2 | 2138,3 | 5785,6 | 14708,0 | 20782,3 | 23957,9 | 159277,6 |
| ОАО «Совхоз «Заречье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 905,2 | 724,9 | 713,8 | 636,4 | 224,3 | 92,1 | 135,6 | 140,3 | 317,5 | 580,7 | 703,7 | 860,3 | 6035 |
| потери | Гкал | 55,2 | 35,5 | 42,8 | 45,5 | 26,5 | 31,3 | 28,4 | 41,0 | 34,6 | 48,2 | 48,6 | 52,5 | 490 |
|  | % | 6,1 | 4,9 | 6,0 | 7,2 | 11,8 | 34,0 | 20,9 | 29,2 | 10,9 | 8,3 | 6,9 | 6,1 | 8,1 |
| реализация | Гкал | 850,0 | 689,4 | 671,0 | 590,9 | 197,8 | 60,8 | 107,3 | 99,4 | 282,9 | 532,5 | 655,2 | 807,8 | 5545 |
| ООО «Завод железобетонных конструкций ВСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 167,3 | 100,2 | 110,6 | 68,4 | 4,4 |  |  |  | 34,6 | 85,9 | 120,4 | 130,2 | 822 |
| потери | Гкал | 17,7 | 9,8 | 11,4 | 8,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 10,7 | 12,8 | 14,7 | 94 |
|  | % | 10,6 | 9,8 | 10,3 | 12,3 | 22,4 |  |  |  | 22,5 | 12,4 | 10,6 | 11,3 | 11,5 |
| реализация | Гкал | 149,6 | 90,3 | 99,2 | 60,0 | 3,4 |  |  |  | 26,8 | 75,2 | 107,6 | 115,5 | 728 |
| УПТК ОАО «Вологдаавтодор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 107,3 | 64,4 | 71,3 | 44,5 | 2,9 |  |  |  | 21,7 | 55,9 | 80,2 | 84,2 | 532 |
| потери | Гкал | 12,6 | 7,2 | 8,4 | 6,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 8,2 | 12,0 | 11,0 | 70 |
|  | % | 11,7 | 11,2 | 11,8 | 14,6 | 26,4 |  |  |  | 17,3 | 14,7 | 15,0 | 13,1 | 13,2 |
| реализация | Гкал | 94,8 | 57,2 | 62,9 | 38,0 | 2,2 |  |  |  | 17,9 | 47,6 | 68,2 | 73,2 | 462 |
| СХПК Комбинат «Тепличный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 3619,1 | 2384,7 | 2513,4 | 2002,9 | 477,8 | 177,4 | 226,0 | 237,4 | 1174,1 | 2143,7 | 2661,7 | 2859,8 | 20478 |
| потери | Гкал | -52,9 | -254,7 | -47,4 | -141,6 | -135,6 | 31,3 | 57,5 | 62,0 | 218,0 | 86,8 | 2,3 | -73,0 | -247 |
|  | % | -1,5 | -10,7 | -1,9 | -7,1 | -28,4 | 17,7 | 25,4 | 26,1 | 18,6 | 4,0 | 0,1 | -2,6 | -1,2 |
| реализация | Гкал | 3672,0 | 2639,4 | 2560,8 | 2144,5 | 613,4 | 146,1 | 168,5 | 175,4 | 956,1 | 2056,9 | 2659,4 | 2932,9 | 20725 |
| ОАО «ВРЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 13,5 | 8,2 | 9,0 | 5,4 | 0,3 |  |  |  | 1,4 | 6,8 | 9,7 | 10,4 | 65 |
| потери | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| реализация | Гкал | 13,5 | 8,2 | 9,0 | 5,4 | 0,3 |  |  |  | 1,4 | 6,8 | 9,7 | 10,4 | 65 |
| ООО «Аспект-В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 578,4 | 371,3 | 419,2 | 266,3 | 27,1 |  |  |  | 105,6 | 322,5 | 454,0 | 558,6 | 3103 |
| потери | Гкал | 97,8 | 56,1 | 70,0 | 49,8 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 66,4 | 79,9 | 95,5 | 544 |
|  | % | 16,9 | 15,1 | 16,7 | 18,7 | 33,0 |  |  |  | 18,3 | 20,6 | 17,6 | 17,1 | 17,5 |
| реализация | Гкал | 480,6 | 315,3 | 349,2 | 216,5 | 18,2 |  |  |  | 86,2 | 256,1 | 374,1 | 463,1 | 2559 |
| АО «Агростройконструкция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 14527,3 | 9498,5 | 9879,0 | 7659,2 | 2489,2 | 1056,4 | 1033,0 | 1202,1 | 4625,1 | 8480,9 | 10744,3 | 11568,8 | 82764 |
| потери | Гкал | 1222,2 | 32,3 | 1167,7 | -51,1 | -30,0 | 558,0 | 386,5 | 223,5 | 1068,4 | 949,9 | 972,8 | 490,6 | 6991 |
|  | % | 8,4 | 0,3 | 11,8 | -0,7 | -1,2 | 52,8 | 37,4 | 18,6 | 23,1 | 11,2 | 9,1 | 4,2 | 8,4 |
| реализация | Гкал | 13305,1 | 9466,2 | 8711,3 | 7710,3 | 2519,2 | 498,4 | 646,6 | 978,6 | 3556,7 | 7531,1 | 9771,4 | 11078,2 | 75773 |
| ПО «Вологодские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 176,4 | 108,7 | 120,2 | 78,4 | 16,1 | 7,2 | 7,4 | 8,4 | 39,6 | 104,0 | 123,0 | 132,3 | 922 |
| потери | Гкал | 42,2 | 22,9 | 3,3 | 4,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | 13,8 | -3,3 | -2,3 | 79,2 |
|  | % | 23,9 | 21,1 | 2,8 | 5,4 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | 13,3 | -2,7 | -1,7 | 8,6 |
| реализация | Гкал | 134,3 | 85,8 | 116,8 | 74,2 | 14,9 | 7,2 | 7,4 | 8,4 | 42,5 | 90,2 | 126,3 | 134,6 | 842 |
| ГП ВО Областные электротеплосети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 9,3 | 5,6 | 6,1 | 3,7 | 0,2 |  |  |  | 0,8 | 4,7 | 6,7 | 7,2 | 44 |
| потери | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| реализация | Гкал | 9,3 | 5,6 | 6,1 | 3,7 | 0,2 |  |  |  | 0,8 | 4,7 | 6,7 | 7,2 | 44 |
| Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной Дороги – филиал ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 1981,8 | 1424,3 | 1367,1 | 1092,5 | 349,4 | 612,9 | 171,5 | 106,1 | 545,6 | 1390,3 | 1583,5 | 1739,1 | 12364 |
| потери | Гкал | 227,9 | 135,3 | 161,3 | 155,1 | 81,8 | 422,9 | 13,0 | 15,9 | 107,0 | 228,0 | 213,8 | 205,2 | 1967 |
|  | % | 11,5 | 9,5 | 11,8 | 14,2 | 23,4 | 69,0 | 7,6 | 14,9 | 19,6 | 16,4 | 13,5 | 11,8 | 15,9 |
| реализация | Гкал | 1753,9 | 1289,0 | 1205,8 | 937,3 | 267,7 | 190,0 | 158,5 | 90,2 | 438,6 | 1162,3 | 1369,7 | 1533,9 | 10397 |
| ОАО «Стройиндустрия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 73,0 | 51,0 | 51,0 | 32,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 19,0 | 34,0 | 94,0 | 127,0 | 521 |
| потери | Гкал | 38,5 | 28,6 | 26,6 | 15,0 | 10,8 | 2,2 | 6,5 | 7,8 | 9,9 | 17,4 | 16,7 | 25,2 | 205 |
|  | % | 52,8 | 56,0 | 52,2 | 46,9 | 72,2 | 44,6 | 64,7 | 78,4 | 51,8 | 51,2 | 17,7 | 19,8 | 39,4 |
| реализация | Гкал | 34,5 | 22,4 | 24,4 | 17,0 | 4,2 | 2,8 | 3,5 | 2,2 | 9,2 | 16,6 | 77,3 | 101,8 | 316 |
| АО «ПАТП-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 18,8 | 184,4 | 205,0 | 175,3 | 60,0 | 31,9 | 24,9 | 31,6 | 90,9 | 194,0 | 289,4 | 288,5 | 1595 |
| потери | Гкал | 2,6 | 9,4 | 19,3 | 19,4 | 4,6 | 9,6 | 13,1 | 16,1 | 24,3 | 4,6 | 24,4 | -8,6 | 139 |
|  | % | 13,8 | 5,1 | 9,4 | 11,0 | 7,7 | 30,1 | 52,4 | 50,9 | 26,8 | 2,4 | 8,4 | -3,0 | 8,7 |
| реализация | Гкал | 16,2 | 175,0 | 185,8 | 155,9 | 55,4 | 22,3 | 11,9 | 15,5 | 66,6 | 189,4 | 265,0 | 297,1 | 1456 |
| Итого по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 140868 | 91313 | 94957 | 69848 | 17903 | 12964 | 11792 | 13474 | 42685 | 81129 | 104278 | 111903 | 793115 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 3059 | 2105 | 2217 | 1591 | 795 | 706 | 330 | 752 | 731 | 1855 | 2340 | 2430 | 18912 |
| Покупная теплоэнергия | Гкал | 265966 | 171352 | 173569 | 135336 | 38703 | 14544 | 22823 | 27373 | 80566 | 150163 | 201305 | 210632 | 1492331 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 403775 | 260559 | 266309 | 203593 | 55812 | 26802 | 34285 | 40095 | 122520 | 229436 | 303243 | 320105 | 2266535 |
| Потери | Гкал | 27851 | -1602 | 23154 | 2055 | -9788 | 10090 | 10414 | 11523 | 32285 | 33245 | 28820 | 13920 | 181968 |
|  | % | 6,9 | -0,6 | 8,7 | 1,0 | -17,5 | 37,6 | 30,4 | 28,7 | 26,4 | 14,5 | 9,5 | 4,3 | 8,0 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 375924 | 262162 | 243155 | 201538 | 65600 | 16712 | 23871 | 28572 | 90235 | 196191 | 274422 | 306185 | 2084567 |
| Реализация теплоэнергии потребителям | Гкал | 375779 | 261904 | 242799 | 201204 | 65274 | 16447 | 23727 | 28351 | 90186 | 195923 | 273947 | 305682 | 2081221 |

Таблица 5.10

Фактический объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2017 год АО «Вологдагортеплосеть»

| Наименование | Ед. изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | 0С | -11,1 | -8,4 | -0,5 | 1,75 | 5,64 |  |  |  | 8,02 | 3,48 | -1,62 | -2,38 | -1,36 |
| Собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 124 291,4 | 105 622,3 | 91 150,1 | 80 805,4 | 50 253,3 | 15 792,9 | 13 733,1 | 15 254,3 | 36 490,3 | 80 221,5 | 93 651,9 | 100 375,9 | 807 642,4 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2 829,5 | 2 374,9 | 1 545,7 | 1 483,4 | 867,0 | 264,1 | 295,7 | 525,9 | 651,5 | 1 404,8 | 1 560,4 | 1 599,3 | 15 402,1 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 121 461,9 | 103 247,4 | 89 604,5 | 79 322,0 | 49 386,3 | 15 528,9 | 13 437,4 | 14 728,4 | 35 838,9 | 78 816,7 | 92 091,5 | 98 776,5 | 792 240,3 |
| Потери | Гкал | 7 760,6 | 5 112,1 | 9 776,5 | 219,7 | 4 177,3 | 2 526,8 | 3 396,4 | 4 288,3 | 1 112,9 | 3 774,8 | 2 856,7 | 9 859,8 | 36 283,1 |
|  | % | 6,4 | 5,0 | 10,9 | 0,3 | 8,5 | 16,3 | 25,3 | 29,1 | 3,1 | 4,8 | 3,1 | 10,0 | 4,6 |
| Реализация пара на собственные нужды | Гкал | 732,6 | 586,6 | 972,9 | 839,6 | 560,0 | 2 368,2 | 937,5 | 1 470,4 | 577,4 | 1 874,2 | 2 784,2 | 2 684,8 | 16 388,24 |
| Реализация теплоэнергии котельными потребителям | Гкал | 112 968,7 | 107 772,9 | 78 855,1 | 78 262,7 | 53 003,6 | 10 633,8 | 9 103,6 | 8 969,8 | 34 148,5 | 73 167,7 | 86 450,6 | 86 231,9 | 739 569,0 |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупной т/э всего | Гкал | 238 591,5 | 200 320,2 | 170 469,1 | 151 170,7 | 100 157,6 | 24 626,1 | 26 880,0 | 29 320,2 | 67 478,6 | 151 175,3 | 175 790,4 | 187 052,7 | 1 523 032,3 |
| потери теплоэнергии | Гкал | 24 355,9 | - 1 329,0 | 25 887,4 | 2 657,7 | - 2 876,4 | 7 095,7 | 7 196,7 | 6 583,1 | 13 591,3 | 21 944,7 | 16 808,0 | 15 179,1 | 137 094,2 |
|  | % | 10,2 | - 0,7 | 15,2 | 1,8 | - 2,9 | 28,8 | 26,8 | 22,5 | 20,1 | 14,5 | 9,6 | 8,1 | 9,0 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 214 235,6 | 201 649,2 | 144 581,7 | 148 513,0 | 103 034,0 | 17 530,5 | 19 683,2 | 22 737,1 | 53 887,2 | 129 230,6 | 158 982,4 | 171 873,6 | 1 385 938,1 |
| Реализация на собственные нужды | Гкал | 330,48 | 262,65 | 203,3 | 167,5 | 101,1 | 24,9 | 11,2 | 26,9 | 61,5 | 156,7 | 202,0 | 219,0 | 1 767,318 |
| Реализация теплоэнергии потребителям | Гкал | 213 905,1 | 201 386,6 | 144 378,4 | 148 345,4 | 102 932,9 | 17 505,6 | 19 672,0 | 22 710,2 | 53 825,8 | 129 073,8 | 158 780,4 | 171 654,6 | 1 384 170,8 |
| в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 122 128,2 | 103 011,7 | 87 758,9 | 76 497,5 | 50 842,1 | 13 883,7 | 10 595,9 | 14 439,5 | 33 594,6 | 77 549,9 | 90 498,7 | 96 840,0 | 777 640,7 |
| в т.ч. на собственные нужды | Гкал | 293,06 | 231,42 | 179,59 | 146,85 | 88,18 | 22,51 | 7,50 | 23,26 | 53,19 | 137,17 | 177,96 | 193,41 | 1 554,08 |
| потери | Гкал | 12 320,6 | - 174,5 | 12 812,7 | 1 319,9 | - 957,8 | 4 401,9 | 2 167,4 | 3 184,2 | 4 769,7 | 11 003,5 | 8 254,9 | 10 490,8 | 69 593,3 |
|  | % | 10,1 | - 0,2 | 14,6 | 1,7 | - 1,9 | 31,7 | 20,5 | 22,1 | 14,2 | 14,2 | 9,1 | 10,8 | 8,9 |
| реализация | Гкал | 109 514,6 | 102 954,7 | 74 766,6 | 75 030,8 | 51 711,7 | 9 459,3 | 8 421,0 | 11 232,0 | 28 771,8 | 66 409,2 | 82 065,9 | 86 155,8 | 706 493,3 |
| ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 65 487,2 | 55 617,1 | 47 793,3 | 42 614,3 | 29 260,8 | 5 682,5 | 10 549,6 | 9 309,3 | 19 793,7 | 41 918,6 | 48 961,6 | 51 474,8 | 428 462,8 |
| в т.ч. на собственные нужды | Гкал | 37,4 | 31,2 | 23,7 | 20,7 | 12,9 | 2,4 | 3,7 | 3,7 | 8,3 | 19,6 | 24,0 | 25,6 | 213,24 |
| потери | Гкал | 5 752,4 | - 907,9 | 8 880,3 | 474,9 | - 817,7 | 1 264,7 | 3 168,3 | 2 092,5 | 5 855,7 | 5 223,2 | 5 386,4 | 3 546,4 | 39 919,2 |
|  | % | 8,8 | - 1,6 | 18,6 | 1,1 | - 2,8 | 22,3 | 30,0 | 22,5 | 29,6 | 12,5 | 11,0 | 6,9 | 9,3 |
| реализация | Гкал | 59 697,4 | 56 493,8 | 38 889,2 | 42 118,8 | 30 065,6 | 4 415,4 | 7 377,6 | 7 213,1 | 13 929,7 | 36 675,8 | 43 551,2 | 47 902,8 | 388 330,3 |
| АО «ВОМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 30 557,7 | 24 017,9 | 19 559,3 | 18 014,4 | 10 288,7 | 2 620,0 | 3 719,8 | 3 302,8 | 7 873,2 | 18 359,3 | 21 157,9 | 22 766,0 | 182 236,9 |
| потери | Гкал | 4 915,5 | 165,0 | 2 301,6 | 568,6 | - 1 221,1 | 942,5 | 1 027,2 | 661,2 | 1 641,1 | 2 756,0 | 1 799,0 | 2 333,0 | 17 889,5 |
|  | % | 16,1 | 0,7 | 11,8 | 3,2 | - 11,9 | 36,0 | 27,6 | 20,0 | 20,8 | 15,0 | 8,5 | 10,2 | 9,8 |
| реализация | Гкал | 25 642,2 | 23 852,9 | 17 257,7 | 17 445,8 | 11 509,9 | 1 677,4 | 2 692,6 | 2 641,6 | 6 232,1 | 15 603,3 | 19 358,9 | 20 433,0 | 164 347,3 |
| ОАО Совхоз «Заречье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 957,8 | 913,2 | 693,8 | 666,7 | 498,9 | 126,8 | 116,0 | 93,8 | 290,1 | 560,6 | 708,8 | 709,4 | 6 335,9 |
| потери | Гкал | 56,5 | 46,6 | 41,6 | 42,7 | 62,9 | 40,1 | 45,3 | - | - 43,8 | 29,0 | 62,9 | 56,1 | 439,9 |
|  | % | 5,9 | 5,1 | 6,0 | 6,4 | 12,6 | 31,6 | 39,1 | - | - 15,1 | 5,2 | 8,9 | 7,9 | 6,9 |
| реализация | Гкал | 901,3 | 866,7 | 652,1 | 624,0 | 436,0 | 86,7 | 70,6 | 93,8 | 333,9 | 531,6 | 646,0 | 653,2 | 5 896,0 |
| ОАО «РЖДстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 148,8 | 123,6 | 99,4 | 88,4 | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  | 511,4 |
| потери | Гкал | 14,6 | 13,1 | 10,9 | 12,3 | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - | 60,3 |
|  | % | 9,8 | 10,6 | 11,0 | 13,9 | 18,3 |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 |
| реализация | Гкал | 134,2 | 110,5 | 88,5 | 76,1 | 41,9 |  |  |  |  |  |  |  | 451,1 |
| УПТК ПАО «Вологдаавтодор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 88,9 | 73,3 | 58,9 | 51,2 | 28,7 |  |  |  | 16,6 | 47,8 | 60,2 | 64,2 | 489,8 |
| потери | Гкал | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 2,1 | - | - | - | - 52,7 | - 21,5 | - 9,1 | - 5,1 | 73,0 |
|  | % | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,9 | 7,4 |  |  |  | - 318,2 | - 44,9 | - 15,1 | - 7,9 | 14,9 |
| реализация | Гкал | 85,0 | 70,0 | 56,0 | 48,2 | 26,6 |  |  |  | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 562,8 |
| СХПК Комбинат «Тепличный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 3 289,2 | 2 763,8 | 2 484,0 | 2 278,8 | 1 562,5 | 193,3 | 277,1 | 250,6 | 911,7 | 2 222,8 | 2 405,1 | 2 544,0 | 21 182,9 |
| потери | Гкал | 64,8 | - 288,1 | 191,8 | - 157,6 | - 249,1 | 44,3 | 66,1 | 62,8 | 270,9 | 170,5 | 11,5 | 106,2 | 294,0 |
|  | % | 2,0 | - 10,4 | 7,7 | - 6,9 | - 15,9 | 22,9 | 23,9 | 25,0 | 29,7 | 7,7 | 0,5 | 4,2 | 1,4 |
| реализация | Гкал | 3 224,4 | 3 051,9 | 2 292,2 | 2 436,4 | 1 811,6 | 149,0 | 211,0 | 187,9 | 640,8 | 2 052,3 | 2 393,6 | 2 437,8 | 20 888,9 |
| ОАО «ВРЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 12,1 | 10,0 | 8,0 | 6,9 | 3,8 |  |  |  | 2,0 | 6,4 | 8,2 | 8,7 | 66,0 |
| потери | Гкал | - | - | - 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - 4,0 | 0,5 | 2,2 | 2,7 | 1,4 |
|  | % | - | - | - 0,1 | 0,0 | - |  |  |  | - 203,6 | 7,4 | 27,0 | 31,6 | 2,2 |
| реализация | Гкал | 12,1 | 10,0 | 8,0 | 6,9 | 3,8 |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 64,6 |
| ООО «Аспект-В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 430,7 | 389,5 | 328,8 | 297,2 | 168,3 |  |  |  | 83,0 | 264,7 | 356,2 | 353,9 | 2 672,2 |
| потери | Гкал | 18,5 | 17,1 | 16,5 | 17,0 | 12,1 | - | - | - | - 138,7 | - 20,4 | 28,9 | 42,0 | 6,9 |
|  | % | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 7,2 |  |  |  | - 167,0 | - 7,7 | 8,1 | 11,9 | 0,3 |
| реализация | Гкал | 412,1 | 372,4 | 312,4 | 280,3 | 156,2 |  |  |  | 221,7 | 285,0 | 327,2 | 311,9 | 2 679,1 |
| АО «Агростройконструкция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 12 972,1 | 11 033,5 | 9 784,6 | 8 832,3 | 6 070,5 | 1 541,4 | 1 014,5 | 1 397,9 | 3 907,8 | 8 640,5 | 9 828,1 | 10 353,1 | 85 376,2 |
| потери | Гкал | 1 004,3 | - 410,9 | 1 414,7 | 200,1 | - 37,4 | 73,9 | 335,7 | 271,8 | 1 263,2 | 2 689,9 | 1 079,0 | - 1 652,0 | 6 232,2 |
|  | % | 7,7 | - 3,7 | 14,5 | 2,3 | - 0,6 | 4,8 | 33,1 | 19,4 | 32,3 | 31,1 | 11,0 | - 16,0 | 7,3 |
| реализация | Гкал | 11 967,8 | 11 444,4 | 8 369,9 | 8 632,2 | 6 107,8 | 1 467,5 | 678,9 | 1 126,1 | 2 644,6 | 5 950,6 | 8 749,0 | 12 005,1 | 79 144,0 |
| ОАО «Стройиндустрия» (ПАО МРК СЗ «Вологдаэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 64,9 | 54,5 | 47,3 | 40,3 | 24,7 | 11,0 | 4,9 | 8,6 | 18,2 | 38,5 | 44,7 | 50,3 | 407,8 |
| потери | Гкал | - | - | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - | - | - 30,8 | - 9,1 | - 1,2 | 0,8 | 40,2 |
|  | % | - | - | - 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 | - | - | - 169,4 | - 23,5 | - 2,7 | 1,6 | 9,9 |
| реализация | Гкал | 64,9 | 54,5 | 47,3 | 40,3 | 24,7 | 11,0 | 4,9 | 8,6 | 49,0 | 47,5 | 45,9 | 49,5 | 448,1 |
| ПАО МРК СЗ «Вологдаэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Пошехонское шоссе, 42а) покупка | Гкал | 86,9 | 70,8 | 56,1 | 55,0 | 31,2 |  |  |  | 14,0 | 54,8 | 62,2 | 65,4 | 496,3 |
| потери | Гкал | - 1,1 | - 1,7 | - 1,9 | 5,1 | 3,7 | - | - | - | - 29,7 | 11,1 | 18,5 | 21,7 | 25,7 |
|  | % | - 1,3 | - 2,4 | - 3,5 | 9,2 | 11,9 |  |  |  | - 213,0 | 20,3 | 29,8 | 33,2 | 5,2 |
| реализация | Гкал | 88,0 | 72,5 | 58,0 | 49,9 | 27,5 |  |  |  | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 470,6 |
| АО «Вологдаоблэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 8,7 | 7,2 | 5,8 | 5,1 | 3,0 |  |  |  | 1,7 | 4,7 | 5,9 | 6,4 | 48,7 |
| потери | Гкал | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - 3,7 | - 0,7 | 0,5 | 1,0 | - 0,9 |
|  | % | 5,0 | 5,4 | 6,3 | 7,7 | 14,4 |  |  |  | - 219,4 | - 14,5 | 8,7 | 15,2 | 1,9 |
| реализация | Гкал | 8,3 | 6,8 | 5,5 | 4,7 | 2,6 |  |  |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 49,6 |
| Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной Дороги – филиал ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 1 891,7 | 1 748,1 | 1 400,0 | 1 425,5 | 1 110,1 | 498,5 | 497,6 | 413,5 | 798,0 | 1 190,8 | 1 299,9 | 1 385,5 | 13 659,3 |
| потери | Гкал | 162,7 | 148,6 | 142,8 | 169,6 | 288,6 | 298,6 | 359,3 | 282,8 | 85,5 | 65,2 | 134,1 | 157,7 | 2 295,6 |
|  | % | 8,6 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 26,0 | 59,9 | 72,2 | 68,4 | 10,7 | 5,5 | 10,3 | 11,4 | 16,8 |
| реализация | Гкал | 1 729,0 | 1 599,5 | 1 257,2 | 1 255,9 | 821,5 | 199,9 | 138,3 | 130,7 | 712,5 | 1 125,6 | 1 165,8 | 1 227,8 | 11 363,7 |
| ОАО «Стройиндустрия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 146,5 | 170,0 | 143,0 | 103,0 | 66,0 | 11,0 | 47,0 | 47,0 | 71,0 | 105,0 | 131,0 | 141,0 | 1 181,5 |
| потери | Гкал | 36,0 | 36,0 | 36,2 | 11,9 | 12,7 | 9,1 | 14,9 | 13,6 | - 8,8 | 13,0 | 15,6 | 25,1 | 215,2 |
|  | % | 24,6 | 21,2 | 25,3 | 11,5 | 19,2 | 82,5 | 31,7 | 28,9 | - 12,4 | 12,4 | 11,9 | 17,8 | 18,2 |
| реализация | Гкал | 110,5 | 134,0 | 106,8 | 91,1 | 53,3 | 1,9 | 32,1 | 33,4 | 79,8 | 92,0 | 115,4 | 115,9 | 966,3 |
| АО «ПАТП-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 320,0 | 316,0 | 248,0 | 194,0 | 147,0 | 58,0 | 57,6 | 57,3 | 103,0 | 211,0 | 262,0 | 290,0 | 2 263,9 |
| потери | Гкал | 6,7 | 23,9 | 36,9 | - 10,0 | 14,9 | 20,6 | 12,5 | 14,4 | 17,4 | 34,4 | 24,8 | 52,5 | 248,9 |
|  | % | 2,1 | 7,6 | 14,9 | - 5,2 | 10,1 | 35,5 | 21,8 | 25,0 | 16,9 | 16,3 | 9,5 | 18,1 | 11,0 |
| реализация | Гкал | 313,3 | 292,1 | 211,1 | 204,0 | 132,1 | 37,4 | 45,1 | 43,0 | 85,6 | 176,6 | 237,2 | 237,5 | 2 015,0 |
| Итого по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 124 291,4 | 105 622,3 | 91 150,1 | 80 805,4 | 50 253,3 | 15 792,9 | 13 733,1 | 15 254,3 | 36 490,3 | 80 221,5 | 93 651,9 | 100 375,9 | 807 642,4 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2 829,5 | 2 374,9 | 1 545,7 | 1 483,4 | 867,0 | 264,1 | 295,7 | 525,9 | 651,5 | 1 404,8 | 1 560,4 | 1 599,3 | 15 402,1 |
| Покупная теплоэнергия | Гкал | 238 591,5 | 200 320,2 | 170 469,1 | 151 170,7 | 100 157,6 | 24 626,1 | 26 880,0 | 29 320,2 | 67 478,6 | 151 175,3 | 175 790,4 | 187 052,7 | 1 523 032,3 |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 360 053,3 | 303 567,6 | 260 073,6 | 230 492,6 | 149 543,9 | 40 155,0 | 40 317,4 | 44 048,7 | 103 317,4 | 229 992,0 | 267 881,9 | 285 829,2 | 2 315 272,6 |
| Потери | Гкал | 32 116,4 | - 6 441,1 | 35 663,9 | 2 877,4 | - 7 053,7 | 9 622,5 | 10 593,1 | 10 871,4 | 14 704,3 | 25 719,5 | 19 664,7 | 25 038,9 | 173 377,3 |
|  | % | 8,9 | - 2,1 | 13,7 | 1,2 | - 4,7 | 24,0 | 26,3 | 24,7 | 14,2 | 11,2 | 7,3 | 8,8 | 7,5 |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 327 936,9 | 310 008,8 | 224 409,7 | 227 615,2 | 156 597,6 | 30 532,5 | 29 724,3 | 33 177,2 | 88 613,1 | 204 272,4 | 248 217,2 | 260 790,4 | 2 141 895,3 |
| Реализация теплоэнергии потребителям | Гкал | 326 873,8 | 309 159,5 | 223 233,5 | 226 608,1 | 155 936,5 | 28 139,4 | 28 775,6 | 31 679,90 | 87 974,3 | 202 241,5 | 245 231,0 | 257 886,5 | 2 123 739,7 |
| в т.ч. в паре |  | 198,44 | 200,15 | 180,57 | 174,1 | 156,87 | 186,62 | 46,38 | 396,98 | 451,40 | 550,38 | 626,17 | 895,50 | 4 063,6 |
| в т.ч. в ГВ |  | 326675,36 | 308959,34 | 223052,92 | 226 434 | 155 780 | 27 953 | 28729,26 | 31 283 | 87522,87 | 201691,16 | 244604,88 | 256991,04 | 2 119 676,2 |

Таблица 5.11

Фактический объемы выработки, покупки и реализации тепловой энергии за 2018 год АО «Вологдагортеплосеть»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого на год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура наружного воздуха |  | -5,99 | -12,56 | -9,98 | 3,69 | 9,1 |  |  |  | 6,20 | 4,7 | -1,27 | -8,67 | -3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 116 572,1 | 122 788,0 | 122 007,7 | 79 402,9 | 29 318,1 | 14 043,0 | 11 391,4 | 13 361,4 | 27 879,5 | 80 337,2 | 94 772,2 | 120 949,3 | 832 822,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2 002,2 | 2 500,5 | 2 518,5 | 1 555,3 | 511,6 | 561,9 | 423,479 | 549,0 | 912,9 | 1 996,5 | 2 908,5 | 3 957,7 | 20 398,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 114 570,0 | 120 287,6 | 119 489,2 | 77 847,6 | 28 806,5 | 13 481,0 | 10 967,9 | 12 812,4 | 26 966,7 | 78 340,7 | 91 863,7 | 116 991,6 | 812 424,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | Гкал | 11 528,2 | 6 472,9 | 13 738,6 | - 4 534,3 | - 11 792,6 | 1 176,7 | 1 670,3 | 2 614,3 | 2 081,8 | 5 577,8 | 2 716,8 | 16 471,4 | 47 721,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 10,1 | 5,4 | 11,5 | - 5,8 | - 40,9 | 8,7 | 15,2 | 20,4 | 7,7 | 7,1 | 3,0 | 14,1 | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация пара на собственные нужды (ТФУ) | Гкал | 2 949,44 | 3 012,4 | 2 789,6 | 2 037,650 | 832,2 | 1 700,6 | 826,7 | 1 404,2 | 2 092,5 | 2 167,7 | 1 855,4 | 1 565,0 | 23 233,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация на собственные нужды |  | 10,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоэнергии котельными потребителям | Гкал | 100 082,3 | 110 802,3 | 102 961,0 | 80 344,3 | 39 766,9 | 10 603,7 | 8 470,8 | 8 793,94 | 22 792,4 | 70 595,2 | 87 291,6 | 98 955,2 | 741 469,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем покупной т/э всего | Гкал | 215 276,4 | 223 135,8 | 223 094,7 | 143 829,3 | 58 766,1 | 22 539,2 | 22 139,7 | 29 112,2 | 49 415,5 | 145 270,0 | 173 238,5 | 229 624,8 | 1 535 442,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери теплоэнергии | Гкал | 21 348,9 | 9 854,9 | 27 027,5 | - 3 380,9 | - 12 520,4 | 4 866,6 | 4 841,1 | 7 113,8 | 11 790,5 | 23 317,0 | 16 698,8 | 27 174,5 | 138 132,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 9,9 | 4,4 | 12,1 | - 2,4 | - 21,3 | 21,6 | 21,9 | 24,4 | 23,9 | 16,1 | 9,6 | 11,8 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 193 927,5 | 213 281,0 | 196 067,1 | 147 210,2 | 71 286,5 | 17 672,6 | 17 298,6 | 21 998,4 | 37 625,0 | 121 953,1 | 156 539,8 | 202 450,3 | 1 397 309,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация на собственные нужды | Гкал | 259,039 | 296,07 | 300,8 | 152,827 | 54,171 | 38,1 | 11,223 | 42,9 | 70,843 | 126,932 | 200,5 | 276,83 | 1 830,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоэнергии потребителям | Гкал | 193 668,5 | 212 984,9 | 195 766,3 | 147 057,4 | 71 232,3 | 17 634,5 | 17 287,4 | 21 955,5 | 37 554,1 | 121 826,1 | 156 339,3 | 202 173,4 | 1 395 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «ТГК-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 111 212,6 | 115 082,2 | 115 835,9 | 73 180,6 | 26 856,3 | 13 775,8 | 7 834,5 | 14 143,7 | 25 284,6 | 74 454,9 | 88 701,9 | 119 360,1 | 785 723,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 11 324,7 | 6 256,4 | 14 862,2 | - 1 660,2 | - 8 399,0 | 3 796,8 | 1 139,9 | 4 049,4 | 5 200,3 | 11 234,5 | 7 441,6 | 17 865,9 | 73 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 10,2 | 5,4 | 12,8 | - 2,3 | - 31,3 | 27,6 | 14,6 | 28,6 | 20,6 | 15,1 | 8,4 | 15,0 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 99 658,2 | 108 562,4 | 100 706,3 | 74 706,7 | 35 208,4 | 9 942,7 | 6 687,0 | 10 055,1 | 20 020,0 | 63 111,8 | 81 083,6 | 101 250,0 | 710 992,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 60 410,2 | 61 768,0 | 60 963,0 | 39 309,8 | 18 421,7 | 5 145,4 | 8 976,1 | 8 939,6 | 13 982,4 | 40 380,9 | 47 543,6 | 62 810,9 | 428 651,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 5 854,3 | 1 074,8 | 6 140,3 | - 1 596,7 | - 1 977,1 | 773,3 | 2 246,4 | 2 152,3 | 4 312,3 | 6 812,2 | 4 488,4 | 7 655,7 | 37 936,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 9,7 | 1,7 | 10,1 | - 4,1 | - 10,7 | 15,0 | 25,0 | 24,1 | 30,8 | 16,9 | 9,4 | 12,2 | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 54 526,5 | 60 660,6 | 54 789,2 | 40 887,7 | 20 391,5 | 4 370,3 | 6 726,0 | 6 783,6 | 9 663,6 | 33 550,4 | 43 031,5 | 55 122,7 | 390 503,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «ВОМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 26 035,2 | 27 519,1 | 27 274,9 | 17 222,2 | 7 638,9 | 1 970,4 | 4 069,7 | 4 082,7 | 6 242,8 | 18 013,7 | 21 816,8 | 28 200,6 | 190 086,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 2 579,4 | 1 511,2 | 3 668,7 | - 1 058,3 | - 1 050,5 | 256,6 | 1 221,1 | 706,5 | 1 735,7 | 3 099,5 | 2 019,4 | 3 462,7 | 18 152,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 9,9 | 5,5 | 13,5 | - 6,1 | - 13,8 | 13,0 | 30,0 | 17,3 | 27,8 | 17,2 | 9,3 | 12,3 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 23 455,7 | 26 007,9 | 23 606,2 | 18 280,5 | 8 689,4 | 1 713,8 | 2 848,6 | 3 376,2 | 4 507,1 | 14 914,2 | 19 797,4 | 24 737,9 | 171 934,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО совхоз «Заречье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 830,2 | 867,5 | 853,8 | 677,1 | 320,2 | 93,9 | 86,5 | 135,7 | 152,5 | 615,7 | 678,7 | 781,7 | 6 093,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 105,8 | 126,7 | 143,5 | 18,5 | - 75,8 | 11,6 | 29,7 | 50,1 | 4,0 | 51,1 | 56,7 | 71,6 | 593,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 12,7 | 14,6 | 16,8 | 2,7 | - 23,7 | 12,3 | 34,3 | 36,9 | 2,6 | 8,3 | 8,3 | 9,2 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 724,4 | 740,8 | 710,3 | 658,6 | 396,0 | 82,3 | 56,8 | 85,6 | 148,5 | 564,6 | 622,0 | 710,1 | 5 500,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПТК ПАО «Вологодавтодор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 80,2 | 92,9 | 95,5 | 52,0 | 10,9 |  |  |  | 12,0 | 48,7 | 64,7 | 90,1 | 547,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 10,9 | 23,6 | 26,2 | - 17,3 | - 58,4 | - | - | - | - 57,3 | - 20,5 | - 4,6 | 20,8 | - 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 13,6 | 25,4 | 27,5 | - 33,2 | - 535,4 |  |  |  | - 477,2 | - 42,1 | - 7,0 | 23,1 | - 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |  |  |  | 69,3 | 69,2 | 69,3 | 69,3 | 623,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СХПК Комбинат «Тепличный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 2 814,0 | 2 994,9 | 3 027,6 | 2 135,7 | 814,9 | 142,9 | 235,1 | 229,3 | 572,3 | 2 013,4 | 2 371,5 | 2 980,3 | 20 331,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 87,7 | - 108,9 | 201,6 | - 144,7 | - 238,6 | - 2,4 | 39,5 | 43,1 | 191,7 | 174,7 | 79,9 | 220,5 | 544,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 3,1 | - 3,6 | 6,7 | - 6,8 | - 29,3 | - 1,7 | 16,8 | 18,8 | 33,5 | 8,7 | 3,4 | 7,4 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 2 726,3 | 3 103,8 | 2 826,0 | 2 280,4 | 1 053,5 | 145,3 | 195,6 | 186,2 | 380,6 | 1 838,7 | 2 291,6 | 2 759,8 | 19 787,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «ВРЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 10,1 | 11,5 | 11,7 | 6,1 | 1,2 |  |  |  | 1,2 | 5,9 | 8,0 | 11,2 | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 4,1 | 5,5 | 5,8 | 0,1 | - 4,8 | - | - | - | - 4,8 | - 0,0 | 2,0 | 5,3 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 41,1 | 48,2 | 49,1 | 2,5 | - 396,1 |  |  |  | - 395,8 | - 0,8 | 25,6 | 46,9 | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 53,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Аспект-В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 518,5 | 603,3 | 620,4 | 376,5 | 146,4 |  |  |  | 101,9 | 298,4 | 516,3 | 517,1 | 3 698,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 176,4 | 246,5 | 264,8 | 68,9 | - 88,6 | - | - | - | - 79,7 | 23,3 | 222,2 | 158,5 | 992,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 34,0 | 40,9 | 42,7 | 18,3 | - 60,5 |  |  |  | - 78,2 | 7,8 | 43,0 | 30,6 | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 342,1 | 356,8 | 355,6 | 307,6 | 235,0 |  |  |  | 181,6 | 275,1 | 294,1 | 358,6 | 2 706,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Агростройконструкция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 11 341,7 | 12 077,6 | 12 299,4 | 8 417,5 | 3 635,0 | 1 193,3 | 762,7 | 1 164,6 | 2 472,6 | 8 052,8 | 9 729,4 | 12 660,8 | 83 807,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 873,8 | 333,8 | 1 519,1 | 90,9 | - 506,9 | 14,3 | 92,8 | - 68,0 | 640,2 | 1 884,9 | 2 208,4 | - 2 664,2 | 4 419,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 7,7 | 2,8 | 12,4 | 1,1 | - 13,9 | 1,2 | 12,2 | - 5,8 | 25,9 | 23,4 | 22,7 | - 21,0 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 10 467,9 | 11 743,8 | 10 780,3 | 8 326,6 | 4 141,9 | 1 179,0 | 669,9 | 1 232,6 | 1 832,4 | 6 167,9 | 7 521,0 | 15 325,0 | 79 388,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО МРК СЗ «Вологдаэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Гиляровского,59) покупка | Гкал | 55,3 | 61,0 | 63,6 | 37,8 | 14,3 | 9,1 | 2,3 | 6,8 | 12,2 | 37,7 | 47,4 | 62,5 | 410,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 8,9 | 15,4 | 16,6 | - 9,5 | - 33,0 | - 2,6 | - 0,8 | - 0,9 | - 34,1 | - 10,0 | - 0,4 | 15,2 | - 35,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 16,1 | 25,2 | 26,1 | - 25,2 | - 230,9 | - 29,0 | - 36,5 | - 12,8 | - 279,5 | - 26,5 | - 0,9 | 24,3 | - 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 46,4 | 45,6 | 47,0 | 47,3 | 47,3 | 11,7 | 3,1 | 7,7 | 46,3 | 47,7 | 47,8 | 47,3 | 445,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО МРК СЗ «Вологдаэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Пошехонское шоссе, 42а) покупка | Гкал | 71,3 | 71,8 | 54,9 | 57,9 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  | 264,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 27,7 | 28,1 | 11,2 | 14,2 | - 34,6 | - | - | - | - | - | - | - | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 38,8 | 39,2 | 20,4 | 24,5 | - 381,5 |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |  |  |  |  |  |  |  | 218,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Вологдаоблэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 6,9 | 7,8 | 8,0 | 4,2 | 0,8 |  |  |  | 0,8 | 4,1 | 5,5 | 7,6 | 45,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 1,5 | 2,4 | 2,6 | - 1,2 | - 4,6 | - | - | - | - 4,6 | - 1,3 | 0,1 | 2,2 | - 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 21,4 | 30,4 | 32,1 | - 29,3 | - 578,3 |  |  |  | - 578,8 | - 31,7 | 1,3 | 28,6 | - 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |  |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 48,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дирекция РЖД по тепловодоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 1 426,6 | 1 506,8 | 1 506,8 | 2 024,8 | 732,0 | 134,4 | 111,8 | 337,9 | 475,2 | 1 040,8 | 1 388,7 | 1 699,9 | 12 385,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 213,9 | 281,0 | 65,4 | 871,4 | - 55,5 | - 3,4 | 53,4 | 159,5 | - 114,2 | 28,9 | 149,1 | 293,9 | 1 943,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 15,0 | 18,6 | 4,3 | 43,0 | - 7,6 | - 2,5 | 47,7 | 47,2 | - 24,0 | 2,8 | 10,7 | 17,3 | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 1 212,7 | 1 225,8 | 1 441,4 | 1 153,4 | 787,5 | 137,8 | 58,4 | 178,4 | 589,4 | 1 011,9 | 1 239,6 | 1 406,1 | 10 442,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Стройиндустрия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 157,7 | 159,5 | 169,7 | 129,6 | 68,9 | 31,0 | 20,0 | 20,0 | 27,0 | 91,0 | 124,0 | 149,0 | 1 147,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 26,7 | 34,4 | 50,2 | 35,6 | 9,6 | 18,0 | 5,7 | 7,7 | - 14,5 | 8,8 | 19,8 | 29,2 | 231,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 16,9 | 21,6 | 29,6 | 27,4 | 13,9 | 58,0 | 28,7 | 38,5 | - 53,5 | 9,7 | 16,0 | 19,6 | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 131,0 | 125,1 | 119,6 | 94,1 | 59,3 | 13,0 | 14,3 | 12,3 | 41,5 | 82,2 | 104,2 | 119,9 | 916,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «ПАТП 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покупка | Гкал | 306,0 | 312,0 | 309,5 | 197,6 | 95,5 | 43,0 | 41,0 | 52,0 | 78,0 | 212,0 | 242,0 | 293,0 | 2 181,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потери | Гкал | 53,1 | 24,0 | 49,4 | 7,4 | - 2,8 | 4,4 | 13,4 | 14,1 | 15,4 | 30,9 | 16,1 | 37,5 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 17,3 | 7,7 | 16,0 | 3,7 | - 2,9 | 10,3 | 32,7 | 27,2 | 19,8 | 14,6 | 6,7 | 12,8 | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализация | Гкал | 252,9 | 288,0 | 260,1 | 190,2 | 98,3 | 38,6 | 27,6 | 37,9 | 62,6 | 181,1 | 225,9 | 255,5 | 1 918,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка теплоэнергии | Гкал | 116 572,1 | 122 788,0 | 122 007,7 | 79 402,9 | 29 318,1 | 14 043,0 | 11 391,4 | 13 361,4 | 27 879,5 | 80 337,2 | 94 772,2 | 120 949,3 | 832 822,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 2 002,2 | 2 500,5 | 2 518,5 | 1 555,3 | 511,6 | 561,9 | 423,5 | 549,0 | 912,9 | 1 996,5 | 2 908,5 | 3 957,7 | 20 398,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупная теплоэнергия | Гкал | 215 276,4 | 223 135,8 | 223 094,7 | 143 829,3 | 58 766,1 | 22 539,2 | 22 139,7 | 29 112,2 | 49 415,5 | 145 270,0 | 173 238,5 | 229 624,8 | 1 535 442,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоэнергии | Гкал | 329 846,4 | 343 423,4 | 342 583,9 | 221 676,9 | 87 572,5 | 36 020,2 | 33 107,6 | 41 924,7 | 76 382,1 | 223 610,8 | 265 102,2 | 346 616,4 | 2 347 867,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери | Гкал | 32 877,1 | 16 327,8 | 40 766,2 | - 7 915,2 | - 24 313,0 | 6 043,3 | 6 511,4 | 9 728,1 | 13 872,3 | 28 894,74 | 19 415,5 | 43 645,9 | 185 854,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 10,0 | 4,8 | 11,9 | - 3,6 | - 27,8 | 16,8 | 19,7 | 23,2 | 18,2 | 12,9 | 7,3 | 12,6 | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск теплоэнергии | Гкал | 296 969,3 | 327 095,6 | 301 817,7 | 229 592,1 | 111 885,5 | 29 976,9 | 26 596,2 | 32 196,6 | 62 509,9 | 194 716,0 | 245 686,7 | 302 970,5 | 2 162 013,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоэнергии потребителям | Гкал | 293 750,8 | 323 787,18 | 298 727,2 | 227 401,6 | 110 999,2 | 28 238,2 | 25 758,2 | 30 749,5 | 60 346,5 | 192 421,4 | 243 630,88 | 301 128,7 | 2 136 949,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. в паре |  | 657,56 | 646,90 | 787,15 | 433,43 | 428,21 | 467,29 | 370,21 | 418,80 | 407,33 | 566,38 | 612,32 | 585,10 | 6 380,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. в ГВ |  | 293 093,24 | 323 140,28 | 297 940,08 | 226 968,20 | 110 570,96 | 27 770,93 | 25 387,99 | 30 330,66 | 59 939,21 | 191 854,97 | 243 018,56 | 300 543,58 | 2 130 568,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Тепловые нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии на территории городского округа города Вологды по состоянию на 
01 января 2025 года представлены в таблице 5.12.

Таблица 5.12

Расчетные тепловые нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии

| № котельной | Наименование | Нагрузки, Гкал/ч |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Технология/ производство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельные АО «Вологдагортеплосеть» |  | 282,951 | 27,833 | 17,418 | 3,182 | 331,383 |
| 1 | ул. Чернышевского, 84а | 15,889 | 0,971 | 0,038 | 0 | 16,898 |
| 2 | Старое шоссе, 5 | 3,952 | 0,328 | 0 | 0 | 4,28 |
| 3 | ул. Энгельса, 54а | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 3,84 |
| 4 | ул. Добролюбова, 15а | 3,768 | 0,246 | 0 | 0 | 4,014 |
| 5 | ул. Комсомольская, 7б | 3,228 | 0,124 | 0 | 0 | 3,352 |
| 6 | ул. Набережная 6 Армии, 91а | 1,69 | 0,071 | 0 | 0 | 1,761 |
| 7 | ул. Колхозная, 71а | 8,499 | 1,081 | 0 | 0 | 9,579 |
| 8 | ул. Красноармейская, 27 | 15,332 | 1,192 | 0,056 | 0 | 16,58 |
| 9 | ул. Маяковского, 22а | 16,936 | 1,915 | 0,04 | 0 | 18,891 |
| 10 | ул. Пролетарская, 73а | 10,85 | 0,877 | 0 | 0 | 11,727 |
| 11 | ул. Залинейная, 22 | 34,269 | 2,777 | 3,01 | 0,776 | 40,832 |
| 12 | ул. Горького, 99а | 15,602 | 1,314 | 0,083 | 0 | 16,999 |
| 13 | ул. Горького, 130а | 13,78 | 0,782 | 0,477 | 0 | 15,039 |
| 14 | ул. Карла Маркса, 70 | 19,142 | 2,334 | 0,739 | 0 | 22,215 |
| 15 | ул. Разина, 53б | 13,024 | 2,389 | 0,589 | 0 | 16,002 |
| 16 | Пошехонское шоссе, 23а | 29,785 | 5,128 | 11,601 | 0 | 46,514 |
| 17 | Пошехонское шоссе, 36а | 2,717 | 0,315 | 0,024 | 0 | 3,057 |
| 18 | ул. Болонина, 23а | 21,81 | 2,482 | 0,126 | 0 | 24,418 |
| 19 | ул. Турундаевская, 66/70 | 0,283 | 0,034 | 0 | 0 | 0,317 |
| 20 | ул. Ленина, 14 | 19,489 | 1,293 | 0,381 | 0 | 21,163 |
| 21 | ул. Машиностроительная, 19 | 23,897 | 2,18 | 0,252 | 0 | 26,328 |
| 22 | Говоровский проезд, 4 | 4,975 | 0 | 0 | 2,406 | 7,381 |
| 23 | Пошехонское шоссе, 42а | 0,194 | 0 | 0 | 0 | 0,194 |
| 23 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2», Советский проспект, 141а | 280,413 | 38,734 | 15,893 | 2,763 | 337,803 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 265,565 | 36,281 | 14,278 | 0 | 316,124 |
|  | прямые | 14,848 | 2,453 | 1,615 | 2,763 | 21,679 |
| 23.1. | Центр | 182,486 | 24,163 | 13,584 | 0 | 220,2330 |
| 23.2. | Юг | 90,716 | 14,527 | 1,719 | 0 | 106,962 |
| 23.3. | Пром. Зона | 7,211 | 0,044 | 0,59 | 2,763 | 10,608 |
| 24 | АО «Вологодский оптико-механический завод», | 78,875 | 13,117 | 16,965 | 42,633 | 151,591 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 60,492 | 8,055 | 1,886 | 0 | 70,434 |
|  | прямые | 8,464 | 1,34 | 1,624 | 0 | 11,428 |
|  | ВОМЗ | 9,918 | 3,723 | 13,455 | 42,633 | 69,729 |
| Центр |  | 45,253 | 9,215 | 14,941 | 42,633 | 112,043 |
| Луч |  | 33,622 | 3,902 | 2,024 | 0 | 39,548 |
| 25 | АО «Агростройконструкция», | 34,75 | 5,48 | 2,25 | 6,84 | 49,32 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 30,29 | 5,1 | 2,25 | 0 | 37,64 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» (согласованные тех. условия) | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 2,51 |
|  | Прочие потребители | 1,53 | 0,31 | 0 | 4,3 | 6,14 |
|  | АО «Агростройконструкция» | 0,42 | 0,07 | 0 | 2,54 | 3,03 |
| 26 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ», | 136,969 | 21,292 | 16,213 | 20 | 194,474 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 133,01 | 21,175 | 14,754 | 0 | 168,94 |
|  | прямые | 3,959 | 0,117 | 1,458 |  | 5,534 |
|  | ВПЗ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 | 20 |
| 27 | ОАО «Стройиндустрия», | 15,722 | 6,77 | 0,891 | 20,39 | 43,77 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,363 | 0,078 | 0,096 | 0 | 0,536 |
|  | прямые | 15,36 | 6,692 | 0,795 | 0,000 | 22,846 |
|  | Жилстройиндустрия (производство) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,39 | 20,39 |
| 28 | ОАО «Стройиндустрия», Архангельская | 1,797 | 1,698 | 0 | 0 | 3,495 |
| 29 | ОАО «Совхоз «Заречье», | 8,531 | 1,029 | 0,093 | 0 | 9,653 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 2,002 | 0,232 | 0 | 0 | 2,234 |
|  | прямые | 6,529 | 0,797 | 0,093 | 0 | 7,419 |
| 30 | ООО «ТеплоЦентрСтрой», | 3,37 | 0,49 | 2,42 |  | 6,28 |
| 31 | ООО «ВАС-сервис» | 3,696 | 2,841 |  |  | 6,537 |
| 32 | СХПК Комбинат «Тепличный», | 9,117 | 0,776 | 0,138 | 60,779 | 70,811 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 9,117 | 0,714 | 0 | 0 | 9,831 |
|  | прямые | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,86 | 3,86 |
|  | производство | 0,000 | 0,062 | 0,138 | 56,919 | 57,12 |
| 33 | АО «Вологдагортеплосеть» | 8,514 | 1,462 | 5,653 | 3,588 | 19,217 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 3,715 | 0,388 | 0,129 | 0 | 4,232 |
|  | РЖД | 3,803 | 1,064 | 5,524 | 3,588 | 13,98 |
|  | прямые | 0,995 | 0,01 | 0 | 0 | 1,005 |
| 34 | АО «Вологдагоретплосеть», ул. Кирова, д. 79 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0,059 |
| 35 | АО «Вологдагоретплосеть», ул. Товарная, д. 5 | 0,0258 | 0 | 0 | 0 | 0,0258 |
| 36 | УПТК ПАО «Вологодавтодор», | 0,299 | 0 | 0 | 0,436 | 0,735 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,187 | 0 | 0 | 0 | 0,187 |
|  | производство | 0 | 0 | 0 | 0,436 | 0,436 |
|  | Д/с | 0,112 | 0 | 0 | 0 | 0,112 |
| 37 | ОАО «Учебно-опытный молочный завод ВГМХ» имени Н.В. Верещагина, | 0,72 | 0 | 0 | 4,93 | 5,65 |
| 38 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт», | 5,177 | 5,177 |  |  | 10,35 |
| 39 | ООО «Аспект-В» | 1,225 | 0,033 | 0 | 0 | 1,258 |
| 40 | ООО «ЭнергоЦентр», по адресу: ул. Машиностроительная, д. 26 | 2,518 | 2,18 | 0 | 0 | 4,698 |
| 41 | АО «ПАТП-2», | 0,919 | 0,07 | 0 | 0 | 0,989 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,541 | 0,07 | 0 | 0 | 0,611 |
|  | ПАТП | 0,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,378 |
| 42 | Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ», Московское шоссе, 14 | 0,649 | 0,031 | 0,032 | 0 | 0,712 |
| 43 | ОАО Вологодский вагоноремонтный завод», | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 14,6 |
| 44 | АО «ВОЭК» | 1,549 | 0,007 | 0,94 | 0 | 2,495 |
|  | АО «Вологдагортеплосеть» | 0,018 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Пр. потребители | 1,53 | 0,007 | 0,94 | 0 |  |
| 45 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, ул. Набережная VI Армии, д. 53 | 0,936 | 0,254 | 0 | 0 | 1,19 |
| ИТОГО: |  | 890,9018 | 128,894 | 78,916 | 198,271 | 1296,9758 |

5.3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника ТЭ

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника ТЭ представлены в табличной форме.

Таблица 5.13

| № п/п | 2017 | дата | Тнв | Потребление газа, м3/сут | Qнр, ккал/м3 | Выработка тепловой энергии, Гкал/сут | Собств. нужды, Гкал/сут | Отпуск в сеть, Гкал/сут | кг.у.т/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернышевского, 84а | 07.01.17 | -35,8 | 42 663,0 | 8 072 | 317,83 | 6,23 | 311,60 | 154,8 |
| 2 | Колхозная, 71а | 07.01.17 | -35,8 | 20 555,0 | 8 072 | 157,49 | 3,09 | 154,40 | 150,5 |
| 3 | Турундаевская, 66-70 | 07.01.17 | -35,8 | 871,0 | 8 072 | 6,03 | 0,03 | 6,00 | 166,5 |
| 4 | Маяковского, 22а | 07.01.17 | -35,8 | 52 031,3 | 8 072 | 382,09 | 7,49 | 374,60 | 157,0 |
| 5 | Красноармейская, 27 | 07.01.17 | -35,8 | 40 121,1 | 8 072 | 308,45 | 6,05 | 302,40 | 150,0 |
| 6 | К.Маркса,70 | 07.01.17 | -35,8 | 48 393,1 | 8 072 | 367,53 | 7,21 | 360,32 | 151,8 |
| 7 | Горького, 130а | 07.01.17 | -35,8 | 34 187,1 | 8 072 | 255,19 | 5,00 | 250,19 | 154,5 |
| 8 | Пролетарская, 73а | 07.01.17 | -35,8 | 34 703,0 | 8 072 | 256,58 | 5,03 | 251,55 | 156,0 |
| 9 | Горького, 99а | 07.01.17 | -35,8 | 42 644,0 | 8 072 | 315,89 | 6,19 | 309,70 | 155,7 |
| 10 | Старое шоссе, 5 | 07.01.17 | -35,8 | 8 711,6 | 8 072 | 65,68 | 0,33 | 65,35 | 153,0 |
| 11 | Пошехонское шоссе, 36а | 07.01.17 | -35,8 | 7 988,8 | 8 072 | 59,93 | 0,30 | 59,63 | 153,7 |
| 12 | Энгельса, 54а | 07.01.17 | -35,8 | 11 333,0 | 8 072 | 85,33 | 0,42 | 84,91 | 153,2 |
| 13 | Добролюбова, 15а | 07.01.17 | -35,8 | 10 639,7 | 8 072 | 80,10 | 0,40 | 79,70 | 153,2 |
| 14 | Комсомольская,7б | 07.01.17 | -35,8 | 7 606,8 | 8 072 | 56,07 | 0,28 | 55,79 | 156,5 |
| 15 | Набережная 6 Армии, 91а | 07.01.17 | -35,8 | 4 293,3 | 8 072 | 31,50 | 0,16 | 31,34 | 157,2 |
| 16 | Пошехонское шоссе, 23а | 07.01.17 | -35,8 | 54 840,0 | 8 072 | 408,92 | 8,02 | 400,90 | 154,6 |
| 17 | Пошехонское шоссе,18 | 07.01.17 | -35,8 | 29 632,0 | 8 072 | 220,12 | 4,32 | 215,80 | 155,2 |
| 18 | Болонина,23а | 07.01.17 | -35,8 | 59 410,0 | 8 072 | 443,76 | 8,70 | 435,06 | 154,4 |
| 19 | Разина,53б | 07.01.17 | -35,8 | 44 918,0 | 8 072 | 342,62 | 6,72 | 335,90 | 151,2 |
| 20 | Залинейная,22 | 07.01.17 | -35,8 | 92 989,1 | 8 072 | 712,55 | 27,41 | 685,14 | 150,5 |
| 21 | с Молочное, ул. Ленина,14 | 07.01.17 | -35,8 | 46 321,0 | 8 072 | 350,17 | 6,87 | 343,30 | 152,5 |
| 22 | Машиностроительная, 19 | 07.01.17 | -35,8 | 47 665,0 | 8 072 | 354,61 | 6,95 | 347,66 | 155,0 |

Таблица 5.14

|  | 2013 | дата число | Мах расч.температура нар воздуха | Температура нар воздуха минимальная | потребление газа (м3) | у.н | выработано теплоэнергии на отопление | % Выработки от вент | Выработка от вент | температурный коэффициент перевода от Т факт к Трасч | выработка тепла на пиковую нагрузку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернышевского-84а | 19.01.13 | -32 | -27 | 35535 | 168,1 | 248,45 | 92,36 | 229,47 | 1,113 | 255,51 |
| 2 | Прилуцкая,5 | 19.01.13 | -32 | -27 | 20029 | 177,1 | 131,83 | 96,65 | 127,41 | 1,113 | 141,87 |
| 3 | Старое шоссе -5 | 19.01.13 | -32 | -27 | 7312 | 154,4 | 54,73 | 92,6 | 50,68 | 1,113 | 56,44 |
| 4 | Энгельса-54а | 19.01.13 | -32 | -27 | 10442 | 151,7 | 79,55 | 1 | 69,18 | 1,113 | 77,03 |
| 5 | Добролюбова-54 | 19.01.13 | -32 | -27 | 11409 | 176,9 | 74,90 | 88,6 | 66,36 | 1,113 | 73,89 |
| 6 | Комсомольская-7б | 19.01.13 | -32 | -27 | 11537 | 198,0 | 67,67 | 96,4 | 65,23 | 1,113 | 72,63 |
| 7 | Некрасова-47а | 19.01.13 | -32 | -27 | 13119 | 183,4 | 83,09 | 97,1 | 80,68 | 1,113 | 89,84 |
| 8 | Наб.6 армии-91а | 19.01.13 | -32 | -27 | 5286 | 197,4 | 31,10 | 95,1 | 29,58 | 1,113 | 32,93 |
| 9 | Красноармейская-27 | 19.01.13 | -32 | -27 | 14985 | 169,5 | 103,90 | 89,9 | 93,41 | 1,113 | 104,01 |
| 10 | Маяковского-22а ( по СПГ) | 19.01.13 | -32 | -27 | 50288 | 166,5 | 355,02 | 87,3 | 309,93 | 1,113 | 345,11 |
| 11 | Пролетарская-73а ( по СПГ) | 19.01.13 | -32 | -27 | 32686 | 162,4 | 236,57 | 90,4 | 213,86 | 1,113 | 238,13 |
| 12 | Горького-99а | 19.01.13 | -32 | -27 | 43043 | 160,6 | 315,00 | 90,2 | 284,13 | 1,113 | 316,37 |
| 13 | К.Маркса-70 | 19.01.13 | -32 | -27 | 49523 | 160,4 | 362,87 | 86,6 | 314,25 | 1,113 | 349,91 |
| 14 | Горького-130а | 19.01.13 | -32 | -27 | 37844 | 164,1 | 271,04 | 92,8 | 251,53 | 1,113 | 280,07 |
| 15 | Разина-53б | 19.01.13 | -32 | -27 | 35860 | 162,9 | 258,74 | 86,7 | 224,33 | 1,113 | 249,79 |
| 16 | Пошехонское ш.-23а | 19.01.13 | -32 | -27 | 45920 | 154,8 | 348,60 | 84,17 | 293,41 | 1,113 | 326,71 |
| 17 | Ветстанция Пош.ш. 36а | 19.01.13 | -32 | -27 | 6839 | 166,0 | 48,44 | 94,9 | 45,97 | 1,113 | 51,18 |
| 18 | Тубдиспансер Пош.ш. 36а | 19.01.13 | -32 | -27 | 0,00 | 158,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,113 | 0,00 |
| 19 | Болонина-23а | 19.01.13 | -32 | -27 | 40377 | 159,3 | 297,95 | 91,22 | 271,79 | 1,113 | 302,64 |
| 20 | Можайского-53 | 19.01.13 | -32 | -27 | 15067 | 169,8 | 104,32 | 83,56 | 87,17 | 1,113 | 97,06 |
| 21 | Турундаевская-70 | 19.01.13 | -32 | -27 | 965 | 156,8 | 7,11 | 83,22 | 5,92 | 1,113 | 6,59 |
| 22 | Станкозавод | 19.01.13 | -32 | -27 | 96198 | 159,8 | 722,06 | 88,49 | 638,95 | 1,113 | 711,46 |
| 23 | Парковая,3 | 19.01.13 | -32 | -27 | 7842 | 172,2 | 53,56 | 88,2 | 47,24 | 1,113 | 52,60 |
| 24 | Ленина-11 (Молочное-2) | 19.01.13 | -32 | -27 | 14902 | 163,8 | 106,94 | 96,77 | 103,49 | 1,113 | 115,24 |
| 25 | Ленина,14 (Молочное-3) | 19.01.13 | -32 | -27 | 32151 | 171,0 | 220,99 | 92,1 | 203,53 | 1,113 | 226,63 |
| 26 | Колхозная-71а | 19.01.13 | -32 | -27 | 20921 | 163,2 | 150,67 | 91,5 | 137,87 | 1,113 | 153,51 |
| 27 | Московск.ш-44 (Ростелеком) | 19.01.13 | -32 | -27 | 4772 | 155,2 | 35,71 | 97 | 34,64 | 1,113 | 38,57 |

Таблица 5.15

| № п/п | 2012 | дата число | Мах расч.температура нар воздуха | Температура нар воздуха минимальная | потребление газа (м3) | у.н | выработано теплоэнергии на отопление | % Выработки от+вент | Выработка от+вент | температурный коэффициент перевода от Т факт к Трасч | выработка тепла на пиковую нагрузку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернышевского-84а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 35141 | 167,33 | 244,68 | 92,46 | 226,23 | 1,014 | 229,32 |
| 2 | Прилуцкая,5 | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 19359 | 176,45 | 127,83 | 96,86 | 123,81 | 1,014 | 125,50 |
| 3 | Старое шоссе -5 | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 7197 | 154,4 | 53,40 | 93,02 | 49,68 | 1,014 | 50,35 |
| 4 | Энгельса-54а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 10380 | 155,54 | 76,46 | 1 | 76,46 | 1,014 | 77,50 |
| 5 | Добролюбова-54 | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 11193 | 176,9 | 72,87 | 88,8 | 64,71 | 1,014 | 65,59 |
| 6 | Комсомольская-7б | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 11855 | 197,2 | 69,21 | 95,6 | 66,17 | 1,014 | 67,07 |
| 7 | Некрасова-47а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 13869 | 181,6 | 87,95 | 99,05 | 87,12 | 1,014 | 88,31 |
| 8 | Наб.6 армии-91а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 5469 | 197,3 | 31,92 | 94,93 | 30,30 | 1,014 | 30,71 |
| 9 | Красноармейская-27 | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 14783 | 167,9 | 102,56 | 88,5 | 90,76 | 1,014 | 92,00 |
| 10 | Маяковского-22а ( по СПГ) | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 52595 | 168,1 | 364,53 | 86,3 | 314,59 | 1,014 | 318,88 |
| 11 | Пролетарская-73а ( по СПГ) | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 35592 | 163,2 | 254,09 | 93,2 | 236,81 | 1,014 | 240,04 |
| 12 | Горького-99а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 44671 | 160,62 | 324,03 | 88,6 | 287,09 | 1,014 | 291,01 |
| 13 | К.Маркса-70 | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 49888 | 161,4 | 360,14 | 85,2 | 306,84 | 1,014 | 311,03 |
| 14 | Горького-130а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 38327 | 162,6 | 274,71 | 92,17 | 253,20 | 1,014 | 256,65 |
| 15 | Разина-53б | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 35846 | 162,9 | 256,39 | 84,96 | 217,83 | 1,014 | 220,80 |
| 16 | Пошехонское ш.-23а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 47740 | 157,5 | 353,17 | 95,7 | 337,98 | 1,014 | 342,60 |
| 17 | Ветстанция Пош.ш. 36а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 7261 | 170,1 | 49,73 | 97 | 48,24 | 1,014 | 48,90 |
| 18 | Тубдиспансер Пош.ш. 36а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 190 | 158,9 | 1,38 | 0 | 0,00 | 1,014 | 0,00 |
| 19 | Болонина-23а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 43022 | 158,2 | 316,88 | 93,8 | 297,23 | 1,014 | 301,29 |
| 20 | Можайского-53 | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 16705 | 172,6 | 112,76 | 84,15 | 94,89 | 1,014 | 96,18 |
| 21 | Турундаевская-70 | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 1003 | 156,8 | 7,33 | 81 | 5,94 | 1,014 | 6,02 |
| 22 | Станкозавод | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 104648 | 155,2 | 801,73 | 87,82 | 704,08 | 1,014 | 713,69 |
| 23 | Парковая,3 | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 8538 | 172,1 | 57,85 | 89,58 | 51,83 | 1,014 | 52,53 |
| 24 | Ленина-11 (Молочное-2) | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 16586 | 163,7 | 118,05 | 96,9 | 114,39 | 1,014 | 115,95 |
| 25 | Ленина,14 (Молочное-3) | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 34199 | 168,9 | 235,86 | 92,9 | 219,12 | 1,014 | 222,11 |
| 26 | Колхозная-71а | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 21034 | 163,4 | 149,98 | 89,9 | 134,83 | 1,014 | 136,67 |
| 27 | Московск.ш-44 (Ростелеком) | 23.12.12 | -32 | -31,3 | 4785 | 155 | 35,54 | 97 | 34,48 | 1,014 | 34,95 |

Таблица 5.16

| № п/п | 2011 | дата число | Мах расч.температура нар воздуха | Температура нар воздуха минимальная | потребление газа (м3) | у.расход топлива на отпуск т.э | выработано теплоэнергии на отопление | % Выработки от+вент | Выработка от+вент | температурный коэффициент перевода от Т факт к Трасч | выработка тепла на пиковую нагрузку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернышевского-84а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 33432 | 167,33 | 234,82 | 92,46 | 217,12 | 1,111 | 241,24 |
| 2 | Прилуцкая,5 | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 20719 | 176,45 | 138,01 | 96,86 | 133,67 | 1,111 | 148,52 |
| 3 | Старое шоссе -5 | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 7795 | 154,4 | 58,35 | 93,02 | 54,28 | 1,111 | 60,31 |
| 4 | Энгельса-54а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 10549 | 155,54 | 78,39 | 1 | 78,39 | 1,111 | 87,10 |
| 5 | Добролюбова-54 | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 9856 | 176,9 | 64,73 | 88,8 | 57,48 | 1,111 | 63,87 |
| 6 | Комсомольская-7б | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 9934 | 197,2 | 58,50 | 95,6 | 55,93 | 1,111 | 62,15 |
| 7 | Некрасова-47а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 12950 | 181,6 | 82,85 | 99,05 | 82,06 | 1,111 | 91,18 |
| 8 | Наб.6 армии-91а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 5353 | 197,3 | 31,51 | 94,93 | 29,92 | 1,111 | 33,24 |
| 9 | Красноармейская-27 | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 14622 | 167,9 | 102,33 | 88,5 | 90,56 | 1,111 | 100,62 |
| 10 | Маяковского-22а ( по СПГ) | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 51165 | 168,1 | 357,73 | 86,3 | 308,72 | 1,111 | 343,02 |
| 11 | Пролетарская-73а ( по СПГ) | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 32553 | 163,2 | 234,43 | 93,2 | 218,49 | 1,111 | 242,77 |
| 12 | Горького-99а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 42148 | 160,62 | 308,41 | 88,6 | 273,25 | 1,111 | 303,61 |
| 13 | К.Маркса-70 | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 50133 | 161,4 | 365,09 | 85,2 | 311,05 | 1,111 | 345,62 |
| 14 | Горького-130а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 36304 | 162,6 | 262,49 | 92,17 | 241,94 | 1,111 | 268,82 |
| 15 | Разина-53б | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 32758 | 162,9 | 236,36 | 84,96 | 200,81 | 1,111 | 223,12 |
| 16 | Пошехонское ш.-23а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 47110 | 157,5 | 351,57 | 95,7 | 336,45 | 1,111 | 373,83 |
| 17 | Ветстанция Пош.ш. 36а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 6816 | 170,1 | 47,09 | 97 | 45,68 | 1,111 | 50,76 |
| 18 | Тубдиспансер Пош.ш. 36а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 140 | 158,9 | 1,02 | 0 | 0,00 | 1,111 | 0,00 |
| 19 | Болонина-23а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 45759 | 158,2 | 340,00 | 93,8 | 318,92 | 1,111 | 354,35 |
| 20 | Можайского-53 | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 13182 | 172,6 | 89,76 | 84,15 | 75,53 | 1,111 | 83,93 |
| 21 | Турундаевская-70 | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 1001 | 156,8 | 7,38 | 81 | 5,98 | 1,111 | 6,64 |
| 22 | Станкозавод | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 97691 | 155,2 | 755,00 | 87,82 | 663,04 | 1,111 | 736,71 |
| 23 | Парковая,3 | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 8183 | 172,1 | 55,93 | 89,58 | 50,11 | 1,111 | 55,67 |
| 24 | Ленина-11 (Молочное-2) | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 15579 | 163,7 | 111,85 | 96,9 | 108,38 | 1,111 | 120,43 |
| 25 | Ленина,14 (Молочное-3) | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 31441 | 168,9 | 218,75 | 92,9 | 203,21 | 1,111 | 225,79 |
| 26 | Колхозная-71а | 18.01.11 | -32 | -26,8 | 16789 | 163,4 | 120,76 | 89,9 | 108,56 | 1,111 | 120,63 |
| 27 | Московск.ш-44 (Ростелеком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

На территории городского округа города Вологды утверждены и действуют нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при отсутствии приборов учета тепловой энергии в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии от 05 ноября 2014 года № 488 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории города Вологды Вологодской области». Отопительным периодом считается 9 месяцев, включая следующие: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

| N п/п | Количество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой | в месяц потребления из расчета |
|  |  |  | 9 месяцев |
|  |  |  | с 01.12.2014 |
|  | Многоквартирные и жилые дома |  |  |
| 1. | 1 - 2 | 0,2907 | 0,0323 |
| 2. | 3 - 4 | 0,2547 | 0,0283 |
| 3. | 5 - 9 | 0,2187 | 0,0243 |
| 4. | 10 и более | 0,2286 | 0,0254 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды

В связи с тем, что основная часть теплосетей была проложена в 80-е годы, к настоящему времени больший процент теплопроводов имеют значительный износ, а также требуют срочной замены. Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи, с чем необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Высокая протяженность сетей приводит к значительным тепловым потерям, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость теплоэнергии для потребителей.

6.2. Тепловая мощность источников тепловой энергии

Тепловой баланс мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из установленной и располагаемой мощности котельного оборудования источника, максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки, собственных нужд источника и расчетного резерва тепловой мощности.

По результатам анализа исходных данных, предоставленных теплоснабжающими организациями, выполнен свод тепловых мощностей (Гкал/ч) источников на 01 января 2025 года, представленный в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Район | Количество источников тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая Мощность, Гкал/ч | Снижение мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный | 7 | 948,97 | 864,97 | 8,9 |
| Заречный | 19 | 403,12 | 349,8 | 13,2 |
| Южный | 10 | 242,35 | 233,38 | 3,7 |
| Северо-Западный | 6 | 578,42 | 397,02 | 31,4 |
| Ананьино | 1 | 3,2 | 2,09 | 34,7 |
| Прилуки | 1 | 19,50 | 15,44 | 20,8 |
| Молочное | 2 | 52,06 | 44,52 | 14,5 |
| Всего по МО | 46 | 2247,62 | 1907,21 | 15,1 |

На 01 января 2025 года на территории городского округа города Вологды 
46 источников отпускают тепловую энергию населению и объектам бюджетной и социальной сферы через централизованные системы теплоснабжения. Суммарная установленная мощность 2247,62 Гкал/ч, располагаемая 1907,21 Гкал/ч. Снижение мощности источников в среднем по городскому округу 15,1 %.

Кроме источников централизованного теплоснабжения имеются также индивидуальные котельные, обеспечивающие тепловой энергией жилищный сектор, бюджетных и потребителей социальной сферы, а также производственных потребителей. Общее количество таких источников на территории города Вологды - 202 суммарной тепловой мощностью 180,77 Гкал/ч, перечень автономных источников тепловой энергии, крышных котельных приведён в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование | Объект | Адрес | Мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Стройремгарант» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 64 | 0,23 |
| 2 | Аветисян А.А. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гиляровского, д. 54 | 0,129 |
| 3 | Алиев А.А. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское ш., д. 50 | 0,073 |
| 4 | Аничкова М.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Красноармейская | 0,085 |
| 5 | Базаркин А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 8 | 0,129 |
| 6 | Бритвина Т.П. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 66 | 0,129 |
| 7 | Бритвина Т.П. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 36 | 0,103 |
| 8 | Быков С.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 39 | 0,048 |
| 9 | Васильева Г.Б. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 19а | 0,44 |
| 10 | АО «ВАД» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 50 | 0,241 |
| 11 | АО «Газпром газораспределение Вологда» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а | 0,64 |
| 12 | ООО «ЖЭУК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 128 | 0,129 |
| 13 | Предприниматель Красильников Ю.А. | Автоцентр | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 8-б | 0,76 |
| 14 | ООО «ВПГ-сервис» | цех | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 144 | 0,09 |
| 15 | Предприниматель Смирнов И.О. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Козлёнская, 33 | 0,43 |
| 16 | АО «Вологдазеленстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Мудрова, д. 40 | 4,30 |
| 17 | Максимов Ю.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 16 | 0,02 |
| 18 | Предприниматель Золотов М.В. | Котельная 1 (Центр СМ) | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 6 км | 0,31 |
| 19 | Предприниматель Золотов М.В. | Котельная 3 | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 6 км | 0,16 |
| 20 | Предприниматель Золотов М.В. | Котельная 4 | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 6 км | 0,07 |
| 21 | Шонуров С.Л. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 64 | 0,98 |
| 22 | ООО «Волдорстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, 43 | 0,06 |
| 23 | Предприниматель Сазанов А. Н. | Котельная (цех топливной аппаратуры) | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 83 а | 0,17 |
| 24 | Предприниматель Сазанов А. Н. | Котельная (офис) | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 83 а | 0,11 |
| 25 | Предприниматель Сазанов А. Н. | Котельная 1 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 83 а | 0,14 |
| 26 | ООО «Элис Плюс» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 13-а | 0,17 |
| 27 | ООО «Скерцо» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 134 | 0,11 |
| 28 | ООО «Монэл» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 70 | 0,07 |
| 29 | ВоГУ | Котельная, | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 81 | 0,74 |
| 30 | ВоГУ | Котельная, | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская | 1,73 |
| 31 | ООО «Вологдаэлектротеплосеть» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, пер. Ананьинский, д. 61 | 0,28 |
| 32 | ООО «СПМК-1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 57 | 0,24 |
| 33 | ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» | Цех № 4 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Левичева, 2 | 1,71 |
| 34 | Предприниматель Меднов Т.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 85 | 0,61 |
| 35 | Баранов Ю.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 35 | 0,05 |
| 36 | Филиал «Ухтаэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 33 | 0,07 |
| 37 | Филиал «Ухтаэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 33 | 0,21 |
| 38 | ООО «Сити Лаб» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, 11 | 0,19 |
| 39 | ООО «Здоровье» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 70 | 0,11 |
| 40 | ООО «ВЛЗ» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Канифольная, д.1 | 12,00 |
| 41 | АО «Стройтранс» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Белозерское шоссе, д. 3 | 2,41 |
| 42 | ООО «Марка» филиал г. Вологда | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 8 | 0,76 |
| 43 | Православная религиозная организация Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской епархиальный монастырь города Вологды Вологодской епархии Русской Православной | Монастырь | Вологодская область, г. Вологда, Спасо-Прилуцкий мужской монастырь (Монастырь) | 0,49 |
| 44 | Местная православная религиозная организация Приход храма Успения Божьей Матери г. Вологды Русской Православной церкви (Московский Патриархат) | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Бурмагиных. д. 19-а | 0,09 |
| 45 | Православная религиозная организация Вологодская Епархия Русской Православной Церкви | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, 62-А | 0,07 |
| 46 | Приход храма святого праведного Лазаря г. Вологда | котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Бурмагиных, д. 50 (Приходской дом) | 0,04 |
| 47 | ООО «СМД» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Старое шоссе, 2-а | 0,07 |
| 48 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Войсковая часть 05656 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Сухонская, д.14 | 3,44 |
| 49 | Предприниматель Блытушкин А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, 21 | 0,04 |
| 50 | ООО «Тантал» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 65 | 0,05 |
| 51 | обособленное подразделение ЖЭ(К)О №5 (г. Вологда) филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | Войсковая часть 05656 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Сухонская, д.14 | 3,44 |
| 52 | ООО «Возрождение» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 85 | 2,00 |
| 53 | ООО «ВЛЗ» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Канифольная, д.1 | 12,00 |
| 54 | ООО «Промбаза-57» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 57 | 0,24 |
| 55 | ООО «ВПГ-Стройсервис» | цех | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 144 | 0,09 |
| 56 | ООО «ВДС» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Мудрова, д. 40 | 4,30 |
| 57 | ООО «Базис» | Котельная, Ветошкина | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ветошкина, 49 | 0,03 |
| 58 | ООО «КСК» | ТЦ «Континент» | Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, 129а | 0,70 |
| 59 | ООО «ОЛИМП» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Северная, 25 | 0,69 |
| 60 | ООО «АТВ+» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, 21 | 0,04 |
| 61 | Васильева Г.Б. | Котельная Административного здания | Вологодская область, г. Вологда, ул. Лермонтова, 19-а | 0,44 |
| 62 | ООО «ИК «Маяк» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, 76-б | 0,08 |
| 63 | ООО «ИК «Маяк» | Производственная база | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 55 | 0,23 |
| 64 | Предприниматель Старостин Л.А. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 130 | 0,51 |
| 65 | Галванс Н.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 16 | 0,05 |
| 66 | ОАО «Вологдаметаллооптторг» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградский тупик, 18 | 1,12 |
| 67 | ООО «Управление Севергаз» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Ленинградское шоссе, 6 км. | 0,48 |
| 68 | Филиппов А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул.Кирова, д.29 | 0,06 |
| 69 | Филиппов А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, д. 61 | 0,06 |
| 70 | Филиппов А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, д. 59 | 0,06 |
| 71 | Якушева В.А. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, 74 | 0,073 |
| 72 | ООО «Ремгидромаш» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Говоровский проезд., д. 2 | 0,05 |
| 73 | ООО «Спорт-Авто» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 28 а | 1,38 |
| 74 | ВРО «Союз архитекторов России» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44 | 0,05 |
| 75 | Предприниматель Баженов Л. А. | Магазин «Автозапчасти» | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, 16-В | 0,10 |
| 76 | Акционерное общество «СКДМ» | Котельная № 1 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, 201 | 9,00 |
| 77 | Акционерное общество «СКДМ» | Котельная № 2 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Северная, 44 | 1,03 |
| 78 | Предприниматель Витковская Г.Н. | Котельная, Красный склад | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 87 | 0,51 |
| 79 | Предприниматель Витковская Г.Н. | Котельная, КШП | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 87 | 0,17 |
| 80 | Предприниматель Гусев А.С. | Магазин | Вологодская область, г. Вологда, Старое шоссе, 1-б | 0,05 |
| 81 | ООО «Петролсиб-Сервис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Доронинская, 57 | 5,44 |
| 82 | ООО «Вологодский аккумуляторный завод» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, д. 70 | 1,20 |
| 83 | Гуляев В.А. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 67 | 0,11 |
| 84 | Предприниматель Абрамов Н.С. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Костромская, д. 14 | 0,95 |
| 85 | ООО «Росавтосервис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, д. 45 | 0,38 |
| 86 | Предприниматель Драницына Т.Б. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, 69 | 0,15 |
| 87 | ЗАО «Вологодская газовая компания» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, пгт. Молочное, ул. Советская, 19-а | 0,25 |
| 88 | ООО «Металлресурс» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Заводская, д. 20г | 1,55 |
| 89 | ООО «РеконИнтерьер» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Джержинского,13 | 0,26 |
| 90 | ООО «Промхимпорт» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Турундаевская, 128 | 0,52 |
| 91 | Северная дирекция по тепловодоснабжению | Локомотивное депо | Вологодская область, г. Вологда, ж/д_ст. Лоста, | 0,40 |
| 92 | ВЧДр Вологда АО «ВРК-1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Движенческий переулок | 13,00 |
| 93 | ВЧДр Вологда АО «ВРК-1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Движенческий переулок | 0,07 |
| 94 | Предприниматель Шитов А.И. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 9-б | 1,09 |
| 95 | Предприниматель Лабинцев Ю.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, пр-т Победы, д. 69 | 0,11 |
| 96 | ОАО «Стройиндустрия» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 49 | 0,06 |
| 97 | ООО «ВЗСП» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Рыбная, д. 2-б | 0,69 |
| 98 | ООО «Хольц» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 85 | 2,00 |
| 99 | Предприниматель Субботина Т.И. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Колхозная, д. 47 | 0,02 |
| 100 | ООО «Жилстроймонтаж» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 60 | 0,43 |
| 101 | Мустафин А. Р. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 5 | 0,05 |
| 102 | ЗАО Вологодское предприятие «Вторцветмет» | ГРПШ | Вологодская область, г. Вологда, ул. Элеваторная, 41 | 0,66 |
| 103 | Предприниматель Корчнев А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 156 | 0,45 |
| 104 | ООО «Строймост» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Доронинская, 11 | 0,22 |
| 105 | ООО «Вологодский пивоваренный завод» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский пер., д. 14-А | 0,11 |
| 106 | ООО «ТД «МедГазСервис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 32 | 0,03 |
| 107 | КУ ОБ ВО «Радиоэлектронные комплексы и системы» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 120-б | 0,02 |
| 108 | Предприниматель Роздухов М.Е. | Котельная, Ярославская | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ярославская, 32 | 0,49 |
| 109 | Предприниматель Роздухов М.Е. | Котельная (новая) | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 87 | 0,68 |
| 110 | Предприниматель Роздухов М.Е. | Котельная, К. Маркса | Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, 109 | 0,29 |
| 111 | ООО «Спецмонтажстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 55-б | 0,18 |
| 112 | Филиал ООО «Центр Групп» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 30 | 0,34 |
| 113 | ООО «УК «Прогресс» | Котельная 1 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, д. 9 | 0,17 |
| 114 | ООО «УК «Прогресс» | Котельная 2 | Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, д. 9 | 0,17 |
| 115 | Предприниматель Давыдова Т.Н. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 25 | 0,17 |
| 116 | ПК «Вологдасельхозтехника» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Трактористов, 16 | 1,24 |
| 117 | ООО Компания «Бодрость» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Возрождения, д. 9 | 2,58 |
| 118 | Предприниматель Опалихин С.Ю. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 14-а | 0,26 |
| 119 | ООО «Жемчужина Севера» | Крышная котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 25 | 1,38 |
| 120 | ООО ПФ «ПОЛИГРАФИСТ» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3 | 1,60 |
| 121 | ООО «АБЗ - ВАД» | АБЗ | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ананьинская | 0,70 |
| 122 | Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Вологде | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Поповича, 4-а | 5,50 |
| 123 | ООО «Профэлектросвязь» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Пугачёва, 18 | 0,06 |
| 124 | Предприниматель Пелёвин А.В. | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 144 | 0,29 |
| 125 | ООО «Вологодское Мороженое» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, д. 87 | 2,41 |
| 126 | ООО «Опытный завод» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 81 | 0,60 |
| 127 | АО «Вологодский мясокомбинат» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Промышленная, 4 | 7,19 |
| 128 | ФГКУ комбинат «Заречье» Росрезерва | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Вологодская, д. 2-а | 4,48 |
| 129 | ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Самойло, 20 | 2,61 |
| 130 | Вагонное ремонтное депо Вологда обособленное структурное подразделение Санкт-Петербургского филиала ОАО «ВРК-1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Движенческий пер., 12 | 2,08 |
| 131 | ООО «ВКЗ» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, 2а | 1,94 |
| 132 | Вологодский филиал ЗАО «Тандер» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Воровского, 46 | 0,05 |
| 133 | Вологодский филиал ЗАО «Тандер» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 52 | 0,01 |
| 134 | ГП ВО «Агропродагентство» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, 1а | 0,07 |
| 135 | АО «ВОЭК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Трактористов, 3 | 0,1 |
| 136 | ЗАО «Металл-Маркет» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 22 | 0,05 |
| 137 | ЗАО «Парадис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 18 | 0,11 |
| 138 | ЗАО «Электротехснаб» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 12 | 0,2 |
| 139 | ЗАО «ЭнергоГазМонтаж» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский проспект, д. 125 | 0,03 |
| 140 | ЗАО ТД «Русьподшипник» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 84-а | 0,28 |
| 141 | ИСЭРТ РАНГазогенераторная | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гоголя, 49 | 0,03 |
| 142 | ООО «Ока» Баня №3 «Вихрь» | Прочее | Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский проспект, 27 | 0,12 |
| 143 | ООО «Ока» Баня №8 «Сауна» | Прочее | Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, 40 | 0,13 |
| 144 | ООО «Ока» Баня №9 «Волна» | Прочее | Вологодская область, г. Вологда, ул. Болонина, 12 | 0,03 |
| 145 | ООО «Ока» прачечная | Прочее | Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский пр., 125 | 0,19 |
| 146 | АО «Вологдагаз» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Набережная 6 Армии, 117 | 0,02 |
| 147 | ОАО «Вологодский текстиль» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский пр., 135-Б | 0,01 |
| 148 | ОАО «Вологодское ДСУ № 1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 133а | 0,43 |
| 149 | ОАО «Вологодское ДСУ № 1» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 133а | 1,43 |
| 150 | ОАО «Связьстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 85 | 0,65 |
| 151 | ОАО «Славянский хлеб» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский переулок, 16 | 1,05 |
| 152 | ОАО «Славянский хлеб» | Печи | Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский переулок, 16 | 0,96 |
| 153 | ОАО «СУ № 209» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Мудрова, 28а | 0,16 |
| 154 | ОАО «СУ № 209» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Мудрова, 28а | 1,16 |
| 155 | ООО «Аванта» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 5 | 0,18 |
| 156 | ООО «Аванта» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 6 | 1,18 |
| 157 | ООО «Автотранспортное предприятие «ИнвестТрансАвто» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Луначарского, 9 | 0,22 |
| 158 | ООО «АгроС-Дизель» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 144 | 0,05 |
| 159 | магазин «Арт-Рыба» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 25 | 0,03 |
| 160 | ООО «Афалина» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 83а | 0,07 |
| 161 | ООО «Вологдаместпром» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул.Благовещенская, 46 | 0,02 |
| 162 | ООО «Вологдаполимергазстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 144 | 0,01 |
| 163 | ООО «Вологодская лыжная фабрика» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 14а | 0,88 |
| 164 | ООО «Волтех» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 60а | 0,03 |
| 165 | ООО «Грайф Вологда» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, 38 | 0,21 |
| 166 | ООО «ДоргазСтрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, 79а | 0,08 |
| 167 | ООО «ДоргазСтрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Рыбная, 1 | 0,36 |
| 168 | ООО «Доршл» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 35а | 0,17 |
| 169 | ООО «ЕВРОМОДУЛЬ» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. К. Маркса, 105 | 0,16 |
| 170 | ООО «Завод КДК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Турундаевская, 126 | 0,25 |
| 171 | ООО «Логистика Северо-Европейских магистральных газопроводов» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 35а | 0,17 |
| 172 | ООО «МетПак» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Маяковского, 38 | 1,33 |
| 173 | ООО «МиМП» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 6 | 0,17 |
| 174 | ООО «Офир» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Преображенского, 22а | 0,09 |
| 175 | ООО «Север Зип Бир» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, 2-й Турундаевский пер., 14а | 0,01 |
| 176 | ООО «СПС» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 5 | 0,16 |
| 177 | ООО «Стройиндустрия» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Турундаевская, 37 | 0,12 |
| 178 | ООО «Стройнефтегаз» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Клубова, 99б | 0,23 |
| 179 | ООО «Стройпластик» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Турундаевская, 29а | 0,28 |
| 180 | ООО «Стройремгарант» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Гагарина, 64 | 0,227 |
| 181 | ООО «СХПК Дом Цветов» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Ершовский пер., 10а | 1,39 |
| 182 | ООО «Экодрев» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 60а | 0,09 |
| 183 | ООО СМУ «Северстрой» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Саммера, 60а | 0,07 |
| 184 | ООО «Гарант» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Набережная 6 Армии, д. 59 | 0,322 |
| 185 | ООО «ЖЭУК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 10 | 0,038 |
| 186 | ООО «Вологдаагрострой-Сервис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Рабочая, д. 1 | 1,63 |
| 187 | ООО «Вологдаагрострой-Сервис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Школьный пер., д.2 | 0,7 |
| 188 | ООО «Вологдаагрострой-Сервис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, Школьный пер., д.4 | 1,22 |
| 189 | ООО «Вологдаагрострой-Сервис» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. С. Преминина, д. 1 | 1,22 |
| 190 | ТСЖ «Челюскинцев, 32» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 32 | 1,2 |
| 191 | ООО «ВладиСтройКомфорт» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Южакова, д. 3 | 2,4 |
| 192 | ООО «ВладиСтройКомфорт» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26 | 0,96 |
| 193 | ООО «ВладиСтройКомфорт» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 31 | 1,1 |
| 194 | ООО УК «Норд» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. С. Преминина, д. 6 | 1,2 |
| 195 | ТСЖ «Чернышевского-121» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 121 | 0,7 |
| 196 | ООО «Ресурс» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Лаврова, д. 14 | 0,44 |
| 197 | ООО «ЖЭУК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Северная, д. 32 | 2,41 |
| 198 | ООО «ЖЭУК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Северная, д. 34 | 2,58 |
| 199 | ООО «ЖЭУК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Северная, д. 36 | 3,31 |
| 200 | ООО «УК «ЖСИ-Атлант» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 17 | 0,44 |
| 201 | ООО «ВладиСтройКомфорт» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7 | 0,286 |
| 202 | ООО «ЖЭУК» | Котельная | Вологодская область, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 33Б | 0,722 |

6.3 Договорные тепловые нагрузки

Показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии на 01 января 2025 года составляют 1302,05 Гкал/ч, (с учетом потерь в тепловых сетях 1437,09 Гкал/ч (9,4 %)), из них нагрузки объектов жилищно-коммунального комплекса – 1095,25 Гкал/ч или 84 % от суммарной нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоты. Доля производственных предприятий составляет 16 % или 206,8 Гкал/ч, в том числе в паре –12,66Гкал/ч.

Сводные данные по присоединенной тепловой нагрузке (Гкал/ч) в разрезе районов городского округа представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

| Расположение потребителя | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Производство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. пар |
| Центральный район | 367,60 | 286,91 | 34,40 | 46,30 | 3,66 |
| Заречный район | 291,22 | 196,56 | 27,08 | 67,59 | 0,00 |
| Южный район | 307,97 | 212,15 | 29,05 | 66,77 | 5,99 |
| Северо-Западный район | 298,13 | 240,88 | 36,48 | 20,78 | 0,00 |
| Ананьино | 0,74 | 0,30 | 0,00 | 0,44 |  |
| Прилуки | 9,58 | 8,50 | 1,08 | 0,00 |  |
| Молочное | 26,81 | 20,59 | 1,29 | 4,93 | 3,00 |
| Итого по МО | 1302,05 | 965,87 | 129,37 | 206,80 | 12,66 |

Доля расчетных тепловых потерь в размере 9,4% принята в результате анализа фактических данных за 3 года.

6.4. Анализ тепловых балансов систем теплоснабжения

Для оценки фактически достигнутых максимальных тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии выполнен анализ тепловых балансов в разрезе источников тепловой энергии (Гкал).

Таблица 6.4

| Районы | Выработка | Собственные нужды | Отпуск в сеть | Тепловые потери | % потерь | Полезный отпуск (с учетом организации-перепродавца) | В т.ч. на пром. нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 1 263 621,97 | 20 802,33 | 1242819,64 | 137 547,37 | 11,07 | 1196537 | 87616 |
| Заречный район | 568935 | 20 349,45 | 548585,52 | 34 936,57 | 6,37 | 519286 | 36249 |
| Южный район | 392300,75 | 9 911,68 | 382389,07 | 31 854,55 | 8,33 | 354031,47 | 151861,60 |
| Северо-Западный район | 646534,02 | 33 431,00 | 613103,02 | 61 203,54 | 9,98 | 589835,76 | 35297 |
| Ананьино | 2099,33 | 0,00 | 2099,33 | 246,48 | 11,7 | 1852,85 | 921,3 |
| Прилуки | 21935 | 386,28 | 21548,46 | 312,62 | 1,45 | 21236 | 0,00 |
| Молочное | 78610 | 2 523,89 | 76086,54 | 5 625,08 | 11,09 | 70461 | 22832 |
| Итого по МО | 2 974 036,21 | 87 404,63 | 2 886 631,58 | 271 726,21 | 9,41 | 2 753 240,34 | 334 777,17 |

В таблице 6.5 приведены результаты расчетов максимальных нагрузок (Гкал/ч).

Таблица 6.5

| Район | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей | Тепловые потери | Суммарная нагрузка на источнике тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный | 864,97 | 367,60 | 38,14 | 405,74 |
| Заречный | 349,8 | 291,22 | 30,22 | 321,44 |
| Южный | 233,379 | 307,97 | 31,95 | 339,92 |
| Северо-Западный | 397,0156 | 298,13 | 30,93 | 329,06 |
| Ананьино | 2,09 | 0,74 | 0,08 | 0,81 |
| Прилуки | 15,44 | 9,58 | 0,99 | 10,57 |
| Молочное | 44,52 | 26,81 | 2,78 | 29,60 |
| Всего по МО | 1907,21 | 1302,05 | 135,09 | 1437,14 |

Анализ тепловых балансов позволяет сделать следующие выводы по существующему положению:

1). В целом по городскому округу имеется резерв тепловой мощности 
470,07 Гкал/ч (24,6 % от существующей располагаемой мощности источников).

2). Доля мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 29 %.

3). Доля собственных нужд источников 2,9%.

4). Доля фактических тепловых потерь за 2018 год 9,4 % от отпуска тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети котельные АО «Вологдагортеплосеть» приведены в таблице 7.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии/расчётный год | Производительность ВПУ при полной производительности фильтров примах подпитке | Средневзвешенный срок службы между ремонтами | Располагаемая производительность ВПУ | Потери располагаемой производительности | Собственные нужды | Количество баков запаса воды | Суммарная емкость баков запаса воды | Подпитка тепловой сети |  |  |  | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка усреднённое значение | Резерв (+)/дефицит (-) | Доля резерва |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нормативные утечки теплоносителя | сверхнормативные утечки теплоносителя | фактическая утечка теплоносителя за календарный год | фактическая среднечасовая утечка теплоносителя |  |  |  |  |
|  | м3/ч | лет | м3/ч | % | м3/год | шт | м3 | м3/ч | м3/ч | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Котельная ул. Чернышевского, 84а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 280 | 2 | 8 | 1,4 | 0 | 4714 | 0,54 | 0,6 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2014 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 171 | 2 | 8 | 1,5 | 0 | 5065 | 0,58 | 0,6 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2015 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 172 | 2 | 8 | 2,1 | 0 | 3755 | 0,42 | 0,5 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2016 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 137 | 2 | 8 | 2,1 | 0 | 2680 | 0,3 | 0,6 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2017 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 154 | 2 | 8 | 2,1 | 0 | 2453 | 0,28 | 0,6 | 3 | 16,6 | 85% |
| Котельная ул. Прилуцкая, 5 (выведена из эксплуатации в 2014 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 92 | 5 | 85,56 | 7 | 40 | 1 | 5 | 0,6 | 0 | 545 | 0,06 | 0,3 | 2 | 83,56 | 98% |
| 2014 год | 92 | 5 | 85,56 | 7 | 34 | 1 | 5 | 0,6 | 0 | 459 | 0,05 | 0,3 | 2 | 83,56 | 98% |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Энгельса, 54а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 5,1 | 5 | 5,05 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0,4 | 0 | 650 | 0,07 | 0,1 | 1 | 4,1 | 81% |
| 2014 год | 5,1 | 5 | 5,05 | 1 | 16 | 1 | 4 | 0,4 | 0 | 164 | 0,02 | 0,1 | 1 | 4,1 | 81% |
| 2015 год | 5,1 | 5 | 5,05 | 1 | 21 | 1 | 4 | 0,4 | 0 | 430 | 0,05 | 0,1 | 1 | 4,1 | 81% |
| 2016 год | 5,1 | 5 | 5,05 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0,4 | 0 | 150 | 0,02 | 0,1 | 1 | 4,1 | 81% |
| 2017 год | 5,1 | 5 | 5,05 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0,4 | 0 | 264 | 0,03 | 0,1 | 1 | 4,1 | 81% |
| Котельная ул. Комсомольская, 7б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 3,8 | 5 | 3,76 | 1 | 26,5 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 335 | 0,04 | 0,1 | 2 | 1,76 | 47% |
| 2014 год | 3,8 | 5 | 3,76 | 1 | 40 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 520 | 0,06 | 0,1 | 2 | 1,76 | 47% |
| 2015 год | 3,8 | 5 | 3,76 | 1 | 22 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 174 | 0,02 | 0,1 | 2 | 1,76 | 47% |
| 2016 год | 3,8 | 5 | 3,76 | 1 | 26,5 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 117 | 0,01 | 0,1 | 2 | 1,76 | 47% |
| 2017 год | 3,8 | 5 | 3,76 | 1 | 24 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 96 | 0,01 | 0,1 | 2 | 1,76 | 47% |
| Котельная Старое шоссе, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 4 | 5 | 3,96 | 1 | 12 | 2 | 60 | 0,3 | 0 | 450 | 0,05 | 0,1 | 1 | 2,96 | 75% |
| 2014 год | 4 | 5 | 3,96 | 1 | 20 | 2 | 60 | 0,3 | 0 | 246 | 0,03 | 0,1 | 1 | 2,96 | 75% |
| 2015 год | 4 | 5 | 3,96 | 1 | 14 | 2 | 60 | 0,3 | 0 | 281 | 0,03 | 0,1 | 1 | 2,96 | 75% |
| 2016 год | 4 | 5 | 3,96 | 1 | 19 | 2 | 60 | 0,3 | 0 | 370 | 0,04 | 0,1 | 1 | 2,96 | 75% |
| 2017 год | 4 | 5 | 3,96 | 1 | 12 | 2 | 60 | 0,3 | 0 | 386 | 0,04 | 0,1 | 1 | 2,96 | 75% |
| Котельная ул. Набережная 6 Армии, 91а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 3,6 | 5 | 3,56 | 1 | 18 | нет | нет | 0,2 | 0 | 280 | 0,03 | 0,1 | 1,5 | 2,06 | 58% |
| 2014 год | 3,6 | 5 | 3,56 | 1 | 10 | нет | нет | 0,2 | 0 | 159 | 0,02 | 0,1 | 1,5 | 2,06 | 58% |
| 2015 год | 3,6 | 5 | 3,56 | 1 | 7 | нет | нет | 0,2 | 0 | 105 | 0,01 | 0,1 | 1,5 | 2,06 | 58% |
| 2016 год | 3,6 | 5 | 3,56 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0,2 | 0 | 135 | 0,01 | 0,1 | 1,5 | 2,06 | 58% |
| 2017 год | 3,6 | 5 | 3,56 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0,2 | 0 | 124 | 0,01 | 0,1 | 1,5 | 2,06 | 58% |
| Котельная ул. Маяковского, 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 240 | 2 | 4 | 1,7 | 0 | 3858 | 0,44 | 0,9 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2014 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 160 | 2 | 4 | 1,7 | 0 | 1725 | 0,19 | 0,6 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2015 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 160 | 2 | 4 | 1,7 | 0 | 2465 | 0,28 | 0,5 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2016 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 208 | 2 | 4 | 1,7 | 0 | 2769 | 0,31 | 0,9 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2017 год | 60 | 5 | 57 | 5 | 183 | 2 | 4 | 1,7 | 0 | 2387 | 0,27 | 0,7 | 4 | 15,6 | 80% |
| Котельная ул. Пролетарская, 73а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 140 | 1 | 30 | 1,1 | 0 | 1299 | 0,15 | 0,4 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2014 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 112 | 1 | 30 | 1,1 | 0 | 1857 | 0,21 | 0,4 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2015 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 160 | 1 | 30 | 1,1 | 0 | 2190 | 0,25 | 0,3 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2016 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 112 | 1 | 30 | 1,1 | 0 | 1227 | 0,14 | 0,4 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2017 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 137 | 1 | 30 | 1,1 | 0 | 1359 | 0,16 | 0,4 | 3 | 16,6 | 85% |
| Котельная ул. Горького, 99а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 140 | 4 | 8 | 1,8 | 0 | 2266 | 0,26 | 0,6 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2014 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 126 | 4 | 8 | 1,8 | 0 | 2633 | 0,3 | 0,6 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2015 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 414 | 4 | 8 | 1,8 | 0 | 6547 | 0,74 | 0,5 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2016 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 360 | 4 | 8 | 1,8 | 0 | 6963 | 0,79 | 0,6 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2017 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 387 | 4 | 8 | 1,8 | 0 | 6755 | 0,77 | 0,6 | 3 | 16,6 | 85% |
| Котельная ул. Карла Маркса, 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 220 | 3 | 15 | 2,1 | 0 | 3495 | 0,4 | 0,6 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2014 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 257 | 3 | 15 | 2,1 | 0 | 6563 | 0,74 | 0,5 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2015 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 112 | 3 | 15 | 2,1 | 0 | 2238 | 0,25 | 0,6 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2016 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 113 | 3 | 15 | 2,1 | 0 | 2942 | 0,33 | 0,6 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2017 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 129 | 3 | 15 | 2,1 | 0 | 2590 | 0,3 | 0,6 | 4 | 15,6 | 80% |
| Котельная ул. Горького, 130а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 160 | 3 | 7 | 1,6 | 0 | 4381 | 0,5 | 0,4 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2014 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 230 | 3 | 7 | 1,6 | 0 | 3834 | 0,44 | 0,5 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2015 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 46 | 3 | 7 | 1,6 | 0 | 516 | 0,06 | 0,4 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2016 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 46 | 3 | 7 | 1,6 | 0 | 1377 | 0,15 | 0,4 | 3 | 16,6 | 85% |
| 2017 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 57 | 3 | 7 | 1,6 | 0 | 947 | 0,11 | 0,4 | 3 | 16,6 | 85% |
| Котельная ул. Разина, 53б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 140 | 1 | 7 | 1,3 | 0 | 2138 | 0,24 | 0,5 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2014 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 53 | 1 | 7 | 1,3 | 0 | 1120 | 0,13 | 0,5 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2015 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 300 | 1 | 7 | 1,3 | 0 | 6156 | 0,7 | 0,4 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2016 год | 58,8 | 5 | 19,6 | 5 | 301 | 1 | 7 | 1,3 | 0 | 4808 | 0,54 | 0,5 | 4 | 15,6 | 80% |
| 2017 год | 78,4 | 5 | 39,2 | 5 | 274 | 1 | 7 | 1,3 | 0 | 5482 | 0,63 | 0,5 | 4 | 35,2 | 90% |
| Котельная ул. Машиностроительная, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год | 78 | 5 | 39 | 5 | 78 | 1 | 15 | 2,7 | 0 | 1240 | 0,14 | 0,5 | 4 | 35 | 90% |
| 2015 год | 78 | 5 | 39 | 5 | 140 | 1 | 15 | 2,7 | 0 | 877 | 0,1 | 0,4 | 4 | 35 | 90% |
| 2016 год | 78 | 5 | 39 | 5 | 155 | 1 | 15 | 2,7 | 0 | 2500 | 0,28 | 0,5 | 4 | 35 | 90% |
| 2017 год | 78 | 5 | 39 | 5 | 148 | 1 | 15 | 2,7 | 0 | 1689 | 0,19 | 0,5 | 4 | 35 | 90% |
| Котельная Пошехонское шоссе, 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 58,8 | 5 | 56 | 5 | 260 | 2 | 9 | 2,1 | 0 | 2257 | 0,26 | 0,4 | 4 | 52 | 93% |
| 2014 год | 58,8 | 5 | 56 | 5 | 18 | 2 | 9 | 2,1 | 0 | 2570 | 0,29 | 0,4 | 4 | 52 | 93% |
| 2015 год | 58,8 | 5 | 56 | 5 | 88 | 2 | 9 | 2,1 | 0 | 5717 | 0,65 | 0,3 | 4 | 52 | 93% |
| 2016 год | 58,8 | 5 | 56 | 5 | 53 | 2 | 9 | 2,1 | 0 | 1500 | 0,17 | 0,4 | 4 | 52 | 93% |
| 2017 год | 58,8 | 5 | 56 | 5 | 71 | 2 | 9 | 2,1 | 0 | 3609 | 0,41 | 0,4 | 4 | 52 | 93% |
| Котельная Пошехонское шоссе, 36а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 40/5 | 5 | 38/4,95 | 5/1 | 60 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 1074 | 0,12 | 0,1 | 2 | 36/2,95 | 95/60% |
| 2014 год | 5 | 5 | 4,95 | 1 | 48 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 1186 | 0,13 | 0,1 | 2 | 2,95 | 60% |
| 2015 год | 5 | 5 | 4,95 | 1 | 49 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 618 | 0,07 | 0,1 | 2 | 2,95 | 60% |
| 2016 год | 5 | 5 | 4,95 | 1 | 57 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 772 | 0,09 | 0,1 | 2 | 2,95 | 60% |
| 2017 год | 5 | 5 | 4,95 | 1 | 53 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 695 | 0,08 | 0,1 | 2 | 2,95 | 60% |
| Котельная ул. Можайского, 53а (выведена из эксплуатации в 2013 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 92 | 5 | 87,4 | 5 | 80 | 3 | 300 | 0,4 | 0 | 1275 | 0,15 | 0,1 | 3 | 87,4 | 95 |
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Болонина, 23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 240 | 5 | 228 | 5 | 60 | 2 | 10 | 1,7 | 0 | 1488 | 0,17 | 0,9 | 3 | 225 | 99% |
| 2014 год | 8 | 5 | 5 | 1 | 128 | 2 | 10 | 2,1 | 0 | 1570 | 0,18 | 0,6 | 3 | 2 | 40% |
| 2015 год | 8 | 5 | 5 | 1 | 128 | 2 | 10 | 2,2 | 0 | 3116 | 0,35 | 0,4 | 3 | 2 | 40% |
| 2016 год | 8 | 5 | 5 | 1 | 128 | 2 | 10 | 2,2 | 0 | 2980 | 0,34 | 0,9 | 3 | 2 | 40% |
| 2017 год | 8 | 5 | 5 | 1 | 128 | 2 | 10 | 2,2 | 0 | 3048 | 0,35 | 0,7 | 3 | 2 | 40% |
| Котельная п. Молочное, ул. Ленина, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 58,8 | 5 | 56 | 5 | 200 | 2 | 9 | 1,5 | 0 | 1985 | 0,23 | 0,3 | 3 | 53 | 95% |
| 2014 год | 58,8 | 5 | 56 | 5 | 160 | 2 | 9 | 1,2 | 0 | 978 | 0,11 | 0,4 | 3 | 53 | 95% |
| 2015 год | 58,8 | 5 | 56 | 5 | 60 | 2 | 9 | 1,9 | 0 | 2235 | 0,26 | 0,3 | 3 | 53 | 95% |
| 2016 год | 58,8 | 5 | 56 | 5 | 200 | 2 | 9 | 2,3 | 0 | 1667 | 0,19 | 0,3 | 3 | 53 | 95% |
| 2017 год | 40 | 5 | 8 | 1 | 130 | 3 | 13 | 2,3 | 0 | 1951 | 0,22 | 0,3 | 3 | 5 | 63% |
| Котельная п. Молочное, ул. Ленина, 11 (выведена из эксплуатации в 2014 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 39,2 | 5 | 37 | 5 | 80 | 1 | 13 | 0,7 | 0 | 1181 | 0,13 | 0,3 | 3 | 34 | 92% |
| 2014 год | 39,2 | 5 | 37 | 5 | 60 | 1 | 13 | 0,7 | 0 | 1417 | 0,16 | 0,3 | 3 | 34 | 92% |
| 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Молочное, ул. Парковая, 3 (выведена из эксплуатации в 2015 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 28,9 | 5 | 15,4 | 5 | 75 | 3 | 24 | 0,3 | 0 | 1259 | 0,14 | 0,1 | 2 | 13,4 | 87% |
| 2014 год | 28,9 | 5 | 15,4 | 5 | 135 | 3 | 24 | 0,3 | 0 | 2458 | 0,28 | 0,1 | 2 | 13,4 | 87% |
| 2015 год | 28,9 | 5 | 15,4 | 5 | 60 | 3 | 24 | 0,3 | 0 | 1547 | 0,17 | 0,1 | 2 | 13,4 | 87% |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п. Прилуки, ул. Колхозная, 71а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 235,5 | 5 | 78 | 5 | 120 | 2 | 300 | 1,1 | 0 | 2068 | 0,24 | 0,5 | 3 | 75 | 96% |
| 2014 год | 235,5 | 5 | 78 | 5 | 112 | 2 | 300 | 1,1 | 0 | 1030 | 0,12 | 0,5 | 3 | 75 | 96% |
| 2015 год | 235,5 | 5 | 78 | 5 | 112 | 2 | 300 | 1,1 | 0 | 2286 | 0,26 | 0,5 | 3 | 75 | 96% |
| 2016 год | 235,5 | 5 | 78 | 5 | 168 | 2 | 300 | 1,2 | 0 | 2375 | 0,27 | 0,5 | 3 | 75 | 96% |
| 2017 год | 235,5 | 5 | 78 | 5 | 140 | 2 | 300 | 1,2 | 0 | 2331 | 0,27 | 0,5 | 3 | 75 | 96% |
| Котельная ул. Залинейная, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 137,6 | 5 | 30 | 5 | 5780 | 2 | 65 | 4,9 | 0 | 3793 | 0,43 | 1,25 | 4 | 26 | 87% |
| 2014 год | 137,6 | 5 | 30 | 5 | 4572 | 2 | 65 | 4,9 | 0 | 4546 | 0,52 | 0,9 | 4 | 26 | 87% |
| 2015 год | 137,6 | 5 | 30 | 5 | 4572 | 2 | 65 | 4,9 | 0 | 2414 | 0,27 | 0,6 | 4 | 26 | 87% |
| 2016 год | 137,6 | 5 | 30 | 5 | 3191 | 2 | 65 | 4,9 | 0 | 1588 | 0,18 | 1,25 | 4 | 26 | 87% |
| 2017 год | 137,6 | 5 | 30 | 5 | 3882 | 2 | 65 | 4,9 | 0 | 1992 | 0,23 | 1,19 | 4 | 26 | 87% |
| Котельная ул. Добролюбова, 15а* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 год | 3,8 | 5 | 3,76 | 1 | 21 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 605 | 0,07 | 0,1 | 2 | 1,76 | 47% |
| 2015 год | 3,8 | 5 | 3,76 | 1 | 26 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 701 | 0,08 | 0,1 | 2 | 1,76 | 47% |
| 2016 год | 3,8 | 5 | 3,76 | 1 | 21 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 117 | 0,01 | 0,1 | 2 | 1,76 | 47% |
| 2017 год | 3,8 | 5 | 3,76 | 1 | 23 | 2 | 4 | 0,3 | 0 | 409 | 0,05 | 0,1 | 2 | 1,76 | 47% |
| Котельная ул. Некрасова, 47а** (без водоподготовки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Турундаевская, 66-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 1,8 | 5 | 1,78 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 232 | 0,03 | 0,01 | 1 | 0,78 | 44% |
| 2014 год | 1,8 | 5 | 1,78 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 272 | 0,03 | 0,01 | 1 | 0,78 | 44% |
| 2015 год | 1,8 | 5 | 1,78 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 300 | 0,03 | 0,01 | 1 | 0,78 | 44% |
| 2016 год | 1,8 | 5 | 1,78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 245 | 0,03 | 0,01 | 1 | 0,78 | 44% |
| 2017 год | 1,8 | 5 | 1,78 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 272 | 0,03 | 0,01 | 1 | 0,78 | 44% |
| Котельная ул. Чернышевского, 143 (выведена из эксплуатации в 2016 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 1 | 5 | 0,99 | 1 | 1,5 | 2 | 8 | 0,001 | 0 | 4 | 0,0005 | 0,003 | 0,7 | 0,29 | 29% |
| 2014 год | 1 | 5 | 0,99 | 1 | 1,5 | 2 | 8 | 0,001 | 0 | 3 | 0,0003 | 0,003 | 0,7 | 0,29 | 29% |
| 2015 год | 1 | 5 | 0,99 | 1 | 1,5 | 2 | 8 | 0,001 | 0 | 4 | 0,0005 | 0,003 | 0,7 | 0,29 | 29% |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Красноармейская, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | 172 | 5 | 78 | 5 | 80 | 2 | 45 | 0,6 | 0 | 1885 | 0,22 | 0,3 | 3 | 75 | 96% |
| 2014 год | 172 | 5 | 78 | 5 | 123 | 2 | 45 | 0,8 | 0 | 1652 | 0,18 | 0,3 | 3 | 75 | 96% |
| 2015 год | 172 | 5 | 78 | 5 | 123 | 2 | 45 | 1,1 | 0 | 1437 | 0,16 | 0,3 | 3 | 75 | 96% |
| 2016 год | 172 | 5 | 78 | 5 | 82 | 2 | 45 | 1,7 | 0 | 1879 | 0,21 | 0,3 | 3 | 75 | 96% |
| 2017 год | 172 | 5 | 78 | 5 | 103 | 2 | 45 | 1,4 | 0 | 1658 | 0,19 | 0,3 | 3 | 75 | 96% |
| Примечание: * в 2013 году проведена реконструкция котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание:** в 2013 году произведено переключение тепловых нагрузок на котельную Красноармейская, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1. Основное топливо, резервное и аварийное топливо

В качестве основного топлива на котельных города используется природный газ.

Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы теплоснабжающих предприятий в зимний период на котельных города создается неприкосновенный запас резервного топлива (мазут).

8.2. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На котельных для выработки тепловой энергии используется в основном природный газ. Котельные с детализацией по видам топлива и потреблению представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

| № п/п | Котельная | Кол-во котлов | Топливо | Расход топлива, м3 |  |  |  | УРУТ | Запас рез. топлива на 01.01.19г. | Резервуары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | кг.у.т/Гкал | тонн | шт,тонн |
| АО «Вологдагортеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чернышевского, 84а | 3 | природный газ | 5 227 839 | 6 000 446 | 7 422 003 | 6 509 282 | 159,5 | - | - |
| 2 | Энгельса,54а | 2 | природный газ | 1 073 737 | 1 166 941 | 1 383 840 | 1 214 745 | 154,7 | - | - |
| 3 | Добролюбова, 15а | 3 | природный газ | 1 116 558 | 1 207 905 | 1 385 854 | 1 210 683 | 158,6 | - | - |
| 4 | Комсомольская, 7б | 5 | природный газ | 884 331 | 956 729 | 1 099 535 | 896 240 | 154,9 | - | - |
| 5 | Набережная VI Армии, 91а | 3 | природный газ | 478 632 | 427 468 | 476 441 | 415 423 | 157,6 | - | - |
| 6 | Старое шоссе, 5 | 3 | природный газ | 1 193 533 | 1 325 802 | 1 580 468 | 1 682 272 | 151,9 | - | - |
| 7 | Колхозная, 71а | 3 | природный газ | 3 062 484 | 3 106 671 | 3 561 550 | 2 915 758 | 158,7 | - | - |
| 8 | Красноармейская, 27 | 4 | природный газ | 4 749 004 | 5 176 295 | 6 370 566 | 5 654 731 | 157,2 | - | - |
| 9 | Маяковского, 22а | 3 | природный газ | 6 806 177 | 7 338 909 | 8 620 192 | 7 201 812 | 158,8 | - | - |
| 10 | Пролетарская, 73а | 4 | природный газ | 4 249 227 | 4 396 143 | 4 955 106 | 4 196 000 | 159,1 | - | - |
| 11 | Горького, 130а | 3 | природный газ | 4 411 829 | 4 682 444 | 5 398 999 | 4 970 190 | 159,0 | - | - |
| 12 | Горького, 99а | 3 | природный газ | 6 321 934 | 6 548 050 | 7 877 326 | 6 718 849 | 159,4 | - | - |
| 13 | Карла Маркса, 70 | 3 | природный газ | 6 380 348 | 7 238 748 | 8 476 402 | 7 301 418 | 159,5 | - | - |
| 14 | Разина, 53б | 2 | природный газ | 7 510 254 | 7 353 833 | 8 346 391 | 6 308 103 | 158,1 | - | - |
| 15 | Пошехонское ш., 23а | 3 | природный газ | 8 776 459 | 8 793 592 | 11 970 173 | 12 521 744 | 157,2 | - | - |
| 16 | Пошехонское ш., 36а | 6 | природный газ | 769 369 | 823 201 | 1 002 477 | 862 809 | 156,5 | - | - |
| 17 | Болонина, 23а | 3 | природный газ | 8 460 513 | 8 939 260 | 10 262 503 | 9 255 580 | 156,9 | - | - |
| 18 | Турундаевская, 70а | 2 | природный газ | 187 256 | 174 402 | 165 893 | 136 986 | 155,9 | - | - |
| 19 | Ленина,14, Молочное | 4 | природный газ | 6 155 114 | 7 108 723 | 8 116 824 | 6 873 755 | 156,7 | - | - |
| 20 | Залинейная, 22 | 5 | природный газ | 12 658 684 | 12 410 580 | 15 652 631 | 13 501 895 | 157,1 | 433 (мазут) | 2 шт, 1000 м3 |
| 21 | Машиностроительная, 19 | 5 | природный газ | 6 881 223 | 6 855 444 | 7 915 993 | 6 705 832 | 156,7 | - |  |
| 22 | Говоровский проезд, 4 | 4 | природный газ | 2 663 936 | 2 489 125 | 1 103 057 | 2 324 599 | 159,3 | 310,7 (мазут) | 1000, 2 шт. |
| 23 | Пошехонское шоссе, 42а | 3 | природный газ | - | - | - | 27 316 | 157,1 | - | - |
| 24 | ул. Можайского, 15а | 4 | природный газ | 5 135 247 | 5 850 488 | 6 873 470 | 5 446 182 | 156 | 75 (мазут) | 4шт, 250тонн |
| 25 | Костромская, 3 | 4 | природный газ | 1 570 760 | 1 780 280 | 1 694 284 | 1 667 470 | 155,89 | 4,15 (дизельное топливо) | - |
| 26 | ОАО «Совхоз «Заречье» | 3 | природный газ | 1 265 000 | 1 161 000 | 1 263 000 | 1 117 228 | 160 | - | - |
| 27 | Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной Дороги – филиал ОАО «РЖД», котельная ПЧЛ ст. Вологда-2 ОАО «РЖД», ул. Кирова, 79 | 2 | кам. уголь (т) | 86,2 | 86,2 | 87,1 | 80,0 | 208 | - | - |
| 28 | Вологодская дистанция гражданских сооружений структурного подразделения Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений «СЖД» филиала ОАО «РЖД», ул. Товарная, 5 | 2 | кам. уголь (т) | 109,6 | 120 | - | - | 205 | - | - |
| 29 | СХПК Комбинат «Тепличный» | 6 | природный газ | 20 535 839 | 21 344 636 | 22 363 003 | 20 978 572 | 161 | 723 (мазут) | 3 шт., 300 тонн |
| 30 | ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» | 9 | природный газ | 61 407 320 | 66 224 100 | 77 720 350 | 66 057 430 | 155,99 | 1 707 (мазут) | РВС-5000 |
| 31 | АО «ВОМЗ» | 8 | природный газ | 36282553: 31870743-котельная;4398217-мини ТЭЦ; 13593-цеха | 34998276: 30588493-котельная;4241791-мини ТЭЦ; 13299-цеха | 44 018 120 | 36 488 210 | 156 | 577 (мазут) | 2 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт |
| 32 | АО «Агростройконструкция» | 8 | природный газ | 14 939 106 | 15 536 067 | 18 246 640 | 15 745 790 | 161 | 602 (мазут) | 2 шт., по 3000 м.куб. |
| 33 | УПТК ПАО «Вологодавтодор» | 4 | природный газ | 264 600 | 273 750 | 380 000 | 338 435 | 166 | нет | - |
| 34 | ООО «Аспект-В» | 3 | природный газ | 492 000 | 432 000 | 578 988 | 555 800 | - | - | - |
| 35 | АО «УОМЗ» ВГМХА» | 3 | природный газ | 3 499 450 | 3 243 000 | 3 880 690 | 3 699 470 | 159 | - | - |
| 36 | ОАО «Стройиндустрия», ул. Саммера, 49 | 3 | природный газ | 5 111 800 | 6 210 116 | 6 769 151 | 5 499 900 | 159 | 577,1 (мазут) | 2000, 2 шт. |
| 37 | ОАО «Стройиндустрия», ул. Архангельская |  |  | - | - | - | 536 280 | 159 | - | - |
| 38 | Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» | 9 | природный газ | 268 574 744 | 265 144 816 | 302 242 000 | 244 990 522 | 160,2 | 4863 (мазут) | 2 - 3000, 23 - 5000 |
| 39 | ООО «ТеплоЦентрСтрой» | 4 | природный газ | 1 028 430 | 1 015 163 | 1 630 674 | 1 280 940 | 155 | 15 (дизельное топливо) | 2 шт, (дт) |
| 40 | ООО «Энерго-Центр» | 3 | природный газ | 616 000 | 727 928 | 911 430 | 903 200 | 155,75 | дизельное топливо | - |
| 41 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области | - | природный газ | - | - | - | 365 700 | 160 | - | - |
| 42 | Филиал РТРС «Вологодский ОРТПЦ» | 2 | природный газ | 223 954 | 225 645 | 293 250 | 249 150 | 155,32 | 1,7 (дизельное топливо) | - |
| 43 | АО «ПАТП -2» | 2 | природный газ | 248 760 | 416 464 | 496 095 | 406 400 | 152 | - | - |
| 44 | АО «Вологодский вагоноремонтный завод» | 3 | природный газ | 6 458 000 | 6 544 000 | 8 254 412 | - | 155 | 110 (мазут) | 2 шт., 1000 м3 |
| 45 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | 3 | природный газ | 1 029 000 | 1 527 521 | 2 586 133 | 2 334 620 | 155 | - | - |
| 46 | АО «ВОЭК» | 3 | природный газ | 415 000 | 493 300 | 544 788 | 495 500 | 160 | - | - |

8.3. Состояние топливоснабжения

Газоснабжение г. Вологда осуществляется природным газом через:

- ГРС «Вологда», расположенную южнее г. Вологда,

- ГРС «Молочное», расположенную северо-западнее г. Вологда,

- ГРС «Дубровское», расположенную севернее г. Вологда

- ГРС «Дьяково», расположенную юго-восточнее г. Вологда.

ГРС запитывается по газопроводам-отводам от МГ «Грязовец – Вологда – Череповец».

ГРС «Вологда», ГРС «Молочное» и ГРС «Дубровское» закольцованы между собой по газопроводам высокого давления.

Система газоснабжения двухступенчатая:

1 ступень – газопроводы высокого давления до 0,6 МПа;

2 ступень – газопроводы низкого давления до 0,003 МПа.

Для устойчивого и надежного газоснабжения города природным газом ГРС закольцованы между собой.

Природный газ поступает по отводу от магистрального газопровода Грязовец - Ленинград. Кроме того, предусмотрены проектируемые газораспределительные станции ГРС-3 (п. Доронино), ГРС-4 (п. Марфино).

В настоящее время г. Вологда имеет сложившуюся систему газораспределения, которая строилась по разработанной ОАО «ГипроНИИгаз» 
г. Саратов схеме газоснабжения, корректировка которой выполнялась в 1977 и 
1989 годах.

Место поставки топлива:

2014 год - Грязовецкое ЛПУ-ГРС Вологда доля азота -0,828%, доля углекислого газа - 0,04 %, плотность газа 0,686 кг/м3. Теплота сгорания низшая -8022 ккал/м3.

2015 год - Грязовецкое ЛПУ-ГРС Вологда доля азота -0,795%, доля углекислого газа - 0,065 %, плотность газа 0,684 кг/м3. Теплота сгорания низшая - 8036 ккал/м3.

2016 год - Грязовецкое ЛПУ-ГРС Вологда доля азота -0,792%, доля углекислого газа - 0,072%, плотность газа 0,685 кг/м3. Теплота сгорания низшая -8047 ккал/м3.

За последние 3 года значительного повышения и снижения давления газа не наблюдалось.

Рис.8.1 – Диаграмма потребления топлива

8.4. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного топлива на источниках тепловой энергии используется топочный мазут.

- Часть 9. Надежность теплоснабжения

  - Общие положения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы центрального теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является:

- вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 0С, в промышленных зданиях ниже +8 0С, более числа раз, установленного нормативами.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

  - Существующее положение

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет, 2014/2015, 2015/2016 годы представлена в таблице 3.4.

В большинстве случаев, причиной отказов является износ и ветхость трубопроводов тепловых сетей. Анализ технологических нарушений (функциональных отказов) за период с 2013-2023 годов приведен в таблице 3.5.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Результаты хозяйственной деятельности по производству и передаче тепловой энергии представлены для следующих крупнейших теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

Вологодская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» (на 2018 год, Приложение 1);

ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» (на 2018 год, Приложение 2);

АО «ВОМЗ» (на 2018 год, Приложение 3);

АО «Вологдагортеплосеть» (2018 год, Приложение 4).

Данный раздел был разработан с целью установления базовых значений технических и экономических показателей функционирования систем теплоснабжения на территории города Вологды.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Вологодской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» за 2018 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На объем выработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка всего | Гкал | 887158,6 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной | Гкал | 8439 |
| 3 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 32709 |
| 4 | Полезный отпуск всего | Гкал | 850715 |
| 5 | Расход топлива, в т.ч. | тыс.м3 | 244990,5 |
|  | на производство тепловой энергии | тыс.м3 | 122495,6 |
|  | удельный расход условного топлива | т.у.т/Гкал | 0,160 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

ООО «ЗАПАДНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» за 2018 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На объем выработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка всего, в т.ч. по видам топлива: | Гкал | 494094 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной | Гкал | 25154 |
| 3 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 11 187 |
| 4 | Отпуск в сеть всего, в т.ч. | Гкал | 468940 |
| 5.1.1. | Топливо на технологические цели, всего, в т.ч. |  |  |
|  | расход условного топлива | т.у.т. | 76584,57 |
|  | удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 0,1559 |
|  | расход натурального топлива | тыс. м3 | 66057,43 |
| 5.1.2. | Расход электроэнергии на технологию производства |  |  |
|  | Объем потребляемой э/э | тыс.кВт.ч | 15935,13 |
|  | Удельный расход э/э | кВт.ч/Гкал | 32,25 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

АО «ВОМЗ» за 2018 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На объем выработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка всего, в т.ч. по видам топлива: | Гкал | 291079 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной | Гкал | 10877 |
| 3 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 7 005 |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 280202 |
| 5 | Топливо на технологические цели, всего, в т.ч. |  |  |
|  | расход условного топлива | т.у.т. | 42313,76 |
|  | удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 156 |
|  | расход натурального топлива, в т.ч. |  |  |
|  | Газ | Тыс.м3 | 36488,21 |
|  | мазут | м3 | 9,2 |
| 6 | Расход электроэнергии на технологию производства |  |  |
|  | Объем потребляемой э/э | тыс.кВт.ч | 6069,53 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Вологдагортеплосеть» за 2018 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На объем выработки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал | 832822,8 |
| 1.2. | Объем покупной тепловой энергии | Гкал | 1535442,2 |
| 2 | Отпуск теплоэнергии на технологические цели котельной | Гкал | 20398 |
| 3 | Потери теплоэнергии в сетях | Гкал | 185854 |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 2162013 |
| 5 | Топливо на технологические цели, всего, в т.ч. |  |  |
|  | расход условного топлива | т.у.т. | 126353,7 |
|  | удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 157,5 |
|  | расход натурального топлива, в т.ч. | тыс.м3 | 109174,9 |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1. Утвержденные тарифы на тепловую энергию

Решение об установлении тарифов принимаются Департаментом топливно-энергетического комплекса Вологодской области.

Основные факторы, влияющие на изменение тарифов на тепловую энергию, в соответствии с прогнозом Минэкономразвития Российской Федерации:

рост цен на топливо;

рост тарифов на электроэнергию;

индекс потребительских цен (ФОТ);

индекс цен промышленных производителей (прочие расходы);

утвержденные инвестиционные программы организаций.

Таблица 11.1

Тарифы на тепловую энергию по группам потребителей, руб./Гкал без НДС

| № | Наименование организации | Дата ввода тарифа | Тариф, руб./Гкал |  | Приказ Департамента ТЭК и ТР области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Прочие |  |
| 1 | АО «Агростройконструкция» | 01.01.2024 | — | 1476.00 | №386-р от 23.11.2022 (c изм. №368-р от 06.12.2023) |
|  |  | 01.07.2024 | — | 1614.00 | №386-р от 23.11.2022 (c изм. №368-р от 06.12.2023) |
| 2 | АО «Вологдагортеплосеть» | 01.01.2024 | — | 3772.00 | №465-р от 08.12.2021 (c изм. №618-р от 18.12.2023) (передача) |
|  |  | 01.01.2024 | 2182.80 | 1819.00 | №668-р от 29.11.2022 (c изм. №619-р от 18.12.2023) |
|  |  | 01.01.2024 | 1420.80 | 1184.00 | №668-р от 29.11.2022 (c изм. №619-р от 18.12.2023) (кот. по адресу: ул. Костромская, д. 3А) |
|  |  | 01.01.2024 | 1588.80 | 1324.00 | №621-р от 18.12.2023 ( по адресу: улица Можайского, д. 15) |
|  |  | 01.07.2024 | — | 3772.00 | №465-р от 08.12.2021 (c изм. №618-р от 18.12.2023) (передача) |
|  |  | 01.07.2024 | 2278.80 | 1899.00 | №668-р от 29.11.2022 (c изм. №619-р от 18.12.2023) (c изм. №57-р от 27.06.2024) |
|  |  | 01.07.2024 | 1504.80 | 1254.00 | №668-р от 29.11.2022 (c изм. №619-р от 18.12.2023) (c изм. №57-р от 27.06.2024) (кот. по адресу: ул. Костромская, д. 3А) |
|  |  | 01.07.2024 | 1812.00 | 1510.00 | №621-р от 18.12.2023 (c изм. №58-р от 27.06.2024) ( по адресу: улица Можайского, д. 15) |
| 3 | АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» | 01.01.2024 | — | 1997.00 | №640-р от 29.11.2022 (c изм. №445-р от 11.12.2023) |
|  |  | 01.07.2024 | — | 2197.00 | №640-р от 29.11.2022 (c изм. №445-р от 11.12.2023) |
| 4 | АО «Вологодский оптико-механический завод» | 01.01.2024 | — | 1256.00 | №390-р от 23.11.2022 (c изм. №369-р от 06.12.2023) |
|  |  | 01.07.2024 | — | 1320.00 | №390-р от 23.11.2022 (c изм. №369-р от 06.12.2023) |
| 5 | Вологодский вагоноремонтный завод – обособленное структурное подразделение АО «ВРК-1» | 01.01.2024 | — | 1681.00 | №389-р от 23.11.2022 (c изм. №178-р от 16.11.2023) (источник теплоснабжения, расположенный по адресу: г. Вологда, Движенческий пер., д. 12 ) |
|  |  | 01.01.2024 | — | 1149.00 | №179-р от 16.11.2023 (источник теплоснабжения, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Товарная, д.8) |
|  |  | 01.07.2024 | — | 1793.00 | №389-р от 23.11.2022 (c изм. №178-р от 16.11.2023) (источник теплоснабжения, расположенный по адресу: г. Вологда, Движенческий пер., д. 12 ) |
|  |  | 01.07.2024 | — | 1197.00 | №179-р от 16.11.2023 (источник теплоснабжения, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Товарная, д.8) |
| 6 | ОАО «ПАТП-2» | 01.2024 | — | 1805.00 | №272-р от 30.10.2019 (c изм. №180-р от 16.11.2023) |
|  |  | 01.07.2024 | — | 1885.00 | №272-р от 30.10.2019 (c изм. №180-р от 16.11.2023) |
| 8 | ОАО «Совхоз «Заречье» | 1.01.2024 | 1940.40 | 1617.00 | №413-р от 01.12.2017 (c изм. №182-р от 16.11.2023) (c изм. №22-р от 18.03.2024) |
|  |  | 01.04.2024 | 1940.40 | 1940.00 | №413-р от 01.12.2017 (c изм. №182-р от 16.11.2023) (c изм. №22-р от 18.03.2024) |
|  |  | 01.07.2024 | 2076.00 | 2076.00 | №413-р от 01.12.2017 (c изм. №182-р от 16.11.2023) (c изм. №22-р от 18.03.2024) |
| 9 | ОАО «Стройиндустрия» | 01.01.2024 | 1707.00 | 1707.00 | №392-р от 23.11.2022 (c изм. №349-р от 29.11.2023) |
|  |  | 01.07.2024 | 1907.00 | 1907.00 | №392-р от 23.11.2022 (c изм. №349-р от 29.11.2023) |
| 10 | ОАО «ТГК-2» | 01.01.2024 | 1639.25 | 1366.04 | №636-р от 18.12.2023 |
|  |  | 01.07.2024 | 1854.46 | 1545.38 | №636-р от 18.12.2023 (c изм. №55-р от 27.06.2024) |
| 11 | ОАО «Учебно-опытный молочный завод «ВГМХА имени Н.В. Верещагина» | 01.01.2024 | 1438.80 | 1199.00 | №331-р от 21.11.2022 (c изм. №382-р от 06.12.2023) |
|  |  | 01.07.2024 | 1568.40 | 1307.00 | №331-р от 21.11.2022 (c изм. №382-р от 06.12.2023) |
| 12 | ООО «Аспект-В» | 01.01.2024 | — | 2088.00 | №260-р от 19.11.2021 (c изм. №269-р от 27.11.2023) (кот. Московское шоссе, 44) |
|  |  | 01.07.2024 | — | 2113.00 | №260-р от 19.11.2021 (c изм. №269-р от 27.11.2023) (кот. Московское шоссе, 44) |
| 13 | ООО «ВладиСтройКомфорт» | 1.01.2024 | 1267.00 | 2045.00 | №334-р от 21.11.2022 (c изм. №536-р от 14.12.2023) (ул.Добролюбова 26) |
|  |  | 01.01.2024 | 1475.00 | 1645.00 | №538-р от 14.12.2023 (кот. по адресу: г.Вологда, ул.Южакова, д.3) |
|  |  | 01.01.2024 | 2259.00 | 2259.00 | №537-р от 14.12.2023 (кот. по адресу: г.Вологда, ул. Карла Маркса, д.31) |
|  |  | 01.07.2024 | 1383.00 | 2211.00 | №334-р от 21.11.2022 (c изм. №536-р от 14.12.2023) (ул.Добролюбова 26) |
|  |  | 01.07.2024 | 1661.00 | 1809.00 | №538-р от 14.12.2023 (кот. по адресу: г.Вологда, ул.Южакова, д.3) |
|  |  | 01.07.2024 | 2385.00 | 2385.00 | №537-р от 14.12.2023 (кот. по адресу: г.Вологда, ул. Карла Маркса, д.31) |
| 14 | ООО «Вологдаагрострой-Сервис» | 01.01.2024 | 1621.00 | — | №336-р от 06.11.2019 (c изм. №385-р от 06.12.2023) (кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1Б) |
|  |  | 01.01.2024 | 1352.00 | 1352.00 | №340-р от 21.11.2022 (c изм. №386-р от 06.12.2023) (кот. по адресу: Школьный пер., д.2, кор.1; Школьный пер., д.4;ул. Сергея Преминина, д.1) |
|  |  | 01.01.2024 | 1736.00 | — | №389-р от 06.12.2023 (кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1) |
|  |  | 01.07.2024 | 1741.00 | — | №336-р от 06.11.2019 (c изм. №385-р от 06.12.2023) (кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1Б) |
|  |  | 01.07.2024 | 1496.00 | 1496.00 | №340-р от 21.11.2022 (c изм. №386-р от 06.12.2023) (кот. по адресу: Школьный пер., д.2, кор.1; Школьный пер., д.4;ул. Сергея Преминина, д.1) |
|  |  | 01.07.2024 | 1910.00 | — | №389-р от 06.12.2023 (кот. по адресу: ул. Рабочая, д.1) |
| 15 | ООО «Западная котельная» | 01.01.2024 | 1406.40 | 1172.00 | №365-р от 06.12.2023 |
|  |  | 01.07.2024 | 1480.80 | 1234.00 | №365-р от 06.12.2023 (c изм. №56-р от 27.06.2024) |
| 18 | ООО «СИМ» | 01.01.2024 | — | 913.00 | №383-р от 06.12.2023 (передача) |
|  |  | 01.07.2024 | — | 981.00 | №383-р от 06.12.2023 (передача) |
| 19 | ООО «ТеплоЦентрСтрой» | 01.01.2024 | 1809.00 | — | №541-р от 14.12.2023 |
|  |  | 01.07.2024 | 1809.00 | — | №541-р от 14.12.2023 |
| 20 | ООО «ТЭС» | 01.01.2024 | 1789.20 | 1491.00 | №539-р от 14.12.2023 |
|  |  | 01.07.2024 | 1926.00 | 1605.00 | №539-р от 14.12.2023 |
| 21 | ООО «Энерго-Центр» | 01.01.2024 | 1970.00 | 1970.00 | №540-р от 14.12.2023 |
|  |  | 01.07.2024 | 2184.00 | 2184.00 | №540-р от 14.12.2023 |
| 22 | ООО «Энерготехпром» | 01.01.2024 | — | 3416.00 | №183-р от 16.11.2023 (передача) |
|  |  | 01.07.2024 | — | 3564.00 | №183-р от 16.11.2023 (передача) |
| 24 | ООО УК «Дом у рощи» | 01.01.2024 | 2313.00 | — | №857-р от 27.12.2019 (c изм. №622-р от 18.12.2023) (ул. Чернышевского, д. 120А) |
|  |  | 01.07.2024 | 2537.00 | — | №857-р от 27.12.2019 (c изм. №622-р от 18.12.2023) (ул. Чернышевского, д. 120А) |
| 25 | СХПК Комбинат «Тепличный» | 01.01.2024 | — | 1085.00 | №184-р от 16.11.2023 |
|  |  | 01.07.2024 | — | 1151.00 | №184-р от 16.11.2023 |
| 26 | УПТК ОАО «Вологодавтодор» | 01.01.2024 | — | 1726.00 | №366-р от 06.12.2023 |
|  |  | 01.07.2024 | — | 1962.00 | №366-р от 06.12.2023 |
| 27 | Филиал ФГУП РТРС «Вологодский ОРТПЦ» | 01.01.2024 | 2013.60 | 1678.00 | №343-р от 21.11.2022 (c изм. №388-р от 06.12.2023) |
|  |  | 01.07.2024 | 2179.20 | 1816.00 | №343-р от 21.11.2022 (c изм. №388-р от 06.12.2023) |
| 28 | ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области | 01.01.2024 | 1681.20 | — | №384-р от 06.12.2023 |
|  |  | 01.07.2024 | 1825.20 | — | №384-р от 06.12.2023 |

11.2. Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

По состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения (2015-2018 годов) тарифы на услуги теплоснабжения формировались следующим образом.

ПАО «ТГК-2» формировало тариф на производство тепловой энергии для Вологодской ТЭЦ, для потребителей получающих тепловую энергию непосредственно с коллекторов станции в режиме комбинированной выработки. Для потребителей, получающих тепловую энергию из тепловых сетей ПАО «ТГК-2» рассчитывался тариф на передачу тепловой энергии и производство в режиме не комбинированной выработки. При этом тариф для конечного потребителя учитывал все затраты на производство, покупку и передачу тепловой энергии.

АО «Вологдагортеплосеть» формировало тариф на тепловую энергию для потребителей учитывая затраты на производство тепловой энергии от собственных источников, приобретение тепловой энергии от ведомственных источников тепла и передачу тепловой энергии по собственным тепловым сетям.

Ведомственные котельные формировали собственные тарифы на производство и передачу тепловой энергии.

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения

Согласно Приказу Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 27 декабря 2023 года № 678-р «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории города Вологды» плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории города Вологды на 2024 год установлена в размере 1 171 204,83 руб. (без НДС).

В соответствии с Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 27 января 2023 года               № 679-р «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения                  АО «Вологдагортеплосеть»» установлена в размере 11 725 020,0 руб. за Гкал в час подключаемой тепловой нагрузки (без НДС).

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

Основными задачами системы теплоснабжения всегда остается предотвращение и уменьшение аварийности в системе теплоснабжения города Вологды, обеспечение качественным и надежным теплоснабжением потребителей тепловой энергии.

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения, а так же существующие проблемы развития организации надежного и безопасного теплоснабжения приведены ниже:

- отсутствие точных данных по перспективному развитию города, где, когда, какие объекты и с какой тепловой нагрузкой будут подключаться к системе теплоснабжения. Это обстоятельство существенно затрудняет планирование и развитие системы теплоснабжения в перспективе и в текущем времени;

- отсутствие свободных «коридоров» для строительства тепловых сетей не позволяет выбрать оптимальную возможность прокладки новых тепловых сетей, а иногда исключает возможность нового строительства теплосетей в необходимых местах;

- дефицит тепловой мощности ряда котельных в отдельных районах города. Это приводит к невозможности развития города без дополнительных капитальных вложений в увеличение тепловой мощности отдельных теплоисточников, а также необходимости перераспределения тепловой энергии между теплоисточниками;

- в некоторых районах города имеется избыточная тепловая мощность, избыточные пропускные способности тепловых сетей. Все это приводит к дополнительным затратам на генерацию и транспортировку тепловой энергии до конечного потребителя (например Котельная по ул. Залинейная, 22а, тепловая сеть ООО «Энерготехснаб» и т.д.);

- отсутствие резервных и аварийных источников топлива, воды и электроэнергии на ряде котельных города;

- низкая степень «закольцовки» систем теплоснабжения от различных теплоисточников, что приводит к:

а) необходимость эксплуатации большого количества котельных в летний режим;

б) отсутствует возможность их вывода в пиковый режим работы;

в) отсутствует возможность выбора теплоисточников для генерации ТЭ с минимальной тарифом на тепловую энергию;

г) снижение надежности системы теплоносителя;

д) отсутствует возможность перераспределять тепловые мощности между теплоисточниками и т.д.;

- низкий уровень автоматизации технических и технологических процессов генерации, транспорта, распределения и потребления тепловой энергии в городе Вологда;

- большое количество ветхих и изношенных тепловых сетей, генерирующих мощностей, систем теплопотребления. Физическое состояние тепловых сетей в последние годы продолжает ухудшаться из-за систематической необеспеченности средствами, необходимыми для замены и ремонта трубопроводов;

- износ тепловых сетей в среднем по городу составляет около 70-75 %. В соответствии с доступными финансовыми ресурсами теплоснабжающие предприятия ежегодно осуществляют перекладку 1-2% сетей по протяженности, что недостаточно не только для их обновления, но и для поддержания уровня износа и аварийности на существующем уровне. По оценке специалистов, проводивших технико-экономическое обоснование развития теплосетевого хозяйства АО «Вологдагортеплосеть», при сохранении существующих темпов ремонта и перекладки тепловых сетей уровень износа будет нарастать на 1-2% в год, а аварийность - на 5-10%;

- в виду высокого уровня износа тепловых сетей имеют место высокие потери теплоносителя (утечки) при транспортировке тепловой энергии, а следовательно и большие затраты на воду, химическую подготовку теплоносителя и тепловой энергии на его подогрев;

- отсутствие дренажей тепловых сетей, подтопление тепловых сетей грунтовыми и канализационными водами, приводит к дополнительным тепловым потерям в тепловых сетях, ускоренной коррозии тепловых сетей и преждевременному выходу их из строя. Качество теплоснабжения потребителей и надежность теплоснабжения также существенно снижается;

- высокие издержки на ремонт и эксплуатацию оборудования системы теплоснабжения в виду их ветхого состояния в подавляющем большинстве;

- низкая эффективность тепловой изоляции на тепловых сетях, что приводит к сверхнормативным теплопотерям. Нормативные тепловые потери в сетях (закладываемые в тариф на тепловую энергию) оцениваются на уровне 10% от отпуска в сеть, фактические потери, вероятно, существенно выше нормативных и составляют порядка до 15-20%. Данное обстоятельство трудно оценить достоверно, т.к. некоторые теплоисточники города не оборудованы приборами учета тепловой энергии, а у потребителей с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч в подавляющем большинстве теплосчетчики не установлены, поскольку Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволяет их на данные объекты не устанавливать. Заинтересованности потребителей тепловой энергии (жилой фонд) с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч в установке узлов учета тепловой энергии нет, т.к. существующий норматив в городе Вологде на отопление одинаковый для всех жилых домов, без учета года их постройки и наружного объема. Следовательно, в старых и небольших домах потребление тепловой энергии выше нормативных значений. Все это ложится дополнительной нагрузкой на теплоснабжающие организации города;

- дефицит пропускной способности отдельных участков тепловых сетей;

- недостаточная регулировка тепловых сетей приводит к избыточным расходам теплоносителя, завышению температуры обратного теплоносителя, потери потерь тепловой энергии в обратном трубопроводе, дополнительным затратам электроэнергии, тепловой энергии;

- большая часть тепловых узлов потребителей не соответствует требованиям действующих Правил, а также современным требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В них отмечены следующие наиболее часто встречающиеся недостатки:

  - дефицит поверхностей нагрева подогревателей горячего водоснабжения, а, следовательно, снижение качества горячего водоснабжения потребителей;

  - отсутствие в достаточно большом количестве зданий циркуляционных линий горячего водоснабжения или их полного контура;

  - несоблюдение необходимого коэффициента смешения в тепловых узлах в соответствии с температурным графиком отпуска тепловой энергии;

  - несоблюдение температурных графиков отпуска тепловой энергии (в подающем трубопроводе) от большинства теплоисточников города Вологды.

  - разрегулировка систем отопления и горячего водоснабжения;

  - отсутствует необходимое количество контрольно-измерительных приборов (термометров и манометров), а также соответствующих регуляторов;

  - отсутствие необходимой автоматики регулирования, в первую очередь регуляторов температуры горячего водоснабжения, а также на калориферах систем вентиляции;

  - применение параллельных схем подключения подогревателей горячего водоснабжения и независимых систем отопления на объектах, где в соответствии со Сводом правил по проектированию и строительству СП-41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» возможны другие – более эффективные схемы присоединения систем теплопотребления к тепловой сети – двухступенчатые, зависимые;

  - тепловая изоляция трубопроводов тепловых пунктов и систем теплопотребления нуждается в замене, также как и сами трубопроводы;

  - помещения тепловых пунктов захламлены;

  - помещения тепловых пунктов не имеют достаточного освещения, стены и полы в них требуют ремонта, а оборудование тепловых пунктов нуждается в реконструкции и т.д. Это же относится и к системам теплопотребления;

  - отсутствие необходимого квалифицированного персонала у потребителей для грамотного обслуживания оборудования и настройки тепловых пунктов, и в первую очередь – автоматики регулирования, которая в последнее время все больше устанавливается в тепловых пунктах, в том числе и за счет различных программ.

Наличие вышеперечисленных проблем в системе теплоснабжения города существенно снижает надежность системы теплоснабжения, увеличивает стоимость тепловой энергии для конечного потребителя, не позволяет в ряде случаев предоставлять услуги теплоснабжения без отклонения от нормируемых параметров, сдерживает темпы развития города.