глава 11. оценка надежности теплоснабжения

Вологда

2025

  - Общие положения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей, и в целом системы центрального теплоснабжения, обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 0С, в промышленных зданиях ниже +8 0С, более числа раз, установленного нормативами.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

Термины и определения

Термины  и  определения, используемые  в  данном  разделе, соответствуют определениям «ГОСТ 27.002-2015 Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Термины и определения».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать в себя безотказность, ремонтопригодность, восстанавливаемость, долговечность, сохраняемость, готовность или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность - свойство тепловой  сети  непрерывно сохранять способность выполнять требуемые функции в течение некоторого времени или наработки в заданных режимах и условиях применения.

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети, заключающееся в его способности выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях использования, технического обслуживания и ремонта до достижения предельного состояния.

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию  и  восстановлению  работоспособного  состояния путем технического обслуживания и ремонта.

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети, в котором  он  соответствует  всем  требованиям, установленным в документации на него.

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети, в котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в документации на него.

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети, в котором указанные объекты способны выполнять требуемые функции.

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него или из-за профилактического технического обслуживания.

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные в документации на него.

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом.

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в документации.

  - Существующее положение

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводо пара и горячей воды  взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за прошедшие годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  | количество | % |
| --- | --- | --- | --- |
| По причине нарушения | Дефекты строительства, наружной и внутренней коррозии, дефекты монтажа, другие причины | 2 | 1,9 |
|  | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | 10 | 9,52 |
|  | Нарушение условий эксплуатации | 3 | 2,86 |
|  | Естественный износ | 89 | 84,7 |
|  | Другие причины | 1 | 0,95 |
|  |  | 105 | 100 |
| По виновникам нарушения | Организация потребитель | 3 | 2,86 |
|  | Строительная организация | 1 | 0,95 |
|  | Ремонтная организация | 12 | 11,4 |
|  | Другие организации | 89 | 84,7 |
|  |  | 105 | 100 |
| По типу отказавшего оборудования | Котел | 1 | 0,8 |
|  | Подающий трубопровод | 98 | 78,4 |
|  | Обратный трубопровод | 25 | 20 |
|  | Прочее оборудование | 1 | 0.8 |
|  |  | 125 | 100 |
| По характеру повреждения | Трещина, свищ | 27 | 25,7 |
|  | Эрозийный износ | 76 | 72,4 |
|  | Разрыв | 1 | 0,95 |
|  | Прочие тепловые повреждения | 1 | 0,95 |
|  |  | 105 | 100 |
| По причине повреждения | Дефекты монтажа и наладки | 1 | 0,7 |
|  | Изменение материалов в процессе эксплуатации | 103 | 98,1 |
|  | Посторонние воздействия | 1 | 0,95 |
|  |  | 105 | 100 |
| По диаметру трубопроводов (мм) | 57 | 15 | 14,4 |
|  | 89 | 11 | 10,6 |
|  | 108 | 22 | 21,2 |
|  | 76 | 13 | 12,5 |
|  | 159 | 19 | 18,3 |
|  | 219 | 8 | 7,69 |
|  | 273 | 4 | 3,85 |
|  | 133 | 5 | 4,81 |
|  | 325 | 1 | 0,96 |
|  | 530 | 1 | 0,96 |
|  | 100 | 3 | 2,88 |
|  | 150 | 1 | 0,96 |
|  | 80 | 1 | 0,96 |
|  |  | 104 | 100 |

В большинстве случаев, причиной отказов является износ и ветхость трубопроводов тепловых сетей.

Среднее время, затраченное на восстановительные работы – 3 часа 14 минут.

Анализ технологических нарушений (функциональных отказов) за период с 2009-2021 годов приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Районы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во | 104 | 79 | 83 | 149 | 117 | 139 | 93 | 99 | 105 |
| Район №1 | 7 | 2 | 6 | 12 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 |
| Район №2 | 16 | 17 | 16 | 13 | 12 | 19 | 8 | 5 | 13 |
| Район №3 | 49 | 41 | 23 | 34 | 33 | 42 | 23 | 39 | 38 |
| Район №4 | 19 | 12 | 11 | 17 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 |
| Район №5 | 13 | 7 | 27 | 73 | 53 | 57 | 42 | 36 | 37 |
| Район №6 | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом | объединен с 5ым районом |
| Район №7 | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом | объединен со 2ым районом |
| Экономический ущерб | 233,76 тыс.руб. | 424 тыс. руб. | 423 тыс. руб. | 1291 тыс. руб. | 1 013 тыс. руб. | 947,53 тыс. руб. | 633,96 тыс. руб. | 774,9 тыс. руб. | 613,27 тыс. руб. |
| По причинам нарушений | Естественный износ 57%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 19,6%. Дефекты строительства и монтажа 11,3%. | Естественный износ 65%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 15%. Дефекты строительства и монтажа 12,5%. | Естественный износ 47%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 15,7%. Дефекты строительства и монтажа 33,7%. | Естественный износ 34,4%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 13,4%. Дефекты строительства и монтажа 47,8%. | Естественный износ 41%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 67%. Дефекты строительства и монтажа 5%. | Естественный износ 76,9%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 11,5%. Дефекты строительства и монтажа 5,8%. | Естественный износ 57%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 15%. Дефекты строительства и монтажа 21%. | Естественный износ 79,8%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 13%. Дефекты строительства и монтажа 3%. | Естественный износ 84,76%. Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации 9,52%. Дефекты строительства и монтажа 1,9%. |
| По виновникам нарушений | Энергетическая организация системы ЖКХ 71,3%. Строительно-монтажная организация 16,7%. | Энергетическая организация системы ЖКХ 86,1 % Строительно-монтажная организация 10,2% | Энергетическая организация системы ЖКХ 67,8 % Строительно-монтажная организация 26,2% | Энергетическая организация системы ЖКХ 40,6%. Строительно-монтажная организация 51,4% Ремонтная организация 4%. | - | Строительно-монтажная организация 19% Ремонтная организация 35%. Другие организации 35%. Посторонние лица 10%. | - | Строительно-монтажная организация 10,1% Ремонтная организация 6,1%. Другие организации 81,8%. | Строительно-монтажная организация 0,95% Ремонтная организация 11,43%. Другие организации 84,76%. |
| По характеру повреждения | Коррозийный износ 48,6%. Трещина, свищ 32,5%. | Трещина, свищ 29,7 % Эрозийный износ 53,1 % | Трещина, свищ 29,3 % Эрозийный износ 46,3 % | Трещина, свищ 37,8% Эрозийный износ 57,6 % | - | Трещина, свищ 25,9% Эрозийный износ 66,9 % | Трещина, свищ 26% Эрозийный износ 67 % | Трещина, свищ 22,2% Эрозийный износ 75,8 % | Трещина, свищ 25,71% Эрозийный износ 72,38 % |
| По диаметру трубопроводов (мм) | 108 мм 23% 89 мм 15% 57 мм 14% 76 мм 14% | 108 мм 17,9% 89 мм 21,8% 57 мм 17,9% 159 мм 11,5% 219 мм 11,5% 76 мм 8,9% | 108 мм 18,1% 89 мм 16,9% 219 мм 7,2% 57 мм 9,6% 76 мм 9,6% | 525 мм 1,4% 273 мм 3,6% 219 мм 19,8% 159 мм 11,7% 133 мм 5,1% 108 мм 8% 89 мм 29,2% 76 мм 9,5% 57 мм 11,7% | 425 мм 1% 325 мм 5,1% 273 мм 2,6% 219 мм 16,2% 159 мм 6,8% 108 мм 21,4% 89 мм 24,8% 76 мм 8,6% 57 мм 10,3% 45 мм 2% 32 мм 2% | 530 мм 2,9% 325 мм 1,4% 273 мм 4% 219 мм 8% 159 мм 16% 108 мм 14% 89 мм 19% 76 мм 7,9% 57 мм 13% 32 мм 2% | 325 мм 4,35% 273 мм 1,08% 219 мм 14% 159 мм 12% 108 мм 18,5% 89 мм 22% 76 мм 7,6% 57 мм 8,7% 32 мм 1% | 325 мм 1,0% 273 мм 6,1% 219 мм 8,2% 159 мм 9.2% 108 мм 15.3% 89 мм 19,4% 76 мм 13,3% 57 мм 21,4% 32 мм 1% | 530 мм 0,96% 325 мм 0,96% 273 мм 3,85% 219 мм 7,69% 159 мм 18,27% 108 мм 21,15% 89 мм 10,58% 76 мм 12,5% 57 мм 14,42% |